Приложение №1

к Договору № __________

от «__»___________201_г.

| Согласовано ______________________ // | Утверждаю __________________// |
| --- | --- |

М.П.							   М.П.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перечень энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления электроэнергии уличным освещением на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области».

Наименование объекта: Уличное освещение на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области».

Цель выполнения работ: оптимизация уличного освещения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», обеспечение достаточного количественного уровня освещения; ограничение излишнего слепящего действия от наличия в поле зрения источников повышенной яркости; создания комфортного соотношения яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости рабочей поверхности (проезжей части) снижение энергопотребления установками уличного освещения, организация строгого учёта потребляемых энергоресурсов, экономия  потребляемой электроэнергии.

Задачи: обследование существующего светотехнического оборудования, подбор количественных характеристик устанавливаемого оборудования; демонтаж старого оборудования; поставка; монтаж и пуско-наладка нового оборудования для уличного освещения согласно разработанной утвержденной схеме размещения светильников уличного освещения Приложение № 5, приведение времени работы установок уличного освещения к нормативному.

Нормативно-правовая база, являющаяся основанием для выполнения работ:

-	ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ и другими нормативными правовыми документами, принятыми во исполнение вышеуказанного закона;

-	Указ Президента РФ №889 от 04.06.08 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

-	Поручение Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 г. №ИШ-П9-3772 по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

-	Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998г. № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России».

Плановые сроки и этапы выполнения работ:

Начало действия контракта: с момента подписания Контракта обеими Сторонами.

Сроки выполнения работ: реализации перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности составляет 80 рабочих дней с даты заключения контракта.

Общие требования к Подрядчику:

-	Подрядчик при выполнении энергосберегающих мероприятий неукоснительно соблюдает требования, предъявляемые к проведению работ по монтажу оборудования, в том числе действующих ГОСТов, СНИПов и ТУ, а также требования Техники безопасности и Правила пожарной безопасности;

- Подрядчик должен обладать необходимым количеством квалифицированного персонала для выполнения работ;

-	Подрядчик должен привлекать квалифицированный персонал, аттестованный для производства всех видов работ;

-	Подрядчик должен осуществлять уборку рабочих мест, вывоз отходов и мусора, возникающих в результате выполнения энергосервисных мероприятий;

- Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счет Подрядчика;

- Подрядчик при производстве работ должен самостоятельно обеспечить требования безопасности дорожного движения;

- Подрядчик несет ответственность за сохранность всего вновь установленного оборудования и материалов до подписания Акта приемки работ.

- Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению работ материалами, под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за качество предоставленных материалов.

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) |  | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап |  |  |  |
| 1 | Техническое обследование системы уличного освещение на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области». |  | В течение 5 (пять) рабочих дней с даты заключения договора |
| 2 | Разработка поопорной схемы размещения светильников уличного освещения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области». |  |  |
| 3 | Согласование разработанной поопорной схемы размещения светильников уличного освещения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области». |  |  |
| 4 | Разработка светотехнического расчёта подтверждающего обоснованность применяемых светотехнических решений. |  |  |
| 5 | Согласование выбранного светотехнического, электротехнического и крепежного оборудования и поопорной схемы размещения светильников с Заказчиком. |  |  |
| 6 | Разработка и согласование с Заказчиком план-графика производства работ |  |  |
| II этап |  |  |  |
| 7 | Демонтаж установленных старых светильников РКУ | (1040 шт.) | В течение 75 (восьмидесяти) рабочих дней. |
| 8 | Демонтаж непригодных для дальнейшей эксплуатации консольных кронштейнов под светильники | ( 642 шт.) |  |
| 9 | Поставка, установка консольных кронштейнов для светильников | ( 642 шт.) |  |
| 10 | Поставка, установка и подключение энергосберегающих светильников уличного освещения со световым потоком ≥ 6400 лм. | (878 шт.) |  |
| 11 | Поставка, установка и подключение энергосберегающих светильников уличного освещения со световым потоком ≥ 10200 лм. | ( 102 шт.) |  |
| 12 | Поставка, установка и подключение энергосберегающих светильников уличного освещения со световым потоком ≥ 14000 лм. | ( 60 шт.) |  |
| 13 | Поставка и замена существующего питающего провода светильников АПВ1*2,5 | ( 3120 м.) |  |
| 14 | Поставка, установка и подключение фотореле | (41 шт.) |  |
| 15 | Пуско-наладочные работы. |  |  |
| 16 | Предоставление поопорной схемы размещения светильников уличного освещения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» по факту выполнения этапа работ. |  |  |
| 17 | Сдача объекта (этапа работ), оборудования в эксплуатацию Заказчику. |  |  |

Требования к выполнению работ (мероприятий)

1. Требования к составу работ по техническому обследованию системы уличного освещения:

Подрядчик перед началом работ должен провести полное обследование системы уличного освещения объекта.

Обследование проводится на территории, муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» - освещение проезжей части магистральных дорог, дорог общегородского и районного значения, внутриквартальных улиц и дворов, тротуаров, пешеходных дорожек.

2. Требования к установке светильников: установку светильников необходимо осуществить в соответствии с перечнем. Допускается изменение схемы подключения светильника во время проведения работ по предварительному согласованию с заказчиком.

3. Требования к установке фотореле: установку и подключение фотореле необходимо осуществить на точечно установленных энергосберегающих светильниках, не запитанных от централизованной сети уличного освещения.

4. Требования к размещению светильников и кронштейнов: новые энергосберегающие светильники должны быть установлены на новые кронштейны на место демонтированных светильников РКУ.

Допускается установка светильников на имеющиеся кронштейны при отсутствии технической возможности установки нового кронштейна или при технической возможности использования существующего кронштейна.

Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

5. Требования по монтажу, пусконаладочным работам:

Все виды монтажных и пусконаладочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счёт.

6. Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала заказчика использованию результатов выполненных работ:

Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения работ Заказчику обязуется обучить (провести инструктаж) не менее 2 специалистов Заказчика использованию результатов, выполненных работ на момент его передачи Заказчику.

7. Требования энергетической эффективности товаров, используемых для выполнения работ:

Класс энергетической эффективности товара, оборудования, используемого при выполнении работ должен быть не ниже класса «А» если иное не предусмотрено Техническим заданием.

До подписания договора, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан, в течение двух рабочих дней, предоставить образцы оборудования для проведения приемных испытаний. В случае несоответствия оборудования заявленным характеристикам договор не заключается

8. Сдача оборудования в эксплуатацию.

После проведения пуско-наладочных работ проводятся испытания оборудования на его работоспособность и соответствие требованиям ТЗ. Уточняется эксплуатационная документация.

Приемка оборудования осуществляется уполномоченной Комиссией, в состав которой входит не менее 3-х представителей со стороны Заказчика и не менее 3-х со стороны Подрядчика. Подрядчик осуществляет Авторский надзор за ходом подготовки, в ходе проведения приемочных испытаний и дальнейшей эксплуатацией объекта в течение гарантийного срока.

Сдача оборудования и работ производить в несколько этапов.

Подрядчик должен вывезти в течение 10-ти рабочих дней после выполнения работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных мероприятий, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, строительный мусор.

Технические требования к оборудованию уличного освещения.

| № п/п | Характеристики и требования к оборудованию. |
| --- | --- |
| 1 | Светильники со световым потоком не менее 6400 лм. Требования к качеству светильников: Светильники должны сохранять свои параметры в пределах норм при изменении температуры окружающей среды от минус 45°С до плюс 55°С Срок службы светильника 10 лет Гарантийный срок работы светильника 5 лет Срок службы источников света не менее 16000 часов Гарантийный срок работы лампы не менее 8000 часов Требования к техническим характеристикам светильников: Корпус светильника должен быть устойчив к УФ излучению. Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов должны соответствовать группе механического исполнения не ниже М2 по ГОСТ 17516.1 Светильник должен предусматривать возможность установки отражателя и защитного стекла Климатическое исполнение УХЛ1 Степень защиты оптического отсека (должна обеспечиваться лампой) IP67 Светильник должен быть оснащен отверстием (диаметром не менее 50 мм) для подвеса светильника на кронштейн, конструкция которого позволяет размещение светильника на консольных или вертикальных опорах и возможностью регулировки распределения светового потока на освещаемой поверхности дороги. Светильник должен предусматривать возможность установки ламп ДНаЗ и ДНаТ номиналом до 250 Вт включительно. Требования к техническим характеристикам источников света: Наличие зеркальная натриевая лампа высокого давления мощностью не более 90 Вт. Световой поток лампы не менее 6400 лм. Световая отдача не менее 90 лм/Вт Индекс цветопередачи ≤25 CRI Цветовая температура от 2000 К Структурированная широкая осевая КСС КПД оптической системы лампы 85-90% в течение всего срока службы. Коэффициент полезного действия светильника не менее 90% Лампы должны обеспечивать надёжную воспроизводимость и стабильность светораспределения (КСС) на протяжении всего срока службы, сохраняя нормированные количественные и качественные светотехнические показатели осветительных установок Лампа должна соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Требования к безопасности светильников: Требования к безопасности светильника должны соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Требования охраны окружающей среды: Светильники не должны содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не должны требовать специальной утилизации. Утилизация светильников должна проводиться обычным способом. Требования к электронному ПРА светильников (при наличии): Электронный ПРА должен в течение неограниченного времени выдерживать попадание на силовой вход переменного напряжения со средним значением до 420 В включительно. Активная стабилизация мощности лампы в диапазоне питающего напряжения от 130 до 280 В Напряжение горения лампы от 90 до 140В Компенсация реактивной мощности до cosφ не менее 0,96 Уровень третьей гармоники потребляемого тока не более 2,5% Коэффициент полезного действия не менее 95% Мгновенное выключение лампы, если напряжение питания меньше 120В Запуск лампы, когда питающее напряжение станет больше 175В Если электронный ПРА вследствие различных факторов отключил лампу, то повторное автоматическое включение произойдет не ранее, чем через 30 секунд Отсутствие пусковых токов Постоянный немерцающий свет без стробоскопического и фликкер-эффектов, стабильность световых характеристик. Отсутствие ограничений на ресурс работы электронного ПРА при неисправной или отсутствующей лампе. ЭПРА должен быть размещен в опломбированном защитном корпусе с гальваническим защитным покрытием, исключающим механическое повреждение электронных компонентов. Корпус ЭПРА должен обеспечивать степень защиты не менее IP54. На корпусе ЭПРА жестко закреплена клемная колодка. Габариты ЭПРА в сборе с корпусом: длинна: 147мм. Ширина: 90 мм. Высота 61 мм. ЭПРА должен быть оснащен возможностью автоматического перехода в режим пониженного потребления без использования сторонних команд. Максимальная температура корпуса электронного ПРА +85 градусов ЭПРА должен иметь встроенную защиту от перегрева с отключением изделия при достижении температуры в 110 градусов С ЭПРА должен соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Срок службы ЭПРА, не менее – 10 лет. Требования к размерам светильников (рекомендуемые): Длина не более 675 мм, Ширина не более 310 мм, Высота не более 265 мм Требования к упаковке и комплектации: Упаковка – по ГОСТ 23216. Каждый светильник с лампой должны быть упакованы и замаркированы в отдельную упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта. Требования к транспортировке и отгрузке светильников: Условия транспортировке светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «С» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды – группе условий 4 ГОСТ 15150. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара: Срок предоставления гарантии качества светильников должен быть не менее 60 месяцев, срок предоставления гарантии качества лампы должен быть не менее 8000 часов горения. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. В период гарантийного срока Поставщик Подрядчика за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Подрядчик предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не может продлиться более 60 дней. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, быть изготовленным не позднее 2018 г. и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Соответствие товара требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием технических условий или требований, сертификатов соответствия поставляемой продукции техническим условиям или требованиям, а также приемо-сдаточными испытаниями. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |
| 2 | Светильники со световым потоком не менее 10200 лм. Требования к качеству светильников: Светильники должны сохранять свои параметры в пределах норм при изменении температуры окружающей среды от минус 45°С до плюс 55°С Срок службы светильника 10 лет Гарантийный срок работы светильника 5 лет Срок службы источников света не менее 16000 часов Гарантийный срок работы лампы не менее 8000 часов Требования к техническим характеристикам светильников: Корпус светильника должен быть устойчив к УФ излучению. Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов должны соответствовать группе механического исполнения не ниже М2 по ГОСТ 17516.1 Светильник должен предусматривать возможность установки отражателя и защитного стекла Климатическое исполнение УХЛ1 Степень защиты оптического отсека (должна обеспечиваться лампой) IP67 Светильник должен быть оснащен отверстием (диаметром не менее 50 мм) для подвеса светильника на кронштейн, конструкция которого позволяет размещение светильника на консольных или вертикальных опорах и возможностью регулировки распределения светового потока на освещаемой поверхности дороги. Светильник должен предусматривать возможность установки ламп ДНаЗ и ДНаТ номиналом до 250 Вт. Включительно. Требования к техническим характеристикам источников света: Наличие зеркальная натриевая лампа высокого давления мощностью не более 120 Вт. Световой поток лампы не менее 10200 лм. Световая отдача не менее 100 лм/Вт Индекс цветопередачи ≤25 CRI Цветовая температура от 2000 К Структурированная широкая осевая КСС КПД оптической системы лампы 85-90% в течение всего срока службы. Коэффициент полезного действия светильника не менее 65% Лампы должны обеспечивать надёжную воспроизводимость и стабильность светораспределения (КСС) на протяжении всего срока службы, сохраняя нормированные количественные и качественные светотехнические показатели осветительных установок Лампа должна соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Требования к безопасности светильников: Требования к безопасности светильника должны соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Требования охраны окружающей среды: Светильники не должны содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не должны требовать специальной утилизации. Утилизация светильников должна проводиться обычным способом. Требования к электронному ПРА светильников (при наличии): Электронный ПРА должен в течение неограниченного времени выдерживать попадание на силовой вход переменного напряжения со средним значением до 420 В включительно. Активная стабилизация мощности лампы в диапазоне питающего напряжения от 130 до 280 В Напряжение горения лампы от 90 до 140В Компенсация реактивной мощности до cosφ не менее 0,96 Уровень третьей гармоники потребляемого тока не более 2,5% Коэффициент полезного действия не менее 95% Мгновенное выключение лампы, если напряжение питания меньше 120В Запуск лампы, когда питающее напряжение станет больше 175В Если электронный ПРА вследствие различных факторов отключил лампу, то повторное автоматическое включение произойдет не ранее, чем через 30 секунд Отсутствие пусковых токов Постоянный немерцающий свет без стробоскопического и фликкер-эффектов, стабильность световых характеристик. Отсутствие ограничений на ресурс работы электронного ПРА при неисправной или отсутствующей лампе. ЭПРА должен быть размещен в опломбированном защитном корпусе с гальваническим защитным покрытием, исключающим механическое повреждение электронных компонентов. Корпус ЭПРА должен обеспечивать степень защиты не менее IP54. На корпусе ЭПРА жестко закреплена клемная колодка. Габариты ЭПРА в сборе с корпусом: длинна: 147мм. Ширина: 90 мм. Высота 61 мм. ЭПРА должен быть оснащен возможностью автоматического перехода в режим пониженного потребления без использования сторонних команд. Максимальная температура корпуса электронного ПРА +85 градусов ЭПРА должен иметь встроенную защиту от перегрева с отключением изделия при достижении температуры в 110 градусов С ЭПРА должен соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Срок службы ЭПРА, не менее – 10 лет. Требования к размерам светильников (рекомендуемые): Длина не более 675 мм, Ширина не более 310 мм, Высота не более 265 мм Требования к упаковке и комплектации: Упаковка – по ГОСТ 23216. Каждый светильник с лампой должны быть упакованы и замаркированы в отдельную упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта. Требования к транспортировке и отгрузке светильников: Условия транспортировке светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «С» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды – группе условий 4 ГОСТ 15150. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара: Срок предоставления гарантии качества светильников должен быть не менее 60 месяцев, срок предоставления гарантии качества лампы должен быть не менее 8000 часов горения. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. В период гарантийного срока Поставщик Подрядчика за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Подрядчика предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не может продлиться более 60 дней. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, быть изготовленным не позднее 2018 г. и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Соответствие товара требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием технических условий или требований, сертификатов соответствия поставляемой продукции техническим условиям или требованиям, а также приемо-сдаточными испытаниями. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |
| 3 | Светильники со световым потоком не менее 14000 лм. Требования к качеству светильников: Светильники должны сохранять свои параметры в пределах норм при изменении температуры окружающей среды от минус 45°С до плюс 55°С Срок службы светильника 10 лет Гарантийный срок работы светильника 5 лет Срок службы источников света не менее 16000 часов Гарантийный срок работы лампы не менее 8000 часов Требования к техническим характеристикам светильников: Корпус светильника должен быть устойчив к УФ излучению. Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов должны соответствовать группе механического исполнения не ниже М2 по ГОСТ 17516.1 Светильник должен предусматривать возможность установки отражателя и защитного стекла Климатическое исполнение УХЛ1 Степень защиты оптического отсека (должна обеспечиваться лампой) IP67 Светильник должен быть оснащен отверстием (диаметром не менее 50 мм) для подвеса светильника на кронштейн, конструкция которого позволяет размещение светильника на консольных или вертикальных опорах и возможностью регулировки распределения светового потока на освещаемой поверхности дороги. Светильник должен предусматривать возможность установки ламп ДНаЗ и ДНаТ номиналом до 250 Вт. Включительно. Требования к техническим характеристикам источников света: Наличие зеркальная натриевая лампа высокого давления мощностью не более 160 Вт. Световой поток лампы не менее 14000 лм. Световая отдача не менее 100 лм/Вт Индекс цветопередачи ≤25 CRI Цветовая температура от 2000 К Структурированная широкая осевая КСС КПД оптической системы лампы 85-90% в течение всего срока службы. Коэффициент полезного действия светильника не менее 90% Лампы должны обеспечивать надёжную воспроизводимость и стабильность светораспределения (КСС) на протяжении всего срока службы, сохраняя нормированные количественные и качественные светотехнические показатели осветительных установок Лампа должна соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Требования к безопасности светильников: Требования к безопасности светильника должны соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Требования охраны окружающей среды: Светильники не должны содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не должны требовать специальной утилизации. Утилизация светильников должна проводиться обычным способом. Требования к электронному ПРА светильников (при наличии): Электронный ПРА должен в течение неограниченного времени выдерживать попадание на силовой вход переменного напряжения со средним значением до 420 В включительно. Активная стабилизация мощности лампы в диапазоне питающего напряжения от 130 до 280 В Напряжение горения лампы от 90 до 140В Компенсация реактивной мощности до cosφ не менее 0,96 Уровень третьей гармоники потребляемого тока не более 2,5% Коэффициент полезного действия не менее 95% Мгновенное выключение лампы, если напряжение питания меньше 120В Запуск лампы, когда питающее напряжение станет больше 175В Если электронный ПРА вследствие различных факторов отключил лампу, то повторное автоматическое включение произойдет не ранее, чем через 30 секунд Отсутствие пусковых токов Постоянный немерцающий свет без стробоскопического и фликкер-эффектов, стабильность световых характеристик. Отсутствие ограничений на ресурс работы электронного ПРА при неисправной или отсутствующей лампе. ЭПРА должен быть размещен в опломбированном защитном корпусе с гальваническим защитным покрытием, исключающим механическое повреждение электронных компонентов. Корпус ЭПРА должен обеспечивать степень защиты не менее IP54. На корпусе ЭПРА жестко закреплена клемная колодка. Габариты ЭПРА в сборе с корпусом: длинна: 147мм. Ширина: 90 мм. Высота 61 мм. ЭПРА должен быть оснащен возможностью автоматического перехода в режим пониженного потребления без использования сторонних команд. Максимальная температура корпуса электронного ПРА +85 градусов ЭПРА должен иметь встроенную защиту от перегрева с отключением изделия при достижении температуры в 110 градусов С ЭПРА должен соответствовать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Срок службы ЭПРА, не менее – 10 лет. Требования к размерам светильников (рекомендуемые): Длина не более 675 мм, Ширина не более 310 мм, Высота не более 265 мм Требования к упаковке и комплектации: Упаковка – по ГОСТ 23216. Каждый светильник с лампой должны быть упакованы и замаркированы в отдельную упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта. Требования к транспортировке и отгрузке светильников: Условия транспортировке светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «С» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды – группе условий 4 ГОСТ 15150. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара: Срок предоставления гарантии качества светильников должен быть не менее 60 месяцев, срок предоставления гарантии качества лампы должен быть не менее 8000 часов горения. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. В период гарантийного срока Поставщик Подрядчика за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Поставщик Подрядчика предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не может продлиться более 60 дней. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, быть изготовленным не позднее 2018 г. и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Соответствие товара требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием технических условий или требований, сертификатов соответствия поставляемой продукции техническим условиям или требованиям, а также приемо-сдаточными испытаниями. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |
| 4 | Требования к консольным кронштейнам для железобетонных, металлических и деревянных опор Материал изготовления: - стальная труба диаметром 48 мм. (50-65 мм для светодиодных светильников) Защита поверхности кронштейнов от воздействия различных природных факторов, выполняется оцинковкой и должна быть окрашена. Посадочный размер кронштейна: - в месте установки светильника – 48 мм. (50-65 мм для светодиодных светильников). При необходимости посадочный размер может быть изменен в зависимости от типа устанавливаемого светильника. Длина рабочей части: не мене 30 см. Возможность установки на железобетонную, металлическую и деревянную опору. Кронштейны должны обладать высокой несущей способностью до 20 кг. Срок службы не менее 5 лет. Возможна установка с эквивалентными или улучшенными характеристиками. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |
| 5 | Требования к питающему проводу АПВ1*2,5 Технические характеристики провода АПВ1*2,5: Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации провода АПВ1*2,5 от – 50 до + 60 градусов. Стойкость к воздействию плесневых грибов. Стойкость к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов; Вес провода АПВ1*2,5 не более 15,5 килограмм в километре. Срок службы провода не менее 5 лет. Максимальный наружный диаметр провода АПВ1*2,5 – 3,9 мм. Минимальная толщина изоляции – 0,62 мм. Электрическое сопротивление 1 километра жилы провода АПВ 2,5 при 20 градусах Цельсия не более 12,1 Ом. Конструкция провода АПВ 2,5: 1) Жила – алюминиевая. 2) Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката. Радиус изгиба при монтаже, не менее 10 диаметров провода Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |
| 6 | Требования к фотореле Номинальное рабочее напряжение ~ 220-230 В Порог срабатывания реле при уровне освещенности, (регулируемое) 5-50 лк Собственная потребляемая мощность при срабатывании не более 7 Вт Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме не более 0,5 Вт Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP44 Диапазон рабочих температур -25…+40 °С. Срок службы провода не менее 5 лет. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |

Общие сведения об объекте

Наименование объекта: «Уличное освещение на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области».

Адрес: Россия, Саратовская область, город Энгельс.

| Наименование | Тип, марка, мощность, существующих светильников | Всего, шт.* |
| --- | --- | --- |
| Саратовская область, город Энгельс. | Светильники РКУ ЖКУ с лампами ДРЛ-400, 250; ДНаТ-250,ДНаТ-150; ДНаЗ- 150 | ≈ 1154 |

*Количество существующих световых установок подлежит актуализации

Приложение №2

к Договору №__________

от «__»___________201_г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование стройки:. Наименование объекта:. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЛС №1. _______________________________________________________. Сметная стоимость. Нормативная трудоемкость. Составлена в текущих ценах; Средства на оплату труда. № п/п; Шифр и номер позиции норматива; Наименование работ и затрат, единица измерения; Количество; Стоимость ед., руб.; Общая стоимость, руб.; Затраты труда, чел.-ч. Всего; Экспл. машин; Всего; Основная зарплата; Экспл. машин; основных рабочих. машинистов. Основная зарплата; в т.ч. зарплата; в т.ч. зарплата; на единицу; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1. 2. Накладные расходы. Сметная прибыль. Итого с НР и СП. Итого по объекту. Прямые затраты. Стоимость материалов. Эксплуатация машин. ЗП машинистов. Основная ЗП рабочих. Трудозатраты строителей. Трудозатраты машинистов. Накладные расходы. Сметная прибыль. Итого. Временные здания и сооружения %. Итого. Зимнее удорожание %. Итого. Индекс пересчета в текущие цены. Итого в текущих ценах. НДС 18%. В С Е Г О. Исполнил. Проверил.

| Заказчик: __________________// | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.

|  | Сводный сметный расчет в сумме ______руб. (___________________) руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | « »________________201_ г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на _________20___ г с переводом _______.201__ г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  | Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Локальные сметные расчеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

| Заказчик: __________________/ / | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.

Приложение № 3

к Договору № _______

от «__»_________2018г.

ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование материалов, Работ (этапов выполнения Работ) | Стоимость Работ (этапа выполнения Работ), материала | Сроки поставки материалов и выполнения Работ (этапа выполнения Работ)(дней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |  |  |
| 1 | Обследование объекта, согласование материала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение комплектующих, изготовление светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж устаревших светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж энергосберегающих светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пуско – наладочные работы, сдача оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: в том числе НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: __________________/ / | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.

Приложение №4

к Договору № __________

от «__»___________201_г.

ФОРМА

Справка о цепочке собственников компании

|  |  | «__» __________ 201_ г. |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистра ции | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/Претендент/бенефициар | Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

- Контрагент (указать: Подрядчик/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

- Контрагент (указать: Подрядчик/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Подрядчик/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

______________

(Подпись,М.П.)

___________________

(Ф.И.О.)

Приложение № 5

к Договору № __________

от «__»___________201_г.

ФОРМА

Поопорная схема размещения светильников уличного освещения

на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области».

ФОРМА СОГЛАСОВАННА

| Заказчик: __________________/ / | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.