ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ строительного подряда по монтажу, пуско-наладке, обкатке, комплексному испытанию и сдаче в эксплуатацию  автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной ПАО «Саратовэнерго», расположенного по адресу:   г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., дом 181.

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ

1.1 Поставка, монтаж, пуско-наладка, обкатка, комплексное испытание и сдача в эксплуатацию оборудования установки автоматического газового пожаротушения  (АУГПТ) в помещении серверной ПАО «Саратовэнерго» по адресу г. Саратов, ул. Рахова, 181 (2 этаж) согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Техническому заданию.

1.2 ПАО «Саратовэнерго» размещается в арендованном здании по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, 181 и занимает помещения 2-го, 3-его и 4-го этажа. Серверная ПАО «Саратовэнерго» располагается на 2-ом этаже в помещении № 211.

1.3 Площадь помещения серверной составляет 67,51 м2, высота от перекрытия до перекрытия 4,7 м. (Приложение №1 к ТЗ)

1.4 В настоящее время в серверной установлены средства вычислительной техники, обеспечивающие функционирование основных и вспомогательных бизнес-процессов организации. Установленное оборудование находится в рабочем состоянии и промышленной эксплуатации

1.5 В помещении серверной установлена система вентиляции, обеспечивающая вентиляцию помещения и оптимальный температурный режим для работы вычислительной техники.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для выполнения работ

Основание для проведения работы – п. 35.2 таблицы А3 Приложения А Свода Правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

Виды  (этапы) выполняемых работ

- закупка  и поставка оборудования у производителя согласно данных, указанных в проектной документации (спецификации):

- монтажные  работы установки,

- пуско-наладочные работы,

-обкатка;

- комплексные испытания установки,

- разработка исполнительной документации,

- сдача установки в эксплуатацию Рабочей комиссии Заказчика с привлечением Подрядчика и  территориальных органов Госпожнадзора г. Саратова (ИПЛ).

2.2. Требования к срокам выполнения работ

2.2.1 Подрядчик обязуется выполнить работы в течении 30 дней с момента подписания договора.

2.3.1 В рамках представленной работы необходимо оснастить серверное помещение автоматической установкой газового пожаротушения.

Подрядчик должен из своих материалов и оборудования, собственными силами, своим оборудованием и транспортом осуществить монтаж, пуско-наладку, обкатку. комплексное испытание и сдачу в эксплуатацию АУГПТ в помещении серверной ПАО «Саратовэнерго»

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, используемых материалов, оборудования и комплектующих, соответствие их проектно-сметной документации, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Оборудование, материалы и комплектующие должны иметь пожарные сертификаты и сертификаты соответствия техническому регламенту, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

При монтаже АУГПТ Подрядчик должен использовать оборудование (товар), предусмотренное спецификацией проектной документации (Приложение № 2 к техническому заданию)

Подрядчик должен приглашать Заказчика на приемку и освидетельствование скрытых работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ.

Монтажные работы АУГПТ проводить в строгом соответствии с ранее разработанным проектом на  автоматическую установку газового пожаротушения (15-08-19-АПТ).

Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также факты и обстоятельства связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ.

Работы необходимо производить, соблюдая технику безопасности, применяя вспомогательные технические средства, измерительные приборы и соответствующие инструменты.

Система должна быть рассчитана на круглосуточную работу, обеспечивать своевременное обнаружение возгорания и автоматическое включение системы оповещения.

2.3.2	При монтаже пуско-наладка, обкатке,  комплексном испытании и сдача в эксплуатацию оборудования технических средств автоматической установки газового пожаротушения следует руководствоваться следующими документами:

- Проектная документация (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию)

- Сметная документация (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию)

- Перечень нормативно-технической документации (Приложение №4 к настоящему Техническому заданию)

Порядок выполнения работ Подрядчиком (Приложение №5 к настоящему Техническому заданию)

Календарный план выполнения работ Подрядчиком (Приложение №6 к настоящему Техническому заданию)

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Объем выполняемых работ

3.1.1 Система автоматического газового пожаротушения (далее - Система) должна быть выполнена в соответствии с проектом, прилагаемым к настоящему техническому заданию (Приложение №2). Поставка, монтаж, пуско-наладка, обкатка, комплексные испытания и ввод в эксплуатацию Системы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

3.1.2	Требования к отчетной документации:

Документация, передаваемая Поставщиком Заказчику после каждого каждом вида (этапа)  работ и при сдаче автоматической установки газового пожаротушения в эксплуатацию должна соответствовать документам указанным в Приложении № 5 к настоящему Техническому заданию в т.ч.:

- заверенные подписью и печатью технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве ремонтных работ;

- исполнительные схемы;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность;

- акт испытания арматуры;

- акт ввода в эксплуатацию;

- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов АУГПТ;

- ведомость смонтированных приборов и оборудования;

- акт о приемке выполненных работ КС-2, справка по форме КС-3.

По окончании приемки должен быть произведен инструктаж и обучение эксплуатирующего АУГПТ персонала с составлением соответствующего акта. Составлены инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и работе с АУГПТ.

3.1.3 В случае замены материалов или оборудования АУГПТ предусмотренных проектом (Приложение № 2) на эквивалентное Поставщик обязан предоставить:

- техническую документацию подтверждающую, что предложенное оборудование (материал) по техническим характеристикам не уступает оборудованию (материалу) предусмотренному проектом и совместимость оборудования с существующей автоматической установкой пожарной сигнализации;

- оригинал согласования с проектной организацией, выполнившей подготовку проекта, замены оборудования (материала) на эквивалентное.

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

3.2.1 Работы согласно приложения № 2 и 3 должны быть проведены в три этапа:

1 этап - поставка оборудования и материалов;

2 этап - проведение монтажных и пуско-наладочным работ системы автоматического газового пожаротушения, обкатка;

3 этап – проведение комплексных испытаний установки, разработка исполнительной документации,  сдача установки. в эксплуатацию Рабочей комиссии Заказчика с привлечением Подрядчика и  территориальных органов Госпожнадзора г. Саратова (испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Саратовской области (ИПЛ).

3.2.2 Содержание работ

Общие требования

Установка автоматического газового пожаротушения серверной должна обеспечивать:

- автоматическое обнаружение возгорания в защищаемом помещении;

- формирование и передачу сигналов о состоянии и работе установки на пост круглосуточного дежурства;

- автоматический пуск газового огнетушащего вещества (ГОТВ) для локализации и тушения пожара в начальной стадии в защищаемом помещении без участия людей;

- помещение серверной необходимо оборудовать автоматической установкой газового пожаротушения модульного типа;

3.2.3. Содержание работ по каждому этапу  указано в указанным в Приложении № 5 к настоящему Техническому заданию

3.2.4. Требования к составу и содержанию работ на этапе поставки оборудования и материалов

Входной контроль поступающих материалов и оборудования должен включать проверку:

- наличия соответствующих сертификатов;

- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;

- правильности складирования и хранения.

3.2.5. Требования к содержанию работ при проведении монтажных работ и пуска Установки

Проведение электромонтажных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», раздел 16.

3.2.6. Работы при проведении всех этапов работ проводятся за счет использования оборудования (инвентаря) Подрядчика.

3.2.7. Результатом выполнения работ будет считаться:

1. Смонтированное и установленное оборудование АУГПТ в соответствии с заключенным договором и отвечающая требованиям технического задания и сметы.

3. Предоставленная Заказчику техническая документация (паспорта, сертификаты, инструкции и др.) в бумажном и электронном виде.

4. Предоставленная гарантия качества на смонтированное оборудование   АУГПТ в соответствии с техническим заданием.

5. Сдача выполненных работ на объекте в эксплуатацию с привлечением территориальных органов Госпожнадзора, а также  обязательное составление актов приемки работ.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

3.3.1 Работы должны производиться с Понедельника по Пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Допускается работа в выходные дни (суббота, воскресенье) при согласовании с Заказчиком.

3.3.2 Подрядчик должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. Перед началом монтажных, пусконаладочных работ, проведения комплексного испытания Подрядчик должен предоставить план (график) производства работ по данному объекту.

Частичное выполнение работ не допускается.

3.3.3 Работы должны проводиться в помещении с работающим серверным оборудованием, предусмотреть меры по недопущению влияния на установленное оборудование.

3.3.3 Допуск в помещение серверной для производства работ только в присутствии представителя от Общества.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1 Все оборудование должно быть новым (не было в употреблении, в ремонте, в том числе который не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и т.п.).

3.4.2 Все оборудование должно быть произведено не ранее 2019 года. Срок гарантийного обслуживания оборудования должен соответствовать сроку, указанному в руководстве по эксплуатации или гарантийном талоне к оборудованию.

3.4.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Монтаж сетей электроснабжения производить в соответствии СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

3.5. Требования безопасности

3.5.1 Согласно действующим нормативным документам ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ГОСТам, СанПиН.

3.5.2 При проведении монтажных и пусконаладочных работ устанавливаемые технические средства, и методы, применяемые при выполнении данной работы, не должны противоречить механизмам обработки и защиты информации.

3.5.3	Устанавливаемые технические средства не должны снижать функциональных возможностей работающего в серверной оборудования, вносить принципиальные ограничения по производительности и времени реакции

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала объекта электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования. Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

Организация и выполнение монтажных,  пусконаладочных работ, комплексных испытаний и сдачу в эксплуатацию АУГПТ должны производиться в соответствии с  проектной документацией  с соблюдением  требований технической документации заводов-изготовителей оборудования и приборов, соответствующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением требований ПУЭ.

Замечания и указания Заказчика, по обеспечению вышеуказанных требований, носят обязательный характер для персонала Подрядчика (Исполнителя), участвующего  в организации и выполнение монтажных и пусконаладочных работ  .

Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований, отстраняются от работы и несут административную и/или иную ответственность в зависимости от характера нарушения,  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Представитель Заказчика еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчика.

Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ, но не позднее, чем за 3 (три) дня до начала проведения скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в общий журнал производства работ, и подписания представителем Заказчика акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

3.6.1	По окончанию работ Подрядчик предоставляет Заказчику в бумажном, и кроме того, в электронном видеподробный план организованной Установки автоматического газового пожаротушения совместно с двумя экземплярами акта выполненных работ.

3.6.2 Результатом выполнения работ будет считаться:

- смонтированное и установленное оборудование АУГПТ в соответствии с заключенным договором и отвечающая требованиям технического задания и сметы;

- предоставленная Заказчику техническая документация (паспорта, сертификаты, инструкции и др.) в бумажном и электронном виде;

- предоставленная гарантия качества на смонтированное оборудование   АУГПТ в соответствии с техническим заданием.

3.6.3	Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет банка Исполнителя, указанный в Договоре, в срок не более 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт поставки и выполнения необходимых работ (акт выполненных работ).

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

3.7.1 Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по Договору.

3.7.2 Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение согласно проектной документации.

3.7.3 Гарантийный срок выполненных работ, должен составлять не менее – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ, гарантийный срок установленного оборудования – по сроку гарантии завода-изготовителя, который начинает исчисляться с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ .

3.7.4 Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего ТЗ или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок после их обнаружения.

3.7.5 Приемка смонтированного оборудования осуществляется в соответствии с паспортами и сертификатами, выполненными на русском языке. При подписании Акта приемки выполненных работ Подрядчик передает Заказчику паспорта и сертификаты на смонтированное оборудование, проектную (при внесении изменений) и исполнительную документацию.

3.7.6 При выявлении несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно направляет об этом уведомление Исполнителю. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента получения указанного уведомления обязан направить своего представителя для составления акта об устранении недостатков. В случае неявки представителя Исполнителя в указанный срок Заказчик составляет односторонний акт об устранении недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

3.7.7 Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

3.8. Подрядчик обязан

3.8.1. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

3.8.2. Обеспечить содержание объекта в чистоте и порядке, свободным от строительного мусора. Допускается складирование мусора в строительных мешках на внутренней территории Управления, но не более 10 м3. По окончании работ строительный мусор должен быть вывезен.

3.8.3. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

3.8.4. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

3.8.5. По запросу Заказчика, в течение 3 дней, информировать о ходе выполнения работ согласно требованиям Заказчика указанных в данном техническом задании. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

3.8.6. Участники закупки в составе своей заявке прикладывают календарный план и смету на поставку и монтаж Системы

3.8.7 Участники закупки обязан присутствовать при сдаче установки территориальных органов Госпожнадзора г. Саратова и устранить за свой счет выявленные недостатки монтажа АУГПТ.

3.8.8 Назначить ответственного представителя Исполнителя для контроля и надзора за ходом работ и сдачи выполненных работ.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

3.9.1	Привлечение субподрядчиков не допускается.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

4.1 Участник должен сформировать коммерческое предложение – заполнив Сметную документацию по форме Приложения №3, руководствуясь проектной документацией (Приложением №2 к настоящему техническому заданию) и требованиями, изложенными в настоящем техническом задании, указав предлагаемую им (Участником) стоимость оборудования и работ

4.2 В стоимость предложения должны быть включены все расходы, необходимые для выполнения работ, стоимость оборудования АУГПТ, включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты связанные с транспортными расходами, материальными затратами и иными затратами для осуществления работ на объекте Заказчика

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки в соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» должен обладать действующей лицензией МЧС России на осуществление видов деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую в себя разделы:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- услуги/работы должны оказываться/выполняться собственными силами Исполнителя, с привлечением собственных (штатных) работников, имеющих квалификацию соответствующего технического профиля, с обязательным стажем постоянной работы в области монтажа и технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты не менее 10 (десяти) лет (желательно).

- в штате Исполнителя должен быть обученный персонал для проведения монтажа и технического обслуживания установок автоматической противопожарной защиты и пожаротушения, построенных на элементной базе согласно проекта (не менее 2 (двух) человек желательно), имеющих соответствующие сертификаты и (или) удостоверения, подтверждающие прохождение обучения в указанной компании, так же сотрудники, выполняющие монтаж оборудования газового пожаротушения должны иметь подтвержденную копией протокола аттестацию в области промышленной безопасности А1.

- иметь в наличии оборудование для проведения неразрушающего контроля сварных соединений имеющее действующее свидетельство периодической поверки

Участник закупки должен представить сертификат (удостоверений, протоколов проверки знаний), подтверждающих наличие квалифицированного персонала, способного выполнить монтажные и пусконаладочные работы оборудования АУГПТ в тч.ч.:

Документы, подтверждающие допуск технического персонала Исполнителя к работе в электроустановках до  1000 В  ( не ниже III группы по электробезопасности)

Допуск технического персонала Исполнителя на работы с сосудами работающими под давлением (ПБ 03-576-03)

Участник закупки при проведении работ должен соблюдать требования, установленные локальными нормативными актами в области обеспечения транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектного режимов.

Не менее чем за 3(три) дня до планируемой даты начала выполнения работ, Подрядчик должен направить Заказчику список работников, которые будут задействованы для выполнения работ на объектах Заказчика, находящихся на территории Заказчика, для оформления пропусков на контролируемую зону.

В стоимость работ по монтажу системы автоматического газового пожаротушения на объекте серверная входят все обязательные платежи по уплате налогов и сборов, стоимость проектных работ (при внесении изменений) и подготовки рабочей и исполнительной документации, транспортные расходы связанные с поставкой оборудования, погрузка – выгрузка товара, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ, а также расходы связанные с подготовкой документации.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Не требуется.

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Не требуется.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не требуется.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, лицензий

5.5.1 В случае если участник закупки не является производителем АУГПТ, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск АУГПТ в адрес заказчика через данного поставщика либо любой другой документ, подтверждающий полномочия на поставку.

5.5.2 Участник должен иметь право на выполнение работ, подтвержденное в соответствии с действующим законодательством следующими документами:

Наличие действующих лицензий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем автоматического газового пожаротушения.

5.5.3 Срок действия лицензии должен покрывать весь предполагаемый срок оказания услуг. В противном случае, Претендент представляет письменное обязательство инициировать в установленном порядке в органах полиции (лицензионно-разрешительной системы) вопрос продления (пролонгации) срока действия лицензии.

5.5.4 Участник закупки должен иметь лицензии на вид деятельности от МЧС России:

- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;

- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

5.7.1 Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков услуг в области систем пожаротушения, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ и поставки товара

5.8.1 Наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о Закупочной процедуре, опыта выполнения не менее двух аналогичных договоров, стоимостью не менее 50 (пятидесяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора, установленной в Закупочной документации.

5.9. Требования к субподрядным организациям

Не требуется.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

Приложение №1 План помещения серверной.

Приложение №2 Проектная документация.

Приложение №3 Сметная документация.

Приложение №4 Перечень нормативно-технической документации

Приложение №5 Порядок выполнения работ Подрядчиком

Приложение №6 Календарный план выполнения работ Подрядчиком

Приложение 1. К ТЗ на выполнение работ на поставку и монтаж пуско-наладку, обкатку, комплексное испытание и сдачу в эксплуатацию  оборудования автоматического газового пожаротушения помещения серверной.

(План помещения серверной)

Приложение №2. К ТЗ на выполнение работ на поставку и монтаж, пуско-наладка, обкатку, комплексное испытание и сдачу в эксплуатацию оборудования автоматического газового пожаротушения помещения серверной.

(Проектная документация)

Приложение №3. К ТЗ на выполнение работ на поставку и монтаж пуско-наладку, обкатку, комплексное испытание и сдачу в эксплуатацию оборудования автоматического газового пожаротушения помещения серверной.

(Сметная документация)

Приложение №4. К ТЗ на выполнение работ на поставку и монтаж пуско-наладку, обкатку, комплексное испытание и сдачу в эксплуатацию оборудования автоматического газового пожаротушения помещения серверной.

(Перечень нормативно-технической документации)

| Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |
| --- | --- |
| Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
| СП 3.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности»; |
| СП 5.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования |
| СП 6.13130.2013 | Системы противопожарной защиты. электрооборудование. требования пожарной безопасности» |
| СП 7.13130.2009 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. противопожарные требования» |
| СП 31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". |
| (ПУЭ) издание 7 | Правила устройства электроустановок |
| ГОСТ Р 50969-96 | Установки газового пожаротушения автоматические общие технические требования. методы испытаний |
| ГОСТ 31565-2012 | Кабельные изделия. требования пожарной безопасности |
| ГОСТ Р 53704-2009 | "Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования |
| ГОСТ 12.1.030-81* | "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" |
| - ГОСТ Р 53325-2012 | "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| - ГОСТ 12.0.004-90 | "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" |
| - ГОСТ 12.1.018-93. | Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования |
| ГОСТ Р 53280.3-2009 | Установки пожаротушения автоматические. огнетушащие вещества. часть 3. газовые огнетушащие вещества |
| ГОСТ Р 53281—2009 | Установки газового пожаротушения автоматические модули и батареи общие технические требования. методы испытаний |
| ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ | Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования |
| ГОСТ 12.4.009-83. | Система стандартов безопасности труда. пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. размещение и обслуживание |
| ГОСТ Р 12.1.009-2009 | "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения" |
| ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 | Электроустановки низковольтные часть 5-52 выбор и монтаж электрооборудования. электропроводки |
| ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) | Электроустановки низковольтные. Часть 6 "Испытания" |
| ГОСТ 21128-83. | Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. номинальные напряжения до 1000 в |
| ГОСТ 28130-89. | Пожарная техника. огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические |
| ГОСТ 12.3.046-91 | Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования |
| ГОСТ 12.4.124-83 | Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования |
| РД 25.964-90 МВД России | Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ. |
| РД 009-01-96 МВД России | Установки пожарной автоматики правила технического содержания |
| РД 78.145-93 МВД России | Руководящий документ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» |
| РД 78.36.004-2005 МВД России | Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны» |
| РД 25.953-90 МВД России | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи. |
| ВСН 25-09.67-85 | Правила производства и приемки работ. автоматические установки пожаротушения |
| Пособие к ВСН 25-09.67-85 | Пособие к правилам производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения |
| ПБ 03-576-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
| ПУЭ-03 | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭУП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей |
| СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |
| ВСН 362-87 | "Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Py до 10 МПа" |
| Методические рекомендации ВНИИПО МЧС России 1998 г. | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. правила приемки и контроля |
| СНиП12-04 2002г. | «Строительные нормы и правила в РФ. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство |
| Сайт: npo-pas.com; Электронная почта npo-pas@npo-pas.com | Требования завода изготовителя НПО «Пожарная автоматика сервиса» к монтажу технологического оборудования установки газового пожаротушения |
| Сайт: bolid.ru; Электронная почта: info@bolid.ru, sales@bolid.ru | Требований Научно-внедренческое предприятие (НВП) "Болид к " монтажу автоматики газового пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения, управления инженерными системами здания |

Приложение №5. К ТЗ на выполнение работ на поставку и монтаж пуско-наладку, обкатку комплексное испытание и сдачу в эксплуатацию оборудования автоматического газового пожаротушения помещения серверной. (Порядок выполнения работ Подрядчиком)

Порядок выполнения работ Подрядчиком.

Монтажные работы АУГПТ.

Работы по монтажу АУГПТ должна производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, проектом производства работ (ППР) и технической документацией предприятий-изготовителей.

Оборудование, изделия и материалы, применяемые при монтаже АУГПТ закупается Подрядчиком и должно соответствовать спецификациям проекта и иметь сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности.

Монтаж оборудования АУГПТ проводить в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. автоматические установки пожаротушения»,  "СП 77.13330.2016. «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок»,  СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», ВСН 362-87 «Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Py до 10 Мпа», РД 78.145-93 МВД России» Руководящий документ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»,  Требований завода изготовителя  НПО «Пожарная автоматика сервиса» к  монтажу технологического оборудования установки газового пожаротушения, Требований Научно-внедренческое предприятие (НВП) "Болид к " монтажу автоматики газового пожаротушения,  пожарной сигнализации, оповещения, управления инженерными системами здания

Окончание монтажа АУГПТ должно сопровождаться оформлением документов, приведенных  в приложении № 1 к ВСН 25-09.67-85 «Производственная документация, оформляемая при монтаже АУП» (в т. ч.

-  акт об окончании монтажных работ;

-  акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность;

- акт испытания арматуры;

-  акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;

-  ведомость смонтированных приборов и оборудования автоматической установки пожаротушения;

- актов освидетельствования скрытых работ (при необходимости).

Работы по проведению испытаний проводятся за счет оборудования Подрядчика.

Пусконаладочные работы на АУГПТ.

Производство пусконаладочных работ (индивидуальное опробование смонтированных схем с аппаратурой, приборами и регуляторами с целью проверки правильности выполнения монтажа, их работоспособности, а также комплексная наладка с целью вывода АУП на рабочий режим и подготовке к сдаче в эксплуатацию (подготовка к проведению  комплексных испытаний) проводить в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 Правила производства и приемки работ. автоматические установки пожаротушения, СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85.

Пусконаладочные работы должны быть оформлены документами:

- акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов автоматической установки пожаротушения;

-  акт результатов измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- акт об окончании пусконаладочных работ.

Работы по проведению  пусконаладки АУГПТ проводятся за счет оборудования (инвентаря) Подрядчика.

Перед приемкой в эксплуатацию АУГПТ должна пройти обкатку с целью выявления неисправностей, которые могут привести к ложному срабатыванию установки. Продолжительность обкатки устанавливается  Подрядчиком, но не менее 3 дней. Обкатку проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические общие технические требования. Методы испытаний» с составлением акта.

Сдача установки в эксплуатацию должна проводиться по результатам комплексных испытаний.

Комплексные испытания АУГПТ.

Комплексные испытания необходимо проводить в соответствии с требованиями раздела 8, 9 ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические общие технические требования. Методы испытаний», а также Приложений А-Д к ГОСТ Р 50969-96.

Комплексные испытания должны включать:

- проверку правильности взаимодействия всех элементов установки с оформлением протокола;

- проверку трубопроводов и их соединений на прочность и герметичность с составлением актов;

- проверку автоматического и ручного пуска с составлением акта;

- проверку отключения и восстановления автоматического пуска установки с составлением акта;

- проверку автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный с составлением акта;

- испытание средств контроля исправности шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с составлением акта;

- испытание средств контроля исправности электрических цепей управления пусковыми элементами с составлением акта;

- испытание средств контроля давления воздуха в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе установки с составлением акта;

- испытание средств контроля исправности световой и звуковой сигнализации с составлением акта;

- испытание средств отключения звуковой сигнализации с составлением акта;

- испытание средств формирования командного импульса с составлением акта;

- проверку времени задержки  и включения устройств оповещения с составлением акта.

Работы по проведению  комплексных испытаний АУГПТ проводятся за счет оборудования (инвентаря) Подрядчика.

Приемка установки в эксплуатацию АУГПТ.

При приемке установок в эксплуатацию Подрядчик должны предъявить:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями, акты проведенных проверок и испытаний);

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество изделий, оборудования и материалов, примененных при производстве монтажных работ.

Приемка в эксплуатацию проводиться рабочей комиссией в составе представителя Заказчика –председателя комиссии, представителя от Подрядчика (монтажной организации), органов государственного пожарного надзора (ИПЛ).

В ходе своей работы комиссия:

-проверияет качество и соответствие выполненных монтажных, пусконаладочных работ проектной документации, СНиП, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей, составленным актам по результатам монтажа и пуско-наладки, обкатки  и дать им оценку;

- произвести комплексное опробование АУП. (Методика комплексного опробования установки (огневых испытаний) определяется рабочей комиссией).

При обнаружении рабочей комиссией несоответствия выполненных монтажно-наладочных работ проекту, разделам СП, ГОСТ Р, СНиП, ВСН, ПУЭ  и другим нормативным документам составляется протокол выявленных недостатков с указанием срока исправления дефектов (несоответствий), а также  ответственных за их устранение.

Работы по проведению комплексное опробование АУГПТ проводятся за счет оборудования (инвентаря) Подрядчика.

АУГПТ считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено следующее:

- монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями  нормативных документов, документацией предприятий-изготовителей;

-  результаты измерений в пределах нормы, подтвержденные актами;

-  комплексные испытания работоспособности технических средств  АУГПТ дали положительные результаты.

Приемка АУГПТ в эксплуатацию в соответствии с  ГОСТ Р 50969-96, ВСН 25-09.67-85 оформляется:

## - Актом проведения   комплексного опробования установки газового пожаротушения;

## - Актом  сдачи и приемки установки газового пожаротушения.

Кроме того Подрядчик  разрабатывает и представляет Заказчику:

- Исполнительную документацию на смонтированную АУПТ на бумажном носителе и электронном виде ( схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров (в 2-х экземплярах);

- Методику проведения приемо-сдаточных и периодических (проверки (испытаний)  СГПТ) согласно ГОСТ Р 50969-96 и п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;

- Периодичность и виды регламентных работ;

- Алгоритм работы  АУГПТ и  взаимосвязи её  с другими инженерными системами здания и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития;

-  Руководство по эксплуатации АУГПТ (Инструкция  пользователя по эксплуатации АУГПТ) (должна находиться на посту охраны и в помещении серверной) (исходное состояние,  что делать при сработке  если загорелась лампочка.. сделать такое то действие, нажать кнопку такую  и т.п.) на одном листе;

- Схему работы установки  (должна висеть на посту  охраны);

- Паспорта на зарядку модулей (баллонов)  АУГПТ.

- Паспорта на технические средства имеющейся установки;

- Ведомость смонтированного оборудования.

Подрядчик проводит Инструктаж с ответственными лицами Заказчика по правилам пользования АУГПТ, с выдача соответствующих Инструкций и составлением соответствующего акта.

Приложение №6 . К ТЗ на выполнение работ на поставку и монтаж пуско-наладку, обкатку, комплексное испытание и сдачу в эксплуатацию оборудования автоматического газового пожаротушения помещения серверной.

Календарный план выполнения работ Подрядчиком

| № | Наименование этапа | Результаты выполнения этапа | Длительность, в календ. днях | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования и материалов АУГПТ | Паспорта, сертификаты |  |  |
| 2 | Монтажные работы АУГПТ | акт об окончании монтажных работ; - акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность; - акт испытания арматуры; - акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; - ведомость смонтированных приборов и оборудования автоматической установки пожаротушения; - актов освидетельствования скрытых работ (при необходимости). |  |  |
| 3. | Пусконаладочные работы АУГПТ | - акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов автоматической установки пожаротушения; - акт результатов измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акт об окончании пусконаладочных работ. |  |  |
| 4 | Обкатка АУСПТ | Акт | 3 дня |  |
| 5 | Комплексные испытания АУГПТ | Акты , протоколы, согласно перечню, указанному в ТЗ |  |  |
| 6 | Приемка установки в эксплуатацию АУГПТ | Акт проведения комплексного опробования установки газового пожаротушения; - Акт сдачи и приемки установки газового пожаротушения |  |  |
| 7 | Представление Документации | Представление Исполнительной и другой документацию на смонтированную АУПТ, согласно перечню, указанному в ТЗ. |  |  |