ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Монтаж СКУД в здании управления»

1. Общие сведения

1.1. Наименование работ и перечень объектов:

1.1.2. Проектирование, монтаж и пуско-наладка системы контроля управления доступом (далее по тексту СКУД) в здании управления ПАО «Саратовэнерго».

1.1.3. Перечень объектов и адреса выполнения работ:

Здание управления ПАО «Саратовэнерго» ул. Рахова В.Г., дом 181, г. Саратов, Саратовская область.

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ:

2.1.1. Основанием для выполнения монтажа СКУД является инвестиционная программа развития на 2019 г.

2.2.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для автоматизированного контролируемого пропуска людей на охраняемый объект, организации пропускного режима для работников и посетителей на территорию объекта, обеспечения требований режима на объекте.

2.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ – июль 2019 г.

Окончание работ – июль 2019 г.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату:

При разработке СКУД и при проведении монтажных, пуско-наладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний необходимо руководствоваться Техническим заданием, утверждённым Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- ГОСТ Р51241-98 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования.

- ГОСТ Р78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов».

- Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации. Р 78.36.005-99.

- СО 153-340.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

2.4. Требования к выполнению работ

2.4.1. Объем выполняемых работ

2.4.1.1. В помещении проходной в здании управления ПАО «Саратовэнерго» устанавливается проходная система, на базе 2-х турникетов с распашными створками или иная система управления доступом, с искусственным ограждением, обеспечивающая контроль прохода через турникет с использованием PROX карт в автоматическом режиме.

Ширина перекрываемого прохода — 2,15м.

2.4.1.2. На проходной необходимо демонтировать ранее установленные турникет (трипод) и стационарное ограждение.

2.4.1.4. Проектная и рабочая документация по созданию системы контроля и управления доступом на объекте «Заказчика» должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам, техническим условиям и требованиям «Заказчика».

Проектная и рабочая документация должна предусматривать использование современного эффективного отечественного оборудования или импортного. При указании в проектной и рабочей документации импортного оборудования, должно быть учтено следующее условие - возможность приобретения указанного импортного оборудования через российские представительства фирм-производителей с возможностью последующего заключения договоров на послегарантийное обслуживание и поставку запасных частей.

Проектная документация должна быть согласована с «Заказчиком».

Все оборудование и материалы, указанные в проектной и рабочей документации, должны быть в обязательном порядке согласованы с «Заказчиком».

2.5. Требования к последовательности этапов выполнения работ

Все работы должны выполняться в один этап, длительность которого не должна превышать 14 рабочих дней.

Технические специалисты «Исполнителя» подчиняются всем правилам внутреннего распорядка, о которых его уведомляет «Заказчик».

2.6. Требования к организации обеспечения работ

2.6.1. «Заказчик» и «Исполнитель» распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях «Заказчик» и «Исполнитель» информируют друг друга письменно.

2.6.2. «Исполнитель» обеспечивает своими силами приобретение и доставку на объект материалов, непосредственно необходимых для выполнения работ.

2.6.3. Исполнитель самостоятельно и за свой счёт обеспечивает свой персонал проживанием в районе нахождения заданного объекта для производства работ.

2.6.4. Все работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте).

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования: - техники безопасности, охраны труда своих работников;

- правил и норм пожарной безопасности;

- правил и норм экологической безопасности.

2.6.5. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых «Исполнителем», подключение электроприводов механизмов и инструмента, обеспечивается «Заказчиком», в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

При проводке кабельных линий не повреждать технические и инженерные коммуникации, предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

2.6.6. Место временного накопления отходов на территории «Заказчика», образованных в результате исполнения обязательств, Исполнитель обязан до начала производства работ согласовать с «Заказчиком».

2.6.7. «Исполнитель» должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

2.6.8. «Исполнитель» должен гарантировать качество выполненных работ и используемых материалов:

-гарантийный срок качества выполненных работ с момента сдачи работ должен составлять не менее 12 месяцев;

-гарантийный срок на материалы устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации.

2.6.9. «Исполнитель» при выполнении работ по требованию «Заказчика» предоставляет исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

2.6.10. «Исполнитель» должен предусмотреть следующие ограничения производства работ:

- не производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;

- не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- в обязательном порядке проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение стен и потолков в смежных помещениях,

- не загромождать и не загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать площадку от строительного мусора с вывозом на свалку;

- -категорически не допускать попадания строительного мусора и пыли в соседние помещения;

- категорически не допускать проживание сотрудников «Исполнителя» на территории объекта.

2.6.11. Провести инструктаж сотрудников охраны и ответственного работника Заказчика по работе с установленной системой контроля управления доступом.

3. Требования к СКУД

3.1. СКУД должна быть построена по территориально распределённому принципу.

Обработка информации осуществляется на центральном сервере с установленным серверным ПО. Взаимодействие серверов обработки данных с конечными устройствами должно осуществляться по проводным каналам связи с использованием стека TCP/IP и протоколов последовательной передачи данных.

3.2. Показатели назначения ПО СКУД должно поддерживать одновременную работу 2-х контроллеров СКУД и 1 удаленное рабочее место оператора, а также обеспечивать выполнение всех предъявляемых требований при дальнейшем масштабировании системы.

3.3. В системе должно быть предусмотрено наличие 2 (двух) автоматизированных рабочих мест (на посту охраны и в кабинете специалистов Службы безопасности).

Количество пользователей, обслуживаемых системой - не менее 700.

Количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти - не менее 40000.

Продолжительность работы контроллеров при отключении первичного электропитания - не менее 2 часов;

Продолжительность работы центрального сервера и АРМ при отключении первичного электропитания - не менее 30 минут;

Глубина хранения архива событий - не менее 1 года;

Количество карт-пропусков - 1000 шт.

Пропускная способность - не менее 15 человек в минуту.

3.4. СКУД должна обеспечивать возможности:

- запрета открывания исполнительного устройства при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

- защиты от несанкционированного доступа при записи кодов идентификационных признаков в память системы;

- сохранения идентификационных признаков в памяти контроллера СКУД при отключении электропитания;

- ручного или автоматизированного открывания исполнительного устройства для прохода при аварийных ситуациях (пожаре, технических неисправностях);

- автоматического формирования сигнала сброса на исполнительное устройство при отсутствии факта прохода;

- функционирования в круглосуточном режиме;

- установления времени открывания исполнительного устройства;

- защиты от повторного использования идентификатора для прохода в одном направлении;

- световой индикации состояния доступа («разрешен». «запрещен» и т.п.);

- светового и звукового оповещения о попытках несанкционированного доступа;

- регистрации и хранения информации о событиях в энергонезависимой памяти;

- фиксации даты и времени возникновения события;

- ведения баз данных сотрудников;

- поддержания фотографических данных пользователей в базе данных;

- фиксацию событий прохода через турникет;

- ведение протокола событий, возникающих во время работы системы;

- ведение автоматического учёта рабочего времени;

- ведение автоматизированного учёта и выдачу постоянных, временных и разовых пропусков, а также хранение информации о их владельцах (включая фотоизображение) в базах данных;

- открытие или блокировку турникета с рабочего места оператора системы;

- ручное или автоматизированное разблокирование турникета для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала "Тревога";

- автоматического контроля исправности средств, входящих в систему, и линий передачи информации

- автономную работу считывателя при отказе связи с сервером СКУД в течение заданного времени, с сохранением протокола событий в автономной памяти;

- возможность резервного копирования (дублирования) общей базы данных пользователей и архива событий;

- возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации в виде системы паролей и идентификации пользователей;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

3.5. Создаваемый на объекте комплекс СКУД должен включать в себя программную и аппаратную части.

Программная часть СКУД должна включать в себя следующие составляющие:

- серверное программное обеспечение (серверное ПО);

- ПО автоматизированных рабочих мест (ПО АРМ).

3.5.1.Программное обеспечение СКУД должно обеспечивать возможности:

Занесения кодов карт доступа в память системы;

Задания характеристик точек доступа;

Установки временных интервалов доступа;

Установки уровней доступа для пользователей;

Протоколирования текущих событий;

Ведения и поддержания баз данных;

Регистрации прохода через точки доступа в базе данных;

Сохранения баз данных и системных параметров на резервном носителе.

3.5.2. Аппаратная часть СКУД должна включать в себя:

АРМ;

Контроллеры;

HID считыватели;

Турникет с распашными створками;

Кнопки управления выходом и др.

4. Требования к контроллерам и программному обеспечению СКУД

4.1. Требования к контроллерам СКУД

4.1.1. Контроллеры должны иметь встроенный блок питания от сети 220В 50 Гц с возможностью установки АКБ (не менее 7 А*ч). Должна поддерживаться функция автоматического отключения нагрузки при глубоком разряде АКБ. Все изменения режимов БП (пропадание 220В, разряд АКБ и др.) должны передаваться на сервер системы, а также отображаться на контроллерах СКУД по средствам световой индикации а также, при необходимости дублироваться звуковым сигналом.

4.1.2. Контроллеры должны поддерживать учёт расписаний, праздников и переносов на аппаратном уровне без участия сервера.

4.1.3. Энергонезависимая память контроллеров должна быть– не менее 32000 ключей и 60000 событий.

4.1.4. Контроллеры должны иметь дополнительные входы для подключения охранных датчиков, а также дополнительные выходы для управления внешними цепями.

4.1.5. Контроллеры должны поддерживать работу со считывателями форматов Wiegand-26 и TouchMemory. Для совместимости со считывателями разных производителей на контроллере должна быть предусмотрена возможность выбора полярности управления индикацией считывателей.

4.1.6. Контроллеры СКУД устанавливаются внутри охраняемого (защищаемого) объекта и должны обеспечивать круглосуточный режим работы.

4.1.7. Средняя наработка контроллеров СКУД на отказ должна составлять не менее 20 000 ч, что должно соответствовать вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч.

4.1.8. Средний срок службы контроллеров СКУД  должен быть не менее 10 лет.

4.1.9. Гарантийный срок эксплуатации контроллеров СКУД должен быть не менее 36 месяцев со дня покупки оборудования.

4.2. Требования к ПО СКУД

4.2.1. Программное обеспечение СКУД должно функционировать под управлением следующих ОС: Windows 7, Windows 10, Windows 2012 Server, как 32 так и 64 разрядных версий.

4.2.2. ПО СКУД должно поддерживать работу с любыми USB WEB камерами для фотографирования сотрудников.

4.2.3. В ПО СКУД должен быть предусмотрен механизм создания собственных шаблонов отчетов.

4.2.4. В системе должна быть предусмотрена возможность экспорта отчетов в формат MS Word, MS Excel, PDF.

4.3. Требования к модернизации СКУД

Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей (количества контроллеров, пользователей в системе, количества удалённых рабочих мест) без необходимости приобретения дополнительных лицензий на технические средства (контроллеры), программные (удаленные рабочие места) и др., без нарушения работоспособности смонтированного комплекса, а также замену оборудования на совместимые образцы, с аналогичными параметрами, выпускаемые другими производителями.

4.4. Требования к надёжности: Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

при сбоях в работе аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС сервера СКУД. Восстановление полной работоспособности серверной части ПО СКУД должно происходить автоматически после удачного перезапуска ОС;

- при ошибках в работе ПО СКУД. При установлении факта некорректной работы отдельных модулей либо всего ПО в целом должна быть предусмотрена возможность автоматического перезапуска отдельных процессов либо всего ПО в целом;

при ошибках, связанных с программным обеспечением сторонних производителей (ОС, драйверы устройств и др.), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

4.5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Программная часть СКУД должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к категории 1Д по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем» 1992 г.

Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать:

- идентификацию пользователя;

- проверку полномочий пользователя при работе с системой;

- разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.

Уровень защищённости от несанкционированного доступа средств вычислительной техники, обрабатывающих конфиденциальную информацию, должен соответствовать требованиям к классу защищённости 6 согласно требованиям действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации».

4.6. Требования по сохранности информации при авариях

Программное обеспечение СКУД должно восстанавливать своё функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав программно- технического комплекса Заказчика

4.7. Требования к продолжительности непрерывной работы.

Оборудование должно функционировать круглосуточно при нормальном питающем напряжении сети.

4.8. Требования к конструкции кабельных сетей

4.8.1. Прокладываемые кабельные трассы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

4.8.2. Длина кабелей должна определяться с учётом температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они прокладываются. Проход кабелей через перекрытия и стены следует производить в проёмах (после прокладки кабелей зазоры в проёмах, по возможности, должны быть заделаны).

4.9. Требования по безопасной эксплуатации СКУД.

Устанавливаемое  оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезо-пасности по ГОСТ 12.2.006-87.

Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84.

Система электропитания контроллеров СКУД должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение и автоматическое восстановление электропитания после устранения причины неисправности.

Конструкция контроллеров СКУД должна обеспечивать его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье, связанные с работой контроллеров СКУД и выполнения ими своих функций, в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д., не должны превышать действующих норм СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.

5. Требования к порядку подготовки и передачи «Заказчику» документов, при проведении работ и их завершении

5.1. «Исполнитель» передаёт «Заказчику» документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

5.2. По завершению работ Исполнитель, предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акт о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счёт Исполнителя. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами.

Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.

5.3. Объект считается принятым в эксплуатацию, после представления всех вышеуказанных документов представителю «Заказчика» и подписания акта о приёмке СКУД в эксплуатацию.

6. Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийные обязательства на оборудование и все виды работ - не менее 1 года со дня принятия СКУД в эксплуатацию.

«Исполнитель» гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке «Заказчиком» работ и в период гарантийного срока эксплуатации СКУД. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Исполнитель» обязан своими силами и за счёт собственных средств в согласованный с «Заказчиком» срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если в период гарантийного срока эксплуатации СКУД обнаружатся дефекты (брак, недоделки, либо работы, выполненные с низким качеством), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию СКУД до их устранения, то указанный гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Исполнителем» своими силами и за счет собственных средств. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется в Акте о выявленном дефекте, который подписывается «Исполнителем» и «Заказчиком».

7. Ответственность «Исполнителя»

7.1. За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных работ, «Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя» безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

7.2. «Исполнитель» отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании работ оборудования, приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями ухудшающими результаты оказанных работ.

7.3. «Исполнитель» отвечает за скрытые дефекты и недостатки в выполненных работах, которые выявлены Заказчиком во время приемки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации СКУД.

7.4. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ.

7.5. «Исполнитель», не предупредивший «Заказчика» о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность ПО и оборудования, либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые «Заказчику».

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает «Исполнителя» от оказания работ по ТЗ и устранения нарушений. В случаях, когда работы оказаны «Исполнителем» с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Исполнителя» безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные работы. При не устранении «Исполнителем» выявленных недостатков работ в срок, установленный Заказчиком (в срок согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, «Заказчик» вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

«Исполнитель» несет материальную ответственность в пределах установленной вины за реальный ущерб.

8. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

«Исполнитель» подтверждает готовность оказывать работы исключительно своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков.

9. Порядок формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов.

9.1. Участник, в период формирования коммерческого предложения, может провести предварительное обследование объекта, по согласованию с «Заказчиком»

9.2. Техническое предложение Участника должно содержать, описание предлагаемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого оборудования и программного обеспечения СКУД, позволяющие определить соответствие, установленным «Заказчиком», требованиям.

9.3. В стоимость предложения должны быть включены все расходы, необходимые для выполнения работ по настоящему техническому заданию, включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты связанные с транспортными расходами, материальными затратами и иными затратами (проживание, питание, страхование, медицинское обслуживание персонала, погрузо-разгрузочные работы, вывоз и утилизация отходов, получаемых при проведении работ) для осуществления работ на объекте «Заказчика».

9.4. Участник предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости работ, в которой приводятся, соответственно, наименование выполняемых работ, единица измерения объема работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии. В сводной таблице стоимости предусмотреть разделение стоимости поставки МТР и стоимости выполнения работ. Представленная Участником Сводная таблица, будет основой локально-сметного расчета при заключении договора.

Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.

9.6. «Заказчиком» предусмотрен авансовый платеж в размере 30 % (тридцать) процентов от стоимости оборудования/материалов, который выплачивается Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.

9.7. Расчет за выполненные Работы осуществляется после подписания «Заказчиком» акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта о приеме СКУД в эксплуатацию, на основании выставленных оригиналов документов, подтверждающих факт выполнения работ, в срок не более 30 календарных дней с даты подписания выше указанных документов.

Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100.

10. Требования к участнику закупки

10.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации.

Работы должны производиться квалифицированным персоналом.

Наличие у Участника инженерно-технического персонала, квалификация которых подтверждена дипломами о техническом образовании, сертификатами в области электронных систем безопасности, свидетельств о повышении квалификации в области систем безопасности. (Справка о кадровых ресурсах, подписанная руководителем о количестве инженерно-технического персонала, его квалификации и стаже работы).

10.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Наличие у Участника необходимой универсальной технологической оснастки, средств малой механизации, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ в объеме настоящего технического задания (Справка о материальных ресурсах).

10.3. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Участник подтверждает готовность оказывать работы на объекте «Заказчика», исключительно своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков (Гарантийное письмо).

10.4. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента.

Желательным является наличие у участника Сертификатов добровольной системы сертификации по оказанию услуг в области безопасности или членство организации в некомерческом партнерстве саморегулирующих организаций в области обеспечения охраны объектов и имущества (Копии подтверждающих документов).

10.5. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО».

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков услуг в области обеспечения охраны объектов и имущества, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

10.6. Требования к опыту оказания аналогичных работ.

Наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о Закупочной процедуре, опыта выполнения не менее двух аналогичных договоров, стоимостью не менее 50 (пятидесяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора, установленной в Закупочной документации (Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров).

11. Дополнительные требования.

Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и обладающие соответствующей правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

информация для контактов: Чичерова Галина Владимировна

тел. 8(8452)57-34-38; 8-927-053-80-30, е-mail chicherova_gv@sarenergo.ru