## Лист1
Приложение №2 к техническому заданию "Приборы учета "Энергомера""
№ п\п | Наименование товара | класс точности | номинальное напряжение, (В) | базовый (максимальный) ток, (А) | стартовый ток (чувствительность), (мА) | частота измерительной сети, (Гц) | число тарифов | диапазон рабочих температур, (градусы Цельсия) | габаритные размеры (ВхШхГ), (мм) | степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51
1 | CE101 R5 145 M6 | 1 | 230 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 110х89х72,5 | IP 51
2 | CE101 R5.1 145 M6 | 1 | 230 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 105х89,5х59 | IP 51
3 | CE101 S6 145 M6 | 1 | 230 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 170х115х53 | IP 51
4 | CE102M R5 145-J | 1 | 230 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 45 до плюс 70 | 110х89х72,5 | IP 51
5 | CE102M S7 145-AV | 1 | 230 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 45 до плюс 70 | 200х122х73 | IP 51
6 | CE102M S7 145-JV | 1 | 230 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 45 до плюс 70 | 200х122х73 | IP 51
7 | CE102M R5 145-A | 1 | 230 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 45 до плюс 70 | 110х89х72,5 | IP 51
8 | CE102 R5.1 145-J | 1 | 230 | 5 (60) | 10 | 50 +- 2,5 | 4+-1 (аварийный) | от минус 45 до плюс 70 | 105х89,5х60,5 | IP 51
9 | CE102 R5.1 145-JAN | 1 | 230 | 5 (60) | 10 | 50 +- 2,5 | 4+-1 (аварийный) | от минус 45 до плюс 70 | 105х89,5х60,5 | IP 51
10 | ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р31 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 113х143х73 | IP 51
11 | ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 170х143х52 | IP 51
12 | ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р31 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 113х143х73 | IP 51
13 | ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р32 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 170х143х52 | IP 51
14 | ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 113х143х73 | IP 51
15 | ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 170х143х52 | IP 51
16 | ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Ш33 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 235х169х70 | IP 51
17 | ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Ш33 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 235х169х70 | IP 51
18 | ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Ш33 | 1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 10 (100) | 10; 20 | 50 +- 2,5 | однотарифный | от минус 40 до плюс 70 | 235х169х70 | IP 51
19 | CE301 R33 043-JAZ | 0,5S;1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 151,5х143х73,5 либо 113х143х73,5 с укороченной клеммной крышкой | IP 51
20 | CE301 R33 145-JAZ | 0,5S;1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 151,5х143х73,5 либо 113х143х73,5 с укороченной клеммной крышкой | IP 51
21 | CE301 R33 146-JAZ | 0,5S;1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 151,5х143х73,5 либо 113х143х73,5 с укороченной клеммной крышкой | IP 51
22 | CE301 S31 043-JAVZ | 0,5S;1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 210,5х175х71,5 | IP 51
23 | CE301 S31 145-JAVZ | 0,5S;1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 210,5х175х71,5 | IP 51
24 | CE301 S31 146-JAVZ | 0,5S;1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 210,5х175х71,5 | IP 51
25 | CE303 R33 543-JAZ | 0,5S/0,5;1/1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 152х143х73,5 либо 113х143х73,5 с укороченной клеммной крышкой | IP 51
26 | CE303 R33 745-JAZ | 0,5S/0,5;1/1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 152х143х73,5 либо 113х143х73,5 с укороченной клеммной крышкой | IP 51
27 | CE303 R33 746-JAZ | 0,5S/0,5;1/1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 152х143х73,5 либо 113х143х73,5 с укороченной клеммной крышкой | IP 51
28 | CE303 S31 503-JAVZ | 0,5S/0,5;1/1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 210,5х175х71,5 | IP 51
29 | CE303 S31 543-JAVZ | 0,5S/0,5;1/1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 210,5х175х71,5 | IP 51
30 | CE303 S31 746-JAVZ | 0,5S/0,5;1/1 | 3х57,7/100; 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4 | от минус 40 до плюс 60 | 210,5х175х71,5 | IP 51
31 | CE307 R33.043.O | 0,5S,1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 10,20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4+-1 (аварийный) | от минус 40 до плюс 70 | 151,5х143х72,5 | IP 51
32 | CE307 R33.145.О | 0,5S,1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 10,20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4+-1 (аварийный) | от минус 40 до плюс 70 | 151,5х143х72,5 | IP 51
33 | CE307 R33.146.О | 0,5S,1 | 3х230 /400 | 5 (60); 5 (100) | для счетчиков непосредственного включения 10,20 либо для счетчиков трансформаторного включения 5 | 50 +- 2,5 | 4+-1 (аварийный) | от минус 40 до плюс 70 | 151,5х143х72,5 | IP 51