## ЭТО
Перечень иностранной продукции, приоритетной для целей импортозамещения и рекомендуемой российским компаниям к освоению в производстве на 2021 год
Электротехническое импортное оборудование для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ | Наименование,тип,марка | Производитель оборудования | Класс напряжения, кВ | 1-,3-ф исполнение | Технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Генераторы и системы
1.1. | Генераторы
1.1.1 | ТГВ-235-2МУ3 | «Электротяжмаш», Украина | 15,75 кВ. | Число фаз-3, соединение звезда. | Активная мощность 235- МВт. Полная мощность -276,47 МВА.Ток статора-10135 А. Частота вращения -3000 об/мин. КПД-98,6. Напряжение возбуждения-496 В. Ток ротора -2086 А. Коэффициент мощности-0,85.Охлаждение водородно-водяное.
1.1.2 | SGen5-1200A | SIEMENS | 20 | Число фаз-3 | 363 МВА; 20кВ; 10479 А; 50 Гц; cosφ=0,85.
1.1.3 | BDAX193ERH | Великобритания, Brush Electrical Machines, Ltd | 6 | Число фаз-3, соединение звезда. | 30,5МВА; 6кВ; 931А; 50Гц; cosφ=0,8
1.1.4 | ТГВ-200-2МУ3 | Харьковский завод "Электротяжмаш" Украина | 15,75 кВ. | Число фаз-3 | 258800/220000 кВА/кВт; 3000 об/мин
1.1.5 | Запасные части к генератору ТГВ-200-2МУ3 | Харьковский завод "Электротяжмаш" Украина | 15,75 кВ. | Число фаз-3 | 258800/220000 кВА/кВт; 3000 об/мин
1.1.6 | Генератор SGen5-2000H | Siemens | 20 | 3ф | Sполн=505МВ*А; I=14,578кВ; Uн=20,00кВ; V=50с-1; cosɤ=0,85; Вн соедин: YY/54, ph2=4,1bar, Iвозб=3697А, Uвозб=457В, IP65, Охлаждение водородное
1.1.7 | Электрический генератор GE, тип 324H | General Elecrtic, США | 15,75 кВ. | Число фаз-3, соединение звезда, У3 | Полная мощность - 355,7 МВА.Ток статора-13039 А. Частота вращения -3000 об/мин. Напряжение возбуждения-650 В. Коэффициент мощности-0,8.Охлаждение водородно-водяное.
1.1.8 | Электрический генератор GE, тип 9А5 | General Elecrtic, США | 15,75 кВ. | Число фаз-3, соединение звезда, У3 | Полная мощность -169 МВА.Ток статора-6504 А. Частота вращения -3000 об/мин. КПД-98,43. Напряжение возбуждения-343 В. Коэффициент мощности-0,85.Охлаждение воздушное.
1.2. | Система возбужения
1.2.1 | Резервная статическая система самовозбуждения СТС-РЭМ-750-360-2,5УХЛ4 | АВВ |  |  | Статическая система самовозбуждения СТС-РЭМ-750-360-2,5УХЛ4 с преобразовательным трансформатором ТСЗП-800/15
1.2.2 | Система возбуждения UNITROL 5000 | АВВ |  |  | Система возбуждения имеет следующие технические данные: • Номинальный продолжительный ток возбуждения - 1281,5 А • Номинальное напряжение возбуждения - 325 В • Форсировочный ток - 2330 А • Форсировочное напряжение - 812 В • Продолжительность форсировки - 20 с • Частота - 50 Гц • Напряжение питания собственных нужд частотой 50 Гц - 3х 380 В • Напряжение питания от сети постоянного тока - 220 В • Потребление мощности от СН 3х380В - 1000 Вт • Потребление мощности от сети постоянного тока 220 В - 500 Вт кратковременно 1с - 1000 Вт Максимальная температура тиристорного моста, согласно инструкции №3BHS129391 E88 завода-изготовителя фирмы АВВ, составляет 87 градусов по Цельсию.
1.2.3 | ТГВ-200М | Завод Электротяжмаш (ГП), г. Харьков | 15,75 кВ. | У3, охлаждение водородно-водяное. | Активная мощность 200- МВт. Полная мощность -235 МВА.Ток статора- 8625 А. Частота вращения -3000 об/мин. Напряжение возбуждения-420 В. Ток возбуждения -1880 А. Коэффициент мощности-0,85.Охлаждение водородно-водяное.
1.2.4 | ТГВ-200-2М У3 | Завод Электротяжмаш (ГП), г. Харьков | 15,75 кВ. | У3, охлаждение водородно-водяное. | Активная мощность 220 - МВт. Полная мощность -258,8 МВА. Ток статора - 9490 А. Частота вращения -3000 об/мин. Напряжение возбуждения -450 В. Ток возбуждения -2015 А. Коэффициент мощности-0,85.Охлаждение водородно-водяное.
1.2.5 | ТГВ-210-2МГУ3 | Завод Электротяжмаш (ГП), г. Харьков | 15,75 кВ. | У3, охлаждение водородно-водяное. | Активная мощность 210- МВт. Полная мощность -247,06 МВА.Ток статора - 9057 А. Частота вращения -3000 об/мин. КПД-98,6. Напряжение возбуждения-450 В. Ток ротора -1900 А. Коэффициент мощности-0,85.Охлаждение водородно-водяное.
1.2.6 | Трансформатор возбуждения Trafotek КТК58280/940 (PT) | Trafotek | 10 | 3 | Номинальное напряжение стороны ВН 10,5кВ; Номинальный ток обмоток ВН 88А; Номинальная мощность 1600 кВА; Напряжение первичной обмотки 10,5 кВ; Напряжение вторичной обмотки 460 В; Напряжение короткого замыкания 7,0%
1.2.7 | СТС-1В-550-3200-2,5 | ОАО "Силовые машины"/ SIEMENS | до 1 |  | 550 В, 3200 А
1.2.8 | THIRIPOL-COMPACT UNIT | Siemens | 0.79 | 3ф | UвыходDC=457 В, IвыходDC=3746 A, Iпик=7394 А ( 20 сек )
1.2.9 | Статическая система возбуждения ЕХ2100 | General electric, USA | до 2 | 3 | Статическая система возбуждения ЕХ2100 с преобразовательным трансформатором Jinpan International.
1.2.10 | Преобразовательный трансформатор Hainan Jinpan Electric Co.,Ltd. | Hainan Jinpan Electric Co.,Ltd./ CHINA | 6 | 3 | 6000/1240, 3800 KVA; 6000/2080/2080, 7000 KVA.
1.2.11 | Тиристорное пусковое устройство LS2100 | General electric, USA | до 10 | 3 | Статический силовой преобразователь LS2100 номинальная мощность 14 МВА, номинальное выходное напряжение от 0 до 4160 В переменного тока, с преобразовательным трансформатором Jinpan International.
1.1.2.1 | FKG1X | Alstom Grid | 20 | 3ф | Iном=17000А, Iоткл=120кА
1.1.3.1 | SINAMICS GL 150 | Siemens | 2.5 | 3ф | Номинальная частота 50 Гц, Номинальное напряжение 2500 В, Номинальный ток 1170 А, Напряжение собственных нужд 400 В, Степень защиты IP32, Температура охладителя +0 - +40 ºС
1.2.12 | Бесщеточная система возбуждения EX2100BR | General electric, USA | 0.4 | 3 | Бесщеточная система возбуждения EX2100BR
1.2.13 | Система тиристорного независимого возбуждения СТН-2В-670-4200-2Е | Силовые машины. | до 1 | 3 | Система тиристорного независимого возбуждения с устройством контроля изоляции Merlin Gerin ХМ-300 (Франция).
1.2.14 | Система тиристорного независимого возбуждения СТН-670-4200-2Е | Силовые машины. | до 1 | 3 | Система тиристорного независимого возбуждения с устройством контроля изоляции Bender IRDH375 (Германия).
1.2.15 | СПЧРС 6300/800МП | Estel Elektro | 6 | 3 | Номинальная мощность 6000кВт; Номинальный выходной ток 800 А; Номинальное выходное напряжение 0-6000 В; Номинальное входное напряжение 6000 +/- 10% В
1.3. | Системы диагностики
1.4. | Локальнаясистемауправления
2 | Трансформаторное оборудование 6-750кВ
2.1. | Генераторные трансформаторы
2.1.1 | ТДЦ-125000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | ТДЦ-125000/ 110-У1, УХЛ1.СТО 15352615-023-2011
2.1.2 | ТДЦН-400000/500-УХЛ1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 500 | 3 | 399 МВА; 500/15,75 кВ; 462/14663 А; Uкв =13,1%; Ун/Д-11; РПН-25.
2.1.3 | ТДЦ-400000/500 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 500 | 3 | 400 МВА; 500/20кВ; Yн/D-11;
2.1.4 | ТДЦН-250000/500-УХЛ1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 500 | 3 | 2499 МВА; 500/15 кВ; 288,7/9622,5 А; Uкв =12,5%; Ун/Д-11; РПН-25.
2.1.5 | ТДЦ-400000/220 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 400 МВА; 242/20кВ; 1050/11547 А; Uкв =11%; Yн/D-11; ПБВ-2х2,5%.
2.1.6 | ТДЦ-200000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | 200 МВА; 121/15,75кВ; 1050/7331 А; Uкв =11%; Yн/D-11; ПБВ-2х2,5%.
2.1.7 | ТДЦ-270000/220-УХЛ1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 270 МВА; 242/15,75 кВ; 642,2/9897,4 А; Uкв =12,5%; Yн/D-11;
2.1.8 | ТДЦ 125000/220 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | ТДЦ 125000/220-У1; 125 МВА; 298,22/6873,2 А; Uкв =11,26%; Yн/D-11; ПБВ±2х2,5%
2.1.9 | ТДЦ-160000/220-У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | Номинальное напряжение обмотки ВН 242 кВ, номинальный ток обмотки ВН 381,7 А; Номинальная мощность 160000кВА; Напряжение К.З. 11,1%; Номинальный ток НН 8797,7 А; Номинальное напряжение НН 10,5 кВ
2.1.10 | ТДЦ-160000/110-У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Номинальное напряжение ВН 121кВ; Номинальный ток ВН 763,4А; Номинальная мощность 160 МВт; Напряжение К.З. 10,6%; Номинальный ток НН 8797,718 А; Номинальное напряжение НН 10,5 кВ
2.1.11 | ТДЦ 250000\110\15 | ОАО "Запорожтрансформатор" | 110 | 3 | 110/15,75
2.1.12 | ТНЦ-630000/220-УХЛ1 | ОАО "Запорожтрансформатор" | 220 | 3ф | Sном=630000кВА, Ун/Д-11
2.1.13 | ТНЦ-1000000/220-УХЛ1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 2 | 999 МВА; 242/24 кВ; 2386/24030 А; Uкв =11,4%; Ун/Д-11
2.1.14 | ТНЦ-1000000/500-83У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 500 | 3 | 999 МВА; 525/24 кВ; 1100/24055 А; Uкв =15%;Ун/Д-11
2.1.15 | Силовой трансформатор 13ТТДТНГ-31500/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | 31,5МВА; 112/6,3кВ; 162,3/2887А; Uкв =11,7%; Yo/Д-11; РПН
2.1.16 | Силовой трансформатор 11ГТ ТДЦ-80000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | 80МВА; 115/38,5/6,3кВ; 401,6/1200/7331,2А; Uкв =11,2%; Yo/Yo/Д-0-11; РПН
2.1.17 | Силовой трансформатор 13Т ТДТНГ-31500/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | 31,5МВА; 112/6,3кВ; 162,3/2887А; Uкв =11,7%; Yo/Д-11; РПН
2.1.18 | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-3ГТТДЦ-200000/110-72У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Напряжение НН, номинальное = 18 кВ, ПБВ+-2Х2,5
2.1.19 | ГТТДЦ-80000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | 80МВА; 115/38,5/6,3кВ; 401,6/1200/7331,2А; Uкв =11,2%; Yo/Yo/Д-0-11; РПН
2.1.20 | ОРЦ-533000/525 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 500 | 1 | Uном=500кВ, S=533МВА
2.1.21 | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-21ТТРНДС-25000/35-72У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 18 | 3 | Напряжение номинальное ВН=18кВ, НН= 6,3/6,3 кВ, РПН
2.1.22 | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-22ТТРНДС-25000/10-73У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10,5 | 3 | Напряжение номинальное ВН=10,5кВ, НН= 6,3/6,3 кВ, РПН
2.1.23 | РПН трансформатора ТРДЦН-80000/110-75У11ГТRS9-III-630-41,5/М/10.191G | HYUNDAI | 110 | 3 | Номин ток 630А, ном. U 41,5, наминальное Uступени-фазное 1175В, число рабочих положений +_9 (19)
2.1.24 | РПН трансформатора ТРДЦН-80000/110-75У12ГТСМIII-500Y/72,5С-10191G | Huaming | 110 | 3 | Номин ток 402А, ном. U 72,5, наминальное Uступени 1181В, число рабочих положений 19
2.1.25 | РПН трансформатора ТТРНДС-25000/35-72У1RS5,3∆630-41,5-10.19.3W | HYUNDAI | 18 | 3 | Номин ток 486,12А, ном. U 41,5, наминальное Uступени-фазное 270В, число рабочих положений +_8 (19)
2.1.26 | Ввод высоковольтный BRIT-90-110-550/2000(кн1.9.0074)BRIT-90-110-550/2000(кн1.9.0074) | ABB | 110 | 1 | Класс напряжения = 110 кВ Номинальный ток = 2000 А
2.2. | Автортрансформаторы
2.2.1 | АТДЦТН-250000/220/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 250 МВА; 242/121/38,5 кВ; 656/1312/1031 А; Uкв =11%;Yавто/D-0-11; РПН-8х1,5%.
2.2.2 | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-1АТАТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | Номинальная мощность (полная) 125 МВА U вн ном 230, Uсн ном 121, Uнн ном 6,3, Iвн ном 313, Iсн ном 595, Iнн ном 5770, Pхх 92,6 РПН РНАО 15 положений с размером ступеней 2,5%
2.2.3 | АТДЦТН-125000/220/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 125 МВА; 230/121/38,5 кВ; 313/595/945 А; Uкз=10,1/30,8/18,8 кВ; РПН
2.2.4 | АТДЦТН 125000/220/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 125МВА; 230/121/10,5 кВ; 314/596/3464 А; Uкв =11,45/43,96/27,91; Yн авто/D-0-11; РПН в линии СН ±6х2%
2.2.5 | АТДЦТН-200000/220/110 У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220/110 | 3 | Номинальное напряжение обмотки ВН 230 кВ.номинальное напряжение обмотки СН 121 кВ; Номинальное напряжение НН 38,5 кВ; Номинальный ток ВН 502 А; Номинальный ток СН 954 А; Номинальный ток НН 1206 А; Напряжение К.З (обм ВН-СН) 10,4 %
2.2.6 | АОДЦТН-267000/500/220 У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 500/220 | 1 | Uном=500кВ, S=267МВА
2.2.7 | Автотрансформатор 1АТ АТДЦТН-125000/220/110 | ОАО "Запорожтрансформатор" | 220 | 3 | 220/110/35
2.2.8 | Автотрансформатор 2АТ АТДЦТН-125000/220/110 | ОАО "Запорожтрансформатор" | 220 | 3 | 220/110/35
2.2.9 | АОДЦТН-167000/500/220-УХЛ1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 500 | 1ф | Sном=167000кВА, Ун авто/Д-О-11
2.2.10 | АОДЦТН-167000/500/220-У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 500 | 1ф | 166 МВА; 500/230/38,36 кВ; 578/1257/1302 А; Uкв =11%;1авто/1-0-0; РПН-13.
2.3. | Трансформаторы выше 35кВ
2.3.1 | ТСЗ-1000/10 | АВВ | 6 | 3 | 1000 кВА
2.3.2 | ТРДНС-32000/220-УХЛ1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 31 МВА; 230/6,3/6,3 кВ; 80/1466/1466 А; Uкв =20,8%;Ун/Д-Д-11-11; РПН-25.
2.4. | Трансформаторы до 35кВ
2.5. | Трансформаторы собственных нужд и пускорезервные
2.5.1 | ТРДНС-32000/35 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | 32 МВА; 20/6,3/6,3 кВ; 924/1540/1540 А; Uкв =10,5%; D/D-D-0-0; РПН-8х1,5%.
2.5.2 | ТРДНС-32000/20 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | 32 МВА; 36,75/6,3/6,3 кВ; 503/1466/1433 А; Uкв =10,5%; D/D-D-0-0; РПН-8х1,5%.
2.5.3 | ТДЦ-160000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Номинальное U обмоток; ВН 121 кВ; НН 10,5 кВ
2.5.4 | ТДНС-10000/35 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | Класс U ввода ВВ 35кВ, Класс U ввода НН 10 кВ
2.5.5 | SGBDTTHYL630/10 | SGB Германия | 10 | 3 | сухой, 630кВА, 10/0,4, D/Yn-11, Uk-6%, обмотки-медь
2.5.6 | ТСЗСУ-1000/10УХЛ4 | Бакинский завод сухих трансформаторов АЗЕРБАЙДЖАН (AZ ) | 6 | 3 | 1000 кВА, 6/0,4кВ, ПБВ
2.5.7 | ТСЗСУ-400/10-82УХЛЗ | Бакинский завод сухих трансформаторов АЗЕРБАЙДЖАН (AZ ) | 6 | 3 | 400 кВА, 6/0,4кВ, ПБВ
2.5.8 | ТДНС 16000/20 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 16 | 3 | 16 МВА; 10,5/6,3 кВ; 879,8/1466,3 А; Uкв=11,0/10,2; РПН; D/D-0
2.5.9 | ТДН 16000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 16 | 3 | 16 МВА; 115/6,3 кВ; 80,33/1466,3 А; Uкв=11,1/10,2; РПН; Ун/D-11
2.5.10 | Трансформатор частотного привода ТСЗП-1000/6-У3 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 6 | 3 | Номинальное напряжение обмотки ВН 6кВ; номинальное напряжение обмотки НН 690В; номинальный ток обмотки ВН 96.2А; номинальный ток обмотки НН 836.7А; Напряжение короткого замыкания 5,98%
2.5.11 | РУСН- блока-2 Трансформатор собственных нужд ТСЗН-1000/10У3 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 6 | 3 | Номинальное напряжение стороны ВН 6кВ; Номинальный ток обмоток ВН 96.23А; Номинальная мощность трансформатора стороны ВН 1000 кВА; Номинальное напряжения стороны НН 0,4кВ; Номинальный линейный ток обмоток НН 1443,38 А; Напряжение короткого замыкания 8,02%
2.5.12 | 1 ТР Трансформатор ТДН-16000/110 У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Номинальное напряжение обмотки ВН 115кВ, номинальный ток обмотки ВН 80,3А; Номинальная мощность 16000 кВА; Номинальное напряжение НН 6,3 кВ; Номинальный ток НН 1466,3 А; Напряжение К.З. 10,5%
2.5.13 | 6Т Трансформатор ТДН-10000/110-70 У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Номинальное напряжение обмотки ВН 115кВ, номинальный ток обмотки ВН 50,2А; Номинальная мощность 10000 кВА; Номинальное напряжение НН 6,6 кВ; Номинальный ток НН 875 А; Напряжение К.З. 11,0%
2.5.14 | 4Т Трансформатор ТДН-10000/110У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Номинальное напряжение обмотки ВН 115кВ, номинальный ток обмотки ВН 50,2А; Номинальная мощность 10000 кВА; Номинальное напряжение НН 6,6 кВ; Номинальный ток НН 875 А; Напряжение К.З. 10,5%
2.5.15 | ТО Трансформатор ТДНC-16000/20-У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 | 3 | Номинальное напряжение ВН 10,5кВ; Номинальный ток ВН 879,7А; Номинальная мощность 16000 кВА; Номинальное напряжение НН 6,3 кВ; Номинальный ток НН 1466,2 А; Напряжение К.З. 10,2%
2.5.16 | ТРДН-25000/35 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 20 | 3 | S=25000кВА; 20/6,3/6,3 кВ;
2.5.17 | ТРДНС-40000/35 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 20 | 3 | S=40000кВА; 24/6,3/6,3 кВ;
2.5.18 | ТСЗС-1000/6.3 - УХЛ3 | ABB | 6 | 3 | 1000 кВА, 6/0,4кВ, ПБВ D/Yn-1 Uk-6,18%
2.5.19 | ТСЗС-1250/6.3 - УХЛ3 тр-р возбуждения | ABB | 6 | 3 | 1250 кВА, 6/0,5кВ, ПБВ Y/D-1 Uk-5,76%
2.5.20 | ТРДНС-32000/35-У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 6 | 3 | 20/6/6 кВ
2.5.21 | ТРДН-40000-220-УХЛ1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 40 МВА; 230/6,3/6,3 кВ; 100,4/1832,9/1832,9 А; Ун/Д-Д-11-11; РПН
2.5.22 | ТРДНС-40000/35-УХЛ1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | 40 МВА; 15,75/6,3/6,3 кВ; 1466,4/1832,9/1832,9 А; Д/Д-Д-0-0; РПН
2.5.23 | ТНТ 08FN1M/G 1000/6/0,42 | Transfor S.A. (Швейцария) | 6 | 3ф | сухой, Sном=1000кВА, Д/Ун-11
2.5.24 | ТНТ-630/6/0,42 | Transfor S.A. (Швейцария) | 6 | 3ф | сухой, Sном=630кВА, Д/Ун-11
2.5.25 | ТНТ-1600/6/0,42 | Transfor S.A. (Швейцария) | 6 | 3ф | сухой, Sном=1600кВА, Д/Ун-11
2.5.26 | 4GD6526-9DG | Siemens | 6 | 3ф | Sном=3400кВА, Д/Ун-5
2.5.27 | 4GD6726-1DG | Siemens | 6 | 3ф | Sном=4700кВА, Д/Ун-5
2.5.28 | ТРДНС-40000/35-У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | 39 МВА; 24/6,3/6,3 кВ; 962/1832,8/1832,8А; Uкв =12,6%; Д/Д-Д-0-0; РПН-19.
2.6. | Линейный регулировочный трансформатор
2.7. | Последовательный регулировочный (вольтодобавочный) трансформатор
3 | Высоковольтные аппараты и группы
3.1. | Выключатель (элегазовыйбаковый, элегазовый колонковый, вакуумный, воздушный и др.)
3.1.1 | Выключательэлегазовый,колонковый3AP2FI-550 | Simens AG (Германия) | 500 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 50 кА
3.1.2 | ВГГ-20-90/8000 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 20 В |  | Выключатель генераторный ВГГ-20, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 8000 А, Iном. откл.=90 кА.
3.1.3 | ВВУ-СЭЩ-Э | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 10 |  | Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э-10, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1600 А, Iном. откл.=100 кА.
3.1.4 | ВЭБ-110II-40/2500У1 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 110 |  | Выключатель элегазовый, трёхполюсный, баковый, наружной установки, номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА, со встроенными трансформаторами тока, класс точности 0,2/0,2S/10P/10P/10P/10P, комплектно с пружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В, комплектно со шкафом диагностики КСДВ с устройством учета срабатывания коммутационного ресурса
3.1.5 | 3AP1FG-245 | Siemens (Германия) | 220 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.6 | ВыключательэлегазовыйбаковыйDT1-145F1FK | АLSTOM Grid | 110 | 3-ф | Iном = 2000 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.7 | ВыключательэлегазовыйбаковыйDT1-245F3 | АLSTOM Grid | 220 | 3-ф | Iном = 2000 А, Iном.откл = 63 кА (указать)
3.1.8 | ВР-2 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 6 | 3 | Iном = 630 А, Iном.откл = 31,5кА
3.1.9 | FKGIXV | Альстом | 24 | 3 | Iном = 23 000 А, Iном.откл = 160 кА
3.1.10 | Вакуумный выключатель EVOLIS Merlin Gerin | Schneider Electric | 6 | 3 | Напряжение номинальное = 7,2 кВ, ток=630 А
3.1.11 | BB/TEL-10-31,5/2000 | АLSTOM Grid | 6-10 | 3 | Iном = 2000 А, Iном.откл = 31,5 кА
3.1.12 | BB/TEL-10-20/630 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 630 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.13 | BB/TEL-10-20/1000 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 1000 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.14 | BB/TEL-10-20/1600 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 1600 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.15 | ВГТ-110 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 110 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.16 | DT-245PF1 | ALSTOM Grid, USA | 220 | 3 | Iном = 2000 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.17 | ВЭБ-220 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 220 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.18 | С-62 PASS MO SBB | Италия , ABB | 110 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.19 | 11Т PASS MO SBB | Италия , ABB | 110 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.20 | Выключатель элегазовый, баковый ЗАР 1 DT-245/ЕК 220 II Б-50/3150-У1 | Simens AG (Германия) | 220 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 50 кА
3.1.21 | Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-220 | Schneider Electric | 220 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.26 | ВГТ-330 | Schneider Electric | 330 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.30 | ВГТ-500 | Schneider Electric | 500 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.34 | ВГТ-750 | Schneider Electric | 750 | с | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.22 | GL-315 | АВВ | 330 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.23 | LTB 362E2 | АВВ | 330 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.24 | 3AP2 FI-363 | Siemens (Германия) | 330 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.25 | HPL 420B2 | АВВ | 330 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.27 | GL-317 | АВВ | 500 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.28 | 3AP2 FI-550 | Siemens (Германия) | 500 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.29 | HPL 550B2 | АВВ | 500 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.31 | GL-318 | АВВ | 750 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.32 | HPL800B4 | АВВ | 750 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.33 | 3AP4 FI-800 | Siemens (Германия) | 750 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.35 | Выключатель элегазовый HECS-80S | АВВ | 35 | 3 | Максимальный рабочий ток 8500А. Номинальный ток отключения 80 кА; Наибольшее рабочее напряжение 23 кВ; Ток динамической стойкости 220 кА; Номинальный ток термической стойкости выключателя 80 кА; Номинальный ток термической стойкости разъединителя и заземляющих ножей (1 сек) 80 кА; Ток отключения в режиме рассогласования фаз 40 кА; Максимальное полное время отключения Максимальное полное время отключения 67 мс
3.1.36 | Элегазовое генераторное распредустройство HECS-100L | АВВ | 20 | 3 | Выключатель генераторный HECS-100L, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 13000А, Iном. откл.=100 кА.
3.1.37 | 3AP1 DT-245/EK-220 | Siemens (Германия) | 220 | 3 | Uном=220В, Iном=2500А, tоткл=0,06сек, Iоткл=63А
3.1.38 | ВР1-10-20/630 У2 | ООО "Высоковольтный союз - РЗВА", Украина | 6 | 3 | Uном=10кВ, Iном=630А
3.1.39 | ВР2-10-31,5/1600 У2 | ООО "Высоковольтный союз - РЗВА", Украина | 6 | 3 | Uном=10кВ, Iном=1600А
3.1.40 | 3AP1 DT-245 | Siemens (Германия) | 220 | 3 | Iном = 2000 А, Iном.откл = 50 кА
3.1.41 | Генераторное элегазовое РУ FKG-2S | АLSTOM Grid | 10.5 | 3 | Iном = 6600 А, Iном.откл = 63 кА
3.1.42 | Генераторное элегазовое РУ FKG-2M | АLSTOM Grid | 10.5 | 3 | Iном = 8200 А, Iном.откл = 80 кА
3.1.43 | Выключательэлегазовый,колонковый GL315 | АLSTOM Grid | 330 | 1 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 31,5 кА
3.1.44 | Автоматические выключатели Schneider Electric Masterpact NT16 | Schneider Electric | 0,4 | 3 | номинальный длительный ток 1600 А; номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 50/60 Гц; номинальный кратковременно допустимый ток 24 кА 3с.
3.1.45 | Автоматические выключатели Schneider Electric Compact NSX | Schneider Electric | 0,4 | 3 | Номинальное рабочее напряжение 690 В; номинальное напряжение изоляции, 750 В; номинальное импульсное напряжение 8 кВ; Номинальный ток 100-630 А; рабочая отключающая способность 10 кА.
3.1.46 | Элегазовый выключатель 2РШ HPL245B1 | АВВ Швеция | 220 | 3 | 220 кВ, Iном 2000А, ток откл. 40кА
3.1.47 | Элегазовый выключатель Бл №3 HPL245B1 | АВВ Швеция | 220 | 3 | 220 кВ, Iном 2000А, ток откл. 40кА
3.1.48 | Элегазовый выключатель ВЛ-Маккавеево HPL245B1 | АВВ Швеция | 220 | 3 | 220 кВ, Iном 2000А, ток откл. 40кА
3.1.49 | Элегазовый выключатель ВЛ-231 HPL245B1 | АВВ Швеция | 220 | 3 | 220 кВ, Iном 2000А, ток откл. 40кА
3.1.50 | Элегазовый выключатель ВЛ-232 HPL245B1 | АВВ Швеция | 220 | 3 | 220 кВ, Iном 2000А, ток откл. 40кА
3.1.51 | Элегазовый выключатель 02Т HPL245B1 | АВВ Швеция | 220 | 3 | 220 кВ, Iном 2000А, ток откл. 40кА
3.1.52 | Выключатель автоматический Schneider Electric с комбинированным расцепителем 0,63-1А GV2P05 | Schneider Electric Франция | 0.22 | 1 | В соответствии с параметрами производителя
3.1.53 | Выключатель автоматический Schneider Electric с комбинированным расцепителем 1,6-2,5А GV2P07 | Schneider Electric Франция | 0.22 | 1 | В соответствии с параметрами производителя
3.1.54 | Выключатель элегазовый, баковый 3AP1 DT-245 | Simens (Германия) | 220 | 1 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 50 кА
3.1.55 | Генераторное распределительное устройство FKG1N | ALSTOM Grid, France, АВВ | 20 |  | Элегазовый выключатель генератора HECS-100М на номинальное максимальное напряжение 25.3 кВ, номинальный ток 10500 А, 3-х полюсный.
3.1.56 | LF1 | Schneider Electric | 6 | 3 | Iном=630А, Iоткл=31,5кА
3.1.57 | LF3 | Schneider Electric | 6 | 3 | Iном=2500А, Iоткл=31,5кА
3.1.58 | GL 314 F3-220 III-63/3150 ХЛ1 | Alstom Grid | 220 | 1 | Uном=220кВ; Iном=3150А, Iоткл=63кА, с пружинным приводом на фазу и добавлением тетрафторметана(хладона) в элегаз
3.1.59 | GL 314 Х-220 | Alstom Grid | 220 | 1 | Uном=220кВ; Iном=3150А, Iоткл=63кА, с пружинным приводом на фазу и добавлением тетрафторметана(хладона) в элегаз
3.1.60 | 3 AP2F1 | Siemens | 500 | 1 | Uном=500кВ; Iном=3150А, Iоткл=40кА с пружинным приводом на фазу и добавлением тетрафторметана(хладона) в элегаз
3.1.61 | HGF 1012F1 | Alstom Grid | 110 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 50 кА
3.1.62 | HGF 1014 | Alstom Grid | 220 | 3 | Iном = 3000 А, Iном.откл = 63 кА
3.1.63 | 3AP1DT | Siemens | 220 | 1 | Iном = 2000 А, Iном.откл = 50 кА
3.1.64 | Элегазовое генераторное распределительное устройство 10кВ FKG2S | Alstom Grid | 10 | 3 | максимальное напряжение 12,6 кВ; частота 50 Гц; Номин.длительный ток 6,6 кА; Номин.ток динамической стойкости 125 кА; Кол-во приводов 1; степень защиты (кожух/шкаф управления) IP55/IP54
3.1.65 | Генераторное элегазовое РУ FKG-25 | Alstom Grid | 10.5 | 3 | Iном = 6600 А, Iном.откл = 63 кА
3.1.66 | Выключатель элегазовый, колонковый GL315 | Alstom Grid | 330 | 1 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 31,5 кА
3.1.67 | FKGI, ЭГРУ | Alstom Grid | 10.5 | 3 | Iном = 10500 А, Iном.откл = 6,6 А, Iном.откл=31,5 кА, Тотк=60с
3.1.68 | DT2-550F3 | Alstom Grid | 500 | 3 | Выключатель элегазовый, трёхполюсный, баковый, наружной установки, номинальное напряжение 500 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 50 кА, со встроенными трансформаторами тока, класс точности 0,2S/5P/5Р/5р, комплектно с пружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В
3.1.69 | 550 РМ 50-20 | АВВ | 500 | 3 | Выключатель элегазовый, трёхполюсный, баковый, наружной установки, номинальное напряжение 500 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 50 кА, со встроенными трансформаторами тока, класс точности 0,2Р/5P, комплектно с гидропружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В
3.1.70 | HGF-1014F3 | АLSTOM Grid | 220 | 2 | Выключатель элегазовый, трёхполюсный, баковый, наружной установки, номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 50 кА, со встроенными трансформаторами тока, класс точности 0,5/5P/5Р, комплектно с пружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В
3.1.71 | HGF-1014 | АLSTOM Grid | 220 | 3 | Выключатель элегазовый, трёхполюсный, баковый, наружной установки, номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 63 кА, со встроенными трансформаторами тока, класс точности 0,2S/5P/5Р, комплектно с пружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В
3.1.72 | 48 РМ 40-12 | АВВ | 35 | 3 | Выключатель элегазовый, трёхполюсный, баковый, наружной установки, номинальное напряжение 350 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 40 кА, со встроенными трансформаторами тока, класс точности 5P, комплектно с гидропружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В
3.2. | Компактный модуль
3.2.1 | Резервное возбуждение блоков №1,1 Микроконтроллер SIMOREG DC MASTER | Siemens (Германия) | 0.22 | 1 | Uном ~ 100 В Iном ~ 1 А Uпит = 220 В
3.2.2 | Резервное возбуждение Бл№3 Микроконтроллер SIMOREG DC MASTER | Siemens (Германия) | 0.22 | 1 | Uном ~ 100 В Iном ~ 1 А Uпит = 220 В
3.2.3 | Релейная защита и автоматика ОРУ-220 кВ Микропроцессорный терминал REL-670 | ABB Швеция, Швейцария | 0.22 | 1 | Uном ~ 100 В Iном ~ 1 А Uпит = 220 В
3.2.4 | Релейная защита и автоматика ОРУ-220 кВ Микропроцессорный терминал RED-670 | ABB Швеция, Швейцария | 0.22 | 1 | Uном ~ 100 В Iном ~ 1 А Uпит = 220 В
3.2.5 | Релейная защита и автоматика ОРУ-220 кВ Микропроцессорный терминал REC-670 | ABB Швеция, Швейцария | 0.22 | 1 | Uном ~ 100 В Iном ~ 1 А Uпит = 220 В
3.2.6 | Релейная защита и автоматика ОРУ-220 кВ Микропроцессорный терминал REТ-670 | ABB Швеция, Швейцария | 0.22 | 1 | Uном ~ 100 В Iном ~ 1 А Uпит = 220 В
3.3. | КРУЭ
3.3.1 | КРУЭ-110кВ | АВВ | 110 | 3 | Uраб (линейное)=145кВ; Номинальный ток сборных шин= 3150А; Номинальное напряжение= 123 кВ; Номинальный ток главных цепей ячеек КРУЭ= 2000 А; Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУЭ=40 кА
3.3.2 | КРУЭ-220кВ | АВВ | 220 | 3 | Uраб (линейное)=252кВ; Номинальный ток сборных шин 4000А; Номинальное напряжение 220 кВ; Номинальный ток главных цепей ячеек КРУЭ= 4000 А; Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУЭ= 63 кА;
3.3.3 | КРУЭ-220, HSG-305A | HYOSUNG CORPORATION (корея) | 220 | 3 | Номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 3150/2000 А, ток термической стойкости 50 кА 3 с,
3.3.4 | КРУЭ-500, 8DQ1 | Siemens | 500 | 3 | Номинальное напряжение 500 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 50 кА, ток термической стойкости 50 кА, комплектно с пружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В, с трансформаторами тока, 2000-1000-500/1А класс точности 5P/5Р/5р 5р/5р/0,2S
3.3.5 | КРУЭ-220, 8DN9 | Siemens | 220 | 3 | Номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 1000 А, ток термической стойкости 63 кА, с трансформаторами тока, 1000-600-200/1А класс точности 0,2/5P/5Р/5р
3.4. | Разъединитель (горизонтально-поворотного, подвесного, пантографноготипа и др.)
3.4.1 | РРЧЗ–20/6300МУЗ | АLSTOM Grid | 20 | 1 | Разъединители внутренней установки типа РРЧЗ–20/6300 МУЗ, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 6300 А.
3.4.2 | РВЗ–10/1000МУХЛ2 | АLSTOM Grid | 10 | 1 | Разъединители внутренней установки типа РВЗ–10/1000, номинальное напряжение 10 кВ. номинальный ток 1000 А.
3.4.3 | РВРЗ–20/8000МУЗ | АLSTOM Grid | 20 | 1 | Разъединители внутренней установки типа РВРЗ–20/8000 МУЗ, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 8000 А.
3.4.4 | S2DA,аналог:РГП-1000А | АLSTOM Grid | 110 | 1-ф | Iном = 1000 А, Iтерм. = 40 кА (указать)
3.4.5 | S2DA,аналог:РГ-2000А | АLSTOM Grid | 220 | 1-ф | Iном = 2000 А, Iтерм. = 63 кА (указать)
3.4.6 | S2DA | АLSTOM Grid | 220 | 1 фазные | 3150А/2000А
3.4.7 | РГ110/1000УХЛ1 | АLSTOM Grid | 110 | 3 | 1000А, 31,5кА
3.4.8 | SGF-123n-100 | АВВ | 110 | 3 | 110 кВ, 1600 А
3.4.9 | РН.2-220.II/2000-50УХЛ1 | АLSTOM Grid | 220 | 1 | Iном = 2000 А
3.4.10 | РН.2-220.II/2000-50УХЛ2 | АLSTOM Grid | 220 | 3 | Iном = 2000 А
3.4.11 | РГ-110/1000 | АВВ | 110 | 3 | U=110 кВ, I =1000-3200 А
3.4.12 | DBF4 - 245+2 AE BF4 | Simens (Германия) | 220 | 1 | Номинальное напряжение 252 кВ. номинальный ток 2500 А.
3.4.13 | DBF4 - 245+ AE BF4 | Simens (Германия) | 220 | 1 | Номинальное напряжение 252 кВ. номинальный ток 2500 А.
3.4.14 | S2DAT | Alstom Grid | 220 | 1 | Uном=220кВ; Iном=1250А; 1 заземл.нож, один привод на каждую фазу
3.4.15 | S2DA2T | Alstom Grid | 220 | 1 | Uном=220кВ; Iном=1250А; 2 заземл.ножа, один привод на каждую фазу
3.4.16 | D BF6-550+AE BF2 | Siemens | 500 | 1 | Uном=500кВ; Iном=3150А; 2 заземл.нож, один привод на каждую фазу
3.4.17 | P RF2-123+AE BF2 | Siemens | 110 | 1 | U=110 кВ, Iном =2000 А
3.4.18 | SPOL2T | АLSTOM Grid | 500 | 1 | Iном = 3150 А, Iтерм. = 50 кА
3.4.19 | SPOLT | АLSTOM Grid | 500 | 1 | Iном = 3150 А, Iтерм. = 50 кА
3.4.20 | S2DAT | АLSTOM Grid | 220 | 3 | Iном = 2000 А, Iтерм. = 50 кА
3.5. | Заземлитель
3.5.1 | Разъединитель СПЧ | Simens AG (Германия) | 400 | 3 | U=400 В, Iном=132А
3.5.2 | OSKF 550 | АLSTOM Grid | 500 | 1 | 2000-1000/1 А, 0,25/0,2/10P/10P
3.5.3 | TG-245 | АВВ | 220 | 1 | 3000/1 А, 0,2/10P/10P/10Р/10Р
3.5.4 | СТМР0083Р-LA | PRAGATHI INDIA | 20 | 1 | 15000\5 5P20 100ВА
3.5.5 | ТФРМ-330 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 330 | 1 | 2000/1 А, 0,2/10P/10P/10Р/10Р
3.6. | Измерительный трансформатор тока
3.6.1 | TG145N1300-600/1 | АLSTOM Grid | 110 | 1 | 300-600-1200/5 А, 0,2S/5P/5P/5Р
3.6.2 | ТПЛ-СЭЩ10кВ | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 | 1 | Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ 10 кВ, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 600 А.
3.6.3 | ТФНД-110МIIТТ-ОШВ-1 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.4 | ТФНД-110МIIТТ-ОШВ-2 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.5 | ТФНД-110МIIТТ-13СВ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.6 | ТФНД-110МIIТТ-24СВ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.7 | ТФНД-220IIТТ220кВ1АТ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 220 | 1 | U ном=220кВ, Iн первич =1200А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.8 | ТТ11ГТTAT(UA311632P768) | ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.9 | ТТ11ТTAT(UA311632P1056) | ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.10 | ТТС-29ТФЗМ-110Б | ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.11 | ТТСОTAT(UA311632P1052) | ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.12 | Трансформатор тока ТФЗМ-500 | Запорожский завод высоковольтной аппаратуры (Украина) | 500 | 1 | Uном=500кВ, Iном=2000А
3.6.13 | Трансформатор тока ТФНД-220 | Запорожский завод высоковольтной аппаратуры (Украина) | 220 | 1 | Uном=220кВ, Iном=1000А
3.6.14 | CTSO 123 | Чехия, КРВ INTRA | 110 | 1 | Твердотельная (литая) изоляция, КТТ 300/600/1200/ 1 А, класс 0,2S/0,5/5P
3.6.15 | OSKF 252 | Alstom Grid | 220 | 1ф | U ном=220кВ, Iн первич =1500-3000 А , Iн вторич =1 А
3.6.16 | IOSK 550 | Trench | 500 | 1ф | U ном=5000кВ, Iн первич =3000 А , Iн вторич =1 А
3.6.17 | GAR3/3K | Zenner International | 20 | 1ф | Iн первич =17000 А , Iн вторич =1 А
3.6.18 | OTCF 550 | АLSTOM Grid | 500 | 1 | емкость 4650 пФ, класс точ. 0,2/3Р/1
3.6.19 | ТШЛ-СЭЩ-20 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 20 | 3 | Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ - 20, номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 8000 А.
3.6.20 | ТШЛ-СЭЩ10 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 | 3 | Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ 10, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 5000 А.
3.6.21 | 3xЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 | 3 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-СЭЩ 10, номинальное первичное напряжение 10 000 В, номинальное втричное напряжение 100 В.
3.6.22 | ATN 18 | Турция | 17,5 | 1 | Трансформатор тока в ДЗГ, номинальное напряжение 17,5 кВ, первичный ток 65000 А, вторичный 1А класс РХ.
3.7. | Измерительный трансформатор напряжения
3.7.1 | ТН типа TEMP550 (емкостной) | TRENCH (Канада) | 500 | 1 | емкость 4650 пФ, 3-х обмот., класс точ.0,2/3Р/0,2
3.7.2 | ТН типа SVS550/5L (электромагнитный) | TRENCH (Германия) | 500 | 1 | 3-х обмот, класс точ.0,2/3Р/0,2
3.7.3 | ТН типа TJP4.1 | АВВ | 10 кВ | 1 | 10 000/100 В
3.7.4 | ТН типа СРВ-550 | АВВ | 500 | 1 | 500000:√3/100/100:√3
3.7.5 | НКФ-110-75У11ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.6 | НКФ-110-75У12ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.7 | НКФ-110-75У13ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.8 | НКФ-110-75У14ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.9 | НКФ-110-75У1ТН-ОШВ-1 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.10 | НКФ-110-75У1ТН-ОШВ-2 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.11 | ЗНОГ -110 | АО "ПО""МЗ" "Молния"" | 110 | 1 | номинальное первичное напряжение 110 √ 3 кВ; номинальное вторичное напряжение: - осн. обм. 0,1/ √ 3 кВ; - доп. обм. 0,1 кВ.
3.7.12 | Емкостный трансформатор напряжения TEMP 550 | TRENCH (Германия) | 500 | 1 | класс точ.0,2/3Р/0,2
3.7.13 | Трансформатор напряжения НДЕ-500 | КО ЗЗВА, г. Запорожье | 500 | 1 | U=12кВ, U=100/√3В
3.7.14 | Трансформатор напряжения НКФ - М - 500 I У1 | КО ЗЗВА, г. Запорожье | 500 | 1 | U=500√3В, U=100/√3В
3.7.15 | Трансформатор напряжения НКФ -220 | КО ЗЗВА, г. Запорожье | 220 | 1 | U=220√3В, U=100/√3В
3.7.16 | Заградитель DLTC 2000 | АВВ | 500 | 1 | L=1 мГн 2000 А
3.7.19 | VTO 123 | Чехия, КРВ INTRA | 110 | 1 | Твердотельная (литая) изоляция, 110000:√3/100/100:√3 класс 0,2/3P/3Р
3.7.20 | OTCF | Alstom Grid | 220 | 1ф
3.8. | Ограничитель перенапряжений
3.8.1. | ОПН/TEL-6 | Таврида Электрик | 6 | 1
3.8.2. | ОПН-3ЕР2 399-3РН43-2NE1 | Siemens | 500 | 1ф
4 | Компенсирующие устройства
4.1. | Батарея статических конденсаторов
4.2. | Синхронный компенсатор
4.3. | Асинхронизированный компенсатор
4.4. | Статический тиристорный компенсатор
4.5. | Шунтирующий реактор, управляемый шунтирующий реактор
4.5.1. | Реактор 2РШ РТД-100000/220 | ОАО "Запорожтрансформатор" | 220 | 3 | 100000/220
4.6. | Токоограничивающий реактор (масляные ,сухие и др.)
4.7. | Дугогасящий реактор (с плавным,ступенчатым регулированием и др.)
4.7.1 | Станционная, свинцовая аккумуляторная батарея типа 11Groe1100 | Exide, Германия | 0.4 |  | 125 эл, 2,2 В, 1100 Ач
4.7.2 | Станционная, свинцовая аккумуляторная батарея типа Groe1100 | Exide, Германия | 0.4 |  | 125 эл, 2,2 В, 1000 Ач
5 | Шкафы РУНН, трансформаторные подстанции
5.1. | Ячейка КСО
5.2. | Ячейка КРУН
5.3. | Ячейка КРУ
5.3.1 | Элегазовый выключатель LF1, LF3 | Merlin Gerin | 6 | 3 | Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ: 12,5; 16; 20; 25; 31,5 кА. Номинальное напряжение 6; 10кВ
5.3.2 | Элегазовый выключатель LF2 | Merlin Gerin | 6 | 3 | Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ: 25; 31,5; 40кА. Номинальное напряжение 6; 10кВ
5.3.3 | Элегазовый выключатель LF1 | Schneider Electric | 6 | 3 | Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ: 31,5кА. Номинальное напряжение 6кВ
5.4. | КТП (киосковая,блочно-модульная,мачтовая,столбовая, внутренней установки, бетонная)
5.5. | Регуляторы напряжения
5.5.1 | Регулятор напряжения аппарата воздушного охлаждения ГДКС Model AURT-320 REV.01, LU-VE AURT 360 REV.01 | Италия | 0.4 | 3 | Code ZARGM 320 420URPL1, LUVE 30134901,3-PHASE VAC STEPLESS CONTROLLER, Rated-3~420+10% 50/60Hz Voltage Max THD 34% 140 vac conf TN-TT-IT
5.5.2 | Регулятор напряжения аппарата воздушного охлаждения ГДКС Model AURT-360 REV.01, LU-VE | Италия | 0.4 | 3 | Code ZARGM 360 420URPL1, LUVE 30134901,3-PHASE VAC STEPLESS CONTROLLER, Rated-3~420+10% 50/60Hz Voltage Max THD 34% 140 vac conf TN-TT-IT
5.6. | Выключатели прочие
5.6.1 | Выключатель нагрузки 0,4кВ Masterpakt | Германия | 0.4 | 3 | NT16HA 4P, NT16H1 4P, NT10HA 4P, NW20HA 4P
5.6.2 | Выключатели 0,4кВ тип Compakt | Германия | 0.4 | 3 | NSX100F 3P, NSX160F 4P, NSX250F 4P, NSX400F 4P, NSX630F 4P
6 | Кабельная линия
6.1. | Кабель силовой (3 фазы)
6.1.1 | А2XS(FL)Y 1x240(1x800) RM/70 64/110кВ | Nexans | 110 | 3 | Силовой кабель 110кВ с алюминиевой жилой и изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жилы 1x240(1x800) мм²
6.1.2 | A2XS(FL)2Y 1x400(1х630) RM/100 127/220 кВ | Tele-fonika | 220 | 3 | Силовой кабель 220 кВ с алюминиевой жилой и изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жилы 1x400(1x630) мм²
6.1.3 | A2XS(FL)2Y 1x500 RM/50 64/110 кВ | АВВ - Москабель | 110 | 3 | Силовой кабель 110 кВ с алюминиевой жилой и изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жилы 1x500 мм²
6.1.4 | Кабельная концевая муфта 35kV POLT-42F/1X0-L12 | Raychem (Германия) | 42 | 1ф | Концевая муфта для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с медным ленточным или проволочным экраном на напряжение до 42кВ без брони.
6.2. | Комплект муфт для 3 фаз
7 | Прочее оборудование и системы питания
7.1. | Шинная опора
7.1.1. | ШО-500 | АВВ | 500 | 1 | 500 кВ
7.2. | Оборудование ВЧ-связи (конденсатор связи, ВЧ-заградитель, фильтрприсоединения ,ШОН и др.)
7.2.1. | Заградитель | АВВ | 330 | 1-ф | L=1 мГн 2000 А
7.2.2. | Фильтрприсоединения | АВВ | 330 | 1-ф | 60-1000 кГц 7000пФ
7.3. | Система собственных нужд подстанции (ЩСН и др.)
7.3.1 | Электропривод насосов СнПНД | Danfoss | 0,4 кВ | 3 | "Danfoss FS-202 AQUA" 55 кВт
7.3.2 | Устройство плавного пуска 3RW4074-6BB44 | Seimens (Германия) | 0,4 кВ | 3 | N=160 кВт, Iном=280А
7.3.3 | Danfoss FC-202P90КТ4Е55Н2 | Danfoss | 0,4 | 3 | 90кВт
7.3.4 | Дизель-генераторная станция FG WILSON | WILSON | 0.4 | 3 | Номинальная мощность 508 кВт; номинальное напряжение 400 В
7.3.5 | Устройства плавного пуска | Шнайдер-Электрик | 0,4 кВ | 3 | Линейка от 1 кВт до 150 кВт
7.3.6 | Zelio logic программируемые реле | Шнайдер-Электрик | 0,22 кВ | 1 | Линейка от 10 до 20 входов с модулями расширения.
7.4. | Система оперативного постоянного тока (ЩПТ,аккумуляторная батарея и др.)
7.4.1 | Аккумуляторная батарея с двумя зарядно-выпрямительными устройствами ,разрядным устройством и стабилизатором напряжения | Концерн Exide Technologics (Германия) | 0.4 | Малообслуживаемая | Сухозаряженная, закрытая свинцово-кислотная, сопротивление 0.169 мОм, емкость 1000Ач, 2В элемент, габариты банки 328х268х590
7.4.2 | Аккумуляторная батарея 12GroE-1200 с устройством заряда-подзаряда УЗП-320 и системой стабилизации постоянного тока УТСП-М800 | Концерн Exide (Германия) | 0.22 | Малообслуживаемая | Герметичная, свинцово-кислотная, с намазными пластинами большой поверхности типа"Планте", емкость 1200 а/ч., 2,2В на элемент, срок службы 25 лет.
7.4.3 | Электролизная установка HySTAT10/10 | АО «Гидродженикс Юроп Н.В.» |  |  | 10 Нм3/ч
7.4.4 | Аккумуляторная батарея АКБ-1Vb2409 VARTA | Концерн Наwker GmbH (Германия) | 0.4 | Малообслуживаемая | 900 А\Ч Uном 236,4В Количество основн./хвост. элементов 106 шт. закрытая свинцово-кислотная, внутреннее сопротивление 0,192 мОм, габариты банки 222х383х525
7.4.5 | Аккумуляторная батарея типа VARTA Vb2410 | VARTA | 0.4 | 1 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Номинальная ёмкость 1150А∙ч.
7.4.6 | Аккумуляторная батарея типа 10ОРzS-1000 | Sonnenschein | 0.4 | 1 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Номинальная ёмкость 1140А∙ч.
7.4.7 | Аккумуляторная батарея типа Hoppecke 8 OSP.HC 680 | Hoppecke | 0.4 | 1 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Номинальная ёмкость 680А∙ч.
7.4.8 | Аккумуляторная батарея типа 10ОРzS-1000LA | CLASSIC | 0.4 | 1 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Номинальная ёмкость 1140А∙ч.
7.4.9 | Аккумуляторная батарея 11OPzS 1375 | BAE Batterien GmbH | 2,23 В/эл | Малообслуживаемая | емкость 1470 А/ч, 2,23 В/эл
7.4.10 | Аккумуляторная батарея 6OPzS 420 | BAE Batterien GmbH | 2,23 В/эл | Малообслуживаемая | емкость 467 А/ч, 2,23 В/эл
7.4.11 | Аккумуляторная батарея Vb 2412 VARTA | Хаген (Германия) | 0,22 | Малообслуживаемая | Герметичная,свинцово-кислотная,с намазными пластинами большой поверхности, емкость 1200 а/ч., 2,2В на элемент, срок службы 25 лет.
7.4.12 | Аккумуляторная батарея Vb 2311 VARTA | Хаген (Германия) | 0,22 | Малообслуживаемая | Герметичная,свинцово-кислотная,с намазными пластинами большой поверхности, емкость 557,8 а/ч., срок службы 25 лет.
7.4.13 | ИБП Delta НРН 20К 293/1Н | Тайвань,Китай | 0,4 |  | 20 кВт входной ток 36,8А диапазон напряжений от 300 до 477 В переменного тока выходное напряжение 220/380 В переменного тока
7.4.14 | Аккумуляторная батарея (БВС) Vb2314+ | Hawker GmbH Германия | 0.22 | Малообслуживаемая | 711 Ач., V-220В, 110 элементов
7.4.15 | Аккумуляторная батарея HOPPECKE 5 GroE | HOPPECKE Batterien GmbH & Со Германия | 0.22 | Малообслуживаемая | 500Ач, V-220В, 108 элементов
7.4.16 | Аккумулятор Tudor TD 19 | Tudor TD Португалия | 0.22 | Малообслуживаемая | В соответствии с параметрами производителя
7.4.17 | Стационарная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Classiс 10 GroE 1000 | Концерн EXIDE GmbH (Германия) | 0.4 | Малообслуживаемая | Закрытая свинцово-кислотная, внутреннее сопротивление 0.105 мОм, емкость 1000Ач, напряжение 2В элемент, габариты банки 328х268х567
7.4.18 | Стационарная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея VARTA Vb 2409 | Концерн ENERSIS Holding Europe Gmb (Швейцария) | 0.4 | Малообслуживаемая | Закрытая свинцово-кислотная, внутреннее сопротивление 0.105 мОм, емкость 1000Ач, напряжение 2В элемент, габариты банки 328х268х567
7.4.19 | Стационарная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12OPzS-1200 | Концерн EXIDE GmbH (Германия) | 0,4 | Малообслуживаемая | Закрытая свинцово-кислотная, внутреннее сопротивление 0.23 мОм, емкость 1370Ач, напряжение 2В элемент, габариты банки 215х277х695
7.4.20 | Аккумуляторная батарея 9GroE900 | Exide | 0.208 | 2 | 900А/ч
7.4.21 | Аккумуляторная батарея 15 OSP.HC 1275 | Sonnenschein Batteries | 0,24 | 2 | 1275 А/ч
7.4.22 | Электролизная установка HYSTAT-A-1000S-10-10 | АО «Гидродженикс Юроп Н.В.» |  |  | В соответствии с параметрами производителя
7.4.23 | Устройство контроля сопротивления изоляции Bender IRDH575 | Bender, Германия | 0,4 | 2 | 1кОм-10МОм
7.4.24 | Устройства локализации повреждений Bender EDS 460/490 | Bender, Германия | 0,4 | 2 | В соответствии с параметрами производителя
7.4.25 | Устройство зарядно-подзарядное Argus (034-108-B2) | Argus Technologies, Бёрнаби, Британская Колумбия | 0,4 | 3 | 125В, 13,2кВт
7.4.26 | Контроллер зарядно-подзарядного устройства Cordex Версия 2.0 | Argus Technologies, Бёрнаби, Британская Колумбия | 0,4 | 2 | 125В
7.4.27 | Реле пониженного напряжения - VME420-D-2 | Bender, Германия | 0,4 | 2 | 300В
7.5. | Частотно-регулируемые приводы, преобразователи
7.5.1 | Частотно-регулируемый привод ATV-51 | Schneider Electric | 0.4 |  | 0,4кВ, 18,5 - 40 кВт
7.5.2 | Частотно-регулируемый привод ATV-61 | Schneider Electric | 0.4 |  | 0,4кВ, 55 кВт
7.5.3 | Контактор 3RT1076-6AP36 | SIEMENS | 0.4 |  | 0,4кВ, 250 кВт
7.5.4 | Hyundai N700E_185HF | Hyundai | 0.4 | 3 | Диапазон вых. Частот 0,1 - 400 Гц
7.5.5 | Аltivar 61 | Schneider Electric | 0.4 | 3 | выходная частота 0.1...599 Гц
7.5.6 | N100-015HF Hyundai | Hyundai | 0.4 | 3 | Диапазон вых. Частот 0,1 - 400 Гц
7.5.7 | АКБ Hoppecke 10 GroE 1000 для ИБП | Hoppecke | 0.24 | - | Напряжение 2 В, Емкость 1000 Ач ,Длина 330 мм ,Ширина 270 мм ,Высота 590 мм ,Высота с клеммой 590 мм
7.5.8 | Частотно-регулируемый привод ACS-800-07-1060-7 | ABB | 1 | 3 | 690В, 800 кВт
7.5.9 | Частотно-регулируемый привод серии PowerFlex 6000 | Rockwell Automation | 6 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
7.5.10 | Частотно-регулируемый привод Schneider Eletric | Шнайдер-Электрик | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
7.5.11 | Частотно-регулируемый привод Danfoss VLT Automation Drive FC302 | Danfoss | 0.4 | 3 | 37 кВт
7.5.12 | Частотно-регулируемый привод Allen Bradley Power Flex 6000 | Allen Bradley | 6 | 3 | 730кВт
7.5.13 | Устройство плавного пуска Danfoss VLT Soft Starter MCD 500 | Danfoss | 0.4 | 3 | 12,5 кВт
7.5.14 | Частотно-регулируемый привод Altivar 650 ATV650D18N4E V 1.6 IE 15 | Schneider Electric | ~380 В | 3 | U=~380 В; I=Input 33,4A(max), Output 39,2A(max);F=Input- 50/60Hz; Output-0….500; P-18,5 kW.
7.5.15 | Частотно-регулируемый привод Altivar 630 ATV630D55N4 V 1.6 IE 12 | Schneider Electric | ~380 В | 3 | U=~380 В; I=Input 97,2A(max), Output 106,0A(max);F=Input- 50/60Hz; Output-0….500; P-55 kW.
7.5.16 | Частотно-регулируемый привод Altivar 630 ATV630D11N4 V 1.5 IE 11 | Schneider Electric | ~380 В | 3 | U=~380 В; I=Input 19,8A(max), Output 23,5A(max);F=Input- 50/60Hz; Output-0….500; P-11 kW.
7.5.17 | Частотно-регулируемый привод Altivar 630 ATV630U30N4 V 1.5 IE 11 | Schneider Electric | ~380 В | 3 | U=~380 В; I=Input 5,8A(max), Output 7,2A(max);F=Input- 50/60Hz; Output-0….500; P-3 kW.
7.5.18 | ABB ACS580-01-169A-4 | ABB | 0.4 | 3 | Мощность 90кВт Вт ток 169А частота 50-60 Гц, коэфф акт.мощн >0,9 управление векторное, вых напр 0-100% от вх, вых частота 0-500Гц
7.5.19 | Siemens SINAMICS G120 CU240E-2 | GRUNDFOS | 0.4 | 3 | Мощность 5 Вт ток 0,5 А выходное напряжение 0+24 В ток 100мА
7.5.20 | GRUNDFOS 200 кВт CUE202N200T5E54H2XG | GRUNDFOS | 0.4 | 3 | Мощность 200 кВт
7.5.21 | Siemens MICROMASTER 440 6SE6440-2UD33-0EA1 | GRUNDFOS | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
7.5.22 | GRUNDFOS 160 кВт CJE202N1600T5E54H2 | GRUNDFOS | 0.4 | 3 | Мощность 160 кВт
7.5.23 | VLT 18.5 кВт FC-101P18KT4E5AH2 | Danfoss | 0.4 | 3 | Мощность 18,5 Вт ток 37А частота 50-60 Гц, коэфф акт.мощн >0,9 управление векторное и скалярное, вых напр 0-100% от вх, вых частота 0-200Гц
7.5.24 | VLT 7.5 кВт FC-101P7K5T4E5AH3 | Danfoss | 0.4 | 3 | Мощность 7,5 Вт ток 15,5А частота 50-60 Гц, коэфф акт.мощн >0,9 управление векторное и скалярное вых напр 0-100% от вх, вых частота 0-200Гц
7.5.25 | АВВ ACSM1-U04AL | ABB | 0.4 | 3 | Мощность 22 кВт, 46А
7.5.26 | VACON0100-3L-0009-5-HVAC | Danfoss | 0.4 | 3 | Мощность - 3 кВт.ток 9А Выходная частота - до 320 Гц. Напряжение - 380...480 В.
7.5.27 | Преобразователь частоты Danfoss VACON® 100 FLOW | Danfoss | 0,4 | 3 | Линейка мощностью от 1,1 до 185 кВт
7.5.28 | ЧП VACON0100- 3L-0061-5- HVAC+SBF4 | VACON | 0.4 | 3 | Максимальная мощность - 30 кВт; максимальная ток - 61 А.
7.5.29 | ЧП VACON0100-3L-0031-5-HVAC+SBF4) | VACON | 0.4 | 3 | Максимальная мощность - 15 кВт; максимальная ток - 31 А.
7.5.30 | ЧП NXS0072V35A5H0 | VACON | 0.4 | 3 | Максимальная мощность - 37 кВт; максимальная ток - 72 А.
7.5.31 | ЧП NXS0005V35A5H1 | VACON | 0.4 | 3 | Максимальная мощность - 2,2 кВт; максимальная ток 5 - 61 А.
7.5.32 | Частотно-регулируемый привод 022M43B | DELTA VFD | 0,4 кВ | 3 | Pном= 0,75 кВ; 6А
7.5.33 | Частотно-регулируемый привод серии SYSDRIVE 3G3MV | OMRON | 0,4 кВ | 3 | 5,5 - 7,5 кВт
7.5.34 | Частотно-регулируемый привод vacon 100 | Danfoss | 0,4 кВ |  | 500В, 261А
7.5.35 | Автоматический выключатель Moeller PL6-C4/2 | Moeller Holding GmbH, Германия | 0.4 | 3ф | Номинальное напряжение 230/400 В AC, 48 В DC Номинальный ток - 6 А
7.5.36 | Реле Finder 55.34.8.024.0040 | FINDER S.p.A., Италия | 0.2 | 2ф | Напряжение питания: 24 В AC; Контакты: 250В AC, 7 А.
7.5.37 | Контактор TC21 | TEND TECHNOLOGY CO., LTD Тайвань | 0.2 | 2ф | Номинальное напряжение - 200…220 В Мощность нагрузки - 5,5 кВт
7.5.38 | Синусоидальный фильтр MCC 101 | Danfoss | 0.4 | 3ф | Номинальный диапазон напряжения: 3*200-500 В; Номинальный ток при частоте 50 Гц: 2,5…1200 А; Частота питающего напряжения двигателя: 6…50 Гц - без снижения характеристик, 50…100 Гц - со снижением характеристик; Температура окружающей среды: -25…+40 С - без снижения характеристик;
7.5.39 | Преобразователь частоты LG PM-S540-15K-RUS | LG, Корея | 0.4 | 3ф | 0,4 кВ, 15 кВт.
7.5.40 | Преобразователь частоты LG PM-P540-75K-RUS | LG, Корея | 0.4 | 3ф | 0,4 кВ, 75 кВт.
7.5.41 | Преобразователь частоты типа VLT FC202 P200 | Danfoss | 0.4 | 3ф | VLT AQUA Drive FC200 - для управления центробежными насосами в системах водоснабжения и вентиляции. Номинальная мощность 200 кВт; Напряжение питающей сети 3*380-480 В;
7.6. | Источники бесперебойного питания
7.6.1 | Система бесперебойного питания особо ответственных потребителей AEG Protect 5.33 25 кВА | AEG | 0.4 | 3 | 380В, 25кВА
7.6.2 | Система бесперебойного питания особо ответственных потребителей Protect 5.Inv 100 кВА | AEG | 0.4 | 3 | 380В, 100кВА
7.6.3 | Источеники Бесперебойного Питания • DIGYS evo | socomec sicon |  |  | 380В, 20кВА
7.6.4 | Шкаф гарантированного электропитания Eltek | Eltek Energy AS, Норвегия | 0.4 | 3 | 6.7кВА
7.6.5 | ИБП Eaton 9130RM | Тайвань, Китай |  |  | Номинальное напряжение 230 В (возможно 220В, 240В), Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке 160 - 276В (для нагрузки PF = 0.7), Входная частота 45-65 Гц, Выход Выходной Power Factor 0.9 Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей +/- 3% номинального КПД >95% в режиме оптимизации КПД
7.6.6 | ИБП Efore 24-300 | EFORE |  |  | Удаленный мониторинг: нет, Максимальная выхоная мощность (Вт): 300, Входное напряжение Vmin: 187, Входное напряжение Vmax: 264, Выходное напряжение (В): 24 Температура эксплуатации min (С): 1, Температура эксплуатации max (С): 40, Исполнение: 19" стойка, Габариты (ШхВхГ(мм)): 485х135х395 (3U), Охлаждение: Естественное, Примечание: В cистему входит SCM с MCU 1 шт, PSM 1 шт, DDP 1 шт
8. | Электродвигатели и прочее оборудование
8.1 | THYROTRONIKD400G212/125BWrug-TDG | Германия | 0.38перем/0.24пост | 3ф | Инвертор, преобразует переменное напряжение 380В 63А в постоянное регулируемое 212В 125А
8.2 | Электродвигатель DKRAJ 4519-4WK | Германия | 6 | 3ф | 710 кВт, 1500 об/мин, 6 кВ
8.3 | Электродвигатель WASI-315-S80-6 | Румыния | 0.4 | 3ф | 75 кВт. 1000 об/мин, 0,4 кВ
8.4 | Электродвигатель MMG 315LB-2-65FF600-E | Германия | 0.4 | 3ф | 200 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
8.5 | Электродвигатель MG112МС2-28FT130 | Германия | 0.4 | 3ф | 4 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
8.6 | Электродвигатель MG112MB2-28FF215-C2 | Германия | 0.4 | 3ф | 4 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
8.7 | Электродвигатель MG132SC2-38FF265-C2 | Германия | 0.4 | 3ф | 7,5 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
8.8 | Электродвигатель MG90LC2-24FT115-D1 | Германия | 0.4 | 3ф | 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
8.9 | Электродвигатель | ZIEHL-ABEGG (производство Германия) | 0.4 | 3 | U=~380 В; F=Input- 50/60Hz; ; P-1,15 kW.
8.10 | Электродвигатель | GE Enerqy | 0.4 | 3 | U=~380 В; I=29A ;F=Input- 50/60Hz; Output 2939 1/min; P-15 kW.
8.11 | Электродвигатель | UME | 0.4 | 3 | U=~380 В; I=5,5A ;F=Input- 50/60Hz; Output 960 1/min; P-2,2 kW.
8.12 | Электродвигатель | Siemens | 0.4 | 3 | U=~380 В; F=Input- 50/60Hz; ; P-75 kW; I-132A; 1485 1/min/
8.13 | Электродвигатель Auma AD00 90-4/75 1,5/1400 IP68 | Siemens | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.14 | Электродвигатель Auma SD00 50-2/40 0,09/2800 IP68 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.15 | Электродвигатель Auma SD00 50-4/40 0,045/1400 IP68 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.16 | Электродвигатель Auma VD00 63-2/30 0,09/2800 IP68 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.17 | Электродвигатель Auma VD0R 63-4/45 0,09/1400 IP68 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.18 | Электродвигатель Auma VD0R 71-2/35 0,37/2800 IP68 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.19 | Электродвигатель Koncar-mes 5.4 AZKA 100L-2T 4/3W 2845об/мин IM B14 IP66 | Konsar-mes Хорватия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.20 | Электродвигатель Koncar-mes AZA 71A-4Т 0,18/1430 IM B14 IP68 | Konsar-mes Хорватия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.21 | Электродвигатель асинхронный AUMA AD00 112-4/110 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.22 | Электродвигатель асинхронный AUMA AD00 160-4/160 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.23 | Электродвигатель асинхронный AUMA AD00 90-2/85 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.24 | Электродвигатель асинхронный AUMA VD00 71-4/35 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.25 | Электродвигатель асинхронный AUMA VD0R 63-4/30A | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.26 | Электродвигатель трехфазный AUMA AD00 90-4/130 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.27 | Электродвигатель трехфазный AUMA VD00 63-2/45 | Siemens Германия | 0.4 | 3 | В соответствии с параметрами производителя
8.28 | Электродвигатель дымососа АДЧР-1600-6У1 | ЗКЭМ (Украина) | 6 | 3 | Р-1600 кВт, n-994 об/мин, I-182A
8.29 | Электродвигатель дымососа присадки дымовых газов ДАЗО-400Хк1-4У1 | ЗКЭМ (Украина) | 6 | 3 | Р-250 кВт, n-1483 об/мин, I-29A
8.30 | Электрдвигатель вентилятора первичного воздуха АДЧРМ-800-4У1 | ЗКЭМ (Украина) | 6 | 3 | Р-800 кВт, n-1491 об/мин, I-89,8A
8.31 | Электрдвигатель вентилятора вторичного воздуха АДЧР-630-8У2 | ЗКЭМ (Украина) | 6 | 3 | Р-630 кВт, n-740 об/мин, I-78A
8.32 | Электродвигатель циркуляционного насоса SZJVF 1514L | DFME (Польша) | 6 | 3 | Р-1600 кВт, n-425 об/мин, I-198A
8.33 | Электродвигатель конденсатного насоса M3BM355LKA6 | ABB | 6 | 3 | Р-200 кВт, n-993 об/мин, I-25A
8.34 | Электродвигатель конденсатного насоса M3BM400LK4 | ABB | 6 | 3 | Р-500 кВт, n-1490 об/мин, I-57A
8.35 | Электродвигатель подъемного насоса эжекторов M3BM355LKВ4 | ABB | 6 | 3 | Р-320 кВт, n-1489 об/мин, I-38A
8.36 | Электродвигатель ленточного конвейера HWFC-400L6P | HYOSONG (Корея) | 6 | 3 | Р-250 кВт, n-984 об/мин, I-29A
8.37 | Электродвигатель ленточного конвейера ВАО2-450-LA6 | ТПО НЭЗ Украина | 6 | 3 | Р-250 кВт, n-990 об/мин, I-29,4A
8.38 | Электродвигатель дробилки молотковой АОД-800-10 | ЗКЭМ (Украина) | 6 | 3 | Р-820 кВт, n-595 об/мин, I-99A
8.39 | Электродвигатель противопожарного насоса А3-12-32-4У3 | ЗКЭМ (Украина) | 6 | 3 | Р-400 кВт, n-1500 об/мин, I-46,5A
8.40 | Электродвигатель компрессора пневмозолоудаления HLE5 354-28E | HYONDAI (Корея) | 6 | 3 | Р-450 кВт, n-3000 об/мин, I- 55,7A
8.41 | Электродвигатель ЗШУ конвейер шнековый FA157/GR97DRSB132S4 | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 5,5 кВт, 1500 об/мин. 11 А
8.42 | Электродвигатель насоса водяной очистки котла LG420 6-LA60-Z | Siemens | 0.4 | 3 | 30кВт, 3000 об/мин, 53 А
8.43 | Электродвигатель шнекового конвейера реагента BauerDSE11SA4 | Bauer Danfoss | 0.4 | 3 | 3,0 кВт, 1500 об/мин
8.44 | Электродвигатель роторного (рециркуляционного) питателя BauerDSE13LA4-TF-FV/S/ESX125AB | Bauer Danfoss | 0.4 | 3 | 9,5 кВт, 1500 об/мин
8.45 | Электродвигатель продувочного вентилятора 1LA6163-2AA90-Z A12+B02+D03+K31+K94+L1L | Siemens | 0.4 | 3 | 11 кВт, 2940 об/мин, 21,5А
8.46 | Электродвигатель вентилятора псевдоожижения 1LA43313-2AB90-Z A12+B02+D03+K31+K45+K94+L1L | Siemens | 0.4 | 3 | 132 кВт, 2940 об/мин, 236,8 А
8.47 | Электродвигатель питателя реагента BauerDSE08LA4 | Bauer Danfoss | 0.4 | 3 | 0,75 кВт, 1500 об/мин
8.48 | Электродвигатель роторного питателя BauerDSE09LA4 | Bauer Danfoss | 0.4 | 3 | 1,5 кВт, 1500 об/мин, 3,7А
8.49 | Электродвигатель шнекового конвейера BauerDSE11LA4 | Bauer Danfoss | 0.4 | 3 | 5,5 кВт, 1500 об/мин, 12А
8.50 | Электродвигатель гидратора DRS100LC | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 4,0 кВт, 1500 об/мин, 8,8А
8.51 | Электродвигатель миксера DRS180LC | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 22 кВт, 1500 об/мин, 43А
8.52 | Электродвигатель привода австряхивания DRS71S4-AL-C | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 0,37 кВт, 1500 об/мин
8.53 | Электродвигатель рециркуляционного питателя DSE13LA4-TF-FV/S/ESX125AB | Bauer Danfoss | 0.4 | 3 | 9,0 кВт, 1500 об/мин
8.54 | Электродвигатель механизма стрелового конвеера DFV280S4/BMG/TF/DUB | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 75 кВт, 1480 об/мин, 142 А.
8.55 | Электродвигатель натяжения ленты DRS90M4/FI/AL | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 1,5 кВт, 1395 кВт, 3,4 А.
8.56 | Электродвигатель механизма роторного колеса DFV280S4/BMG/TF/DUB | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 75кВт, 1480 об/мин, 142 А.
8.57 | Электродвигатель механизма поворота DRS132S4/B11/TF/EV1T/AL/C/DUB3М1 | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 5,5кВт, 1445 об/мин, 11,6 А.
8.58 | Электродвигатель механизма передвижения DRS132МС4BЕ11НF/TF/AL/DUB | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 9,2 кВт, 1460 об/мин, 19,3 А.
8.59 | Электродвигатель механизма передвижения DRS132МС4BЕ11НF/TF/EV1S/AL/DUB | SEW Eurodrive | 0.4 | 3 | 9,2 кВт, 1460 об/мин, 19,3 А.
8.60 | Выключатель Masterpact NW1600HA | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=1600А, Iоткл=50кА, Выкатного исполнения, Напряжение электромагнита включения, отключения = 220-250 VDC, напряжение электродвигателя заводки пружин = 220-250 VDC
8.61 | Автоматический выключатель Compact NSX 100F с блоком Micrologic 2.2 | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=40А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения
8.62 | Автоматический выключатель Compact NSX 100F с блоком Micrologic 2.2 | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=100А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения.
8.63 | Автоматический выключатель Compact NSX 100F с блоком Micrologic 2.2 M | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=100А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения. Для защиты электродвигателей
8.64 | Автоматический выключатель Compact NSX 100F с блоком Micrologic 5.2 A | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=40А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения.
8.65 | Автоматический выключатель Compact NSX 100F с блоком Micrologic 5.2 A | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=100А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения.
8.66 | Автоматический выключатель Compact NSX 160F с блоком Micrologic 2.2 М | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=160А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения. Для защиты электродвигателей
8.67 | Автоматический выключатель Compact NSX 160F с блоком Micrologic 5.2 A | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=160А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения.
8.68 | Автоматический выключатель Compact NSX 250F с блоком Micrologic 2.2 М | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=250А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения. Для защиты электродвигателей
8.69 | Автоматический выключатель Compact NSX 250F с блоком Micrologic 5.2 A | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=250А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения.
8.70 | Автоматический выключатель Compact NSX 400F с блоком Micrologic 5.3 A | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=400А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения.
8.71 | Автоматический выключатель Compact NSX 630F с блоком Micrologic 5.3 A | Schneider Electric | 0.4 | 3ф | Iном=630А, Iоткл=36кА, Выкатного исполнения.
8.72 | Блок электромеханической защелки Schneider Electric LAD6K10M | Schneider Electric |  |  | Напряжение цепей управления = 220-240 VAC
8.73 | Блок электромеханической защелки Schneider Electric LAD6K20M | Schneider Electric |  |  | Напряжение цепей управления = 220-240 VAC
8.74 | Электродвигатель 1LA4 310-4AN60-Z | Siemens | 6 | 3ф | 200 кВт, 1500 об/мин
8.75 | Электродвигатель 1LA4 402-2AN60-Z | Siemens | 6 | 3ф | 580 кВт, 2985 об/мин
8.76 | Электродвигатель SYJVf-1410M | Dolnoslaska Fabryka Maszyn Elektrycznych (Poland) | 6 | 3ф | 1500 кВт, 594 об/мин
8.77 | Электродвигатель HRN3 503-26E | Hyundai (Корея) | 6 | 3ф | 2300 кВт, 2976 об/мин
8.78 | Электродвигатель 1LG4 318-8AB60-Z | Siemens | 0.4 | 3ф | 121 кВт, 740 об/мин
8.79 | Электродвигатель 1LG6 280-2MB90-Z | Siemens | 0.4 | 3ф | 75 кВт, 2978 об/мин
8.80 | Электродвигатель 1LE15012DAO34AB4-Z | Siemens | 0.4 | 3ф | 75 кВт, 2978 об/мин
8.81 | Электродвигатель MG160LB2-42FF300-H3 | Grundfos | 0.4 | 3ф | 18,5 кВт, 2940 об/мин
8.82 | Электродвигатель MG180LB4-48FF300-H3 | Grundfos | 0.4 | 3ф | 22 кВт, 2950 об/мин
8.83 | Электродвигатель MG160LB4-42FF300-H1 | Grundfos | 0.4 | 3ф | 15 кВт, 2930 об/мин
8.84 | Электродвигатель 1PC30063AB034TA0 | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 110 кВт, 1488 об/мин
8.85 | Электродвигатель MG160MD2-42FF300-H3 | Grundfos (Hungary) | 0.4 | 3ф | 15 кВт, 2930 об/мин
8.86 | Электродвигатель MG180MB2-48FF300-H3 | Grundfos (Hungary) | 0.4 | 3ф | 22 кВт, 2950 об/мин
8.87 | Электродвигатель 1LA9133-4KA61-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 7,2 кВт, 1760 об/мин
8.88 | Электродвигатель 1LA9106-4KA66-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 2,1 кВт, 1140 об/мин
8.89 | Электродвигатель 1LA9163-4KA60-ZX88 | KSB Siemens (Germany) | 0.4 | 3ф | 11 кВт, 1460 об/мин
8.90 | Электродвигатель 1LE10011DB234AB4-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 11 кВт, 1470 об/мин
8.91 | Электродвигатель INFZE 132/2 | Winkelmann (Germany) | 0.4 | 3ф | 5,5 кВт, 3000 об/мин
8.92 | Электродвигатель MG132SB2-38FF265-H3 | Grundfos (Hungary) | 0.4 | 3ф | 7,5 кВт, 2910 об/мин
8.93 | Электродвигатель 1LF907014AJ99-ZN21 | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 0,18 кВт, 1340 об/мин
8.94 | Электродвигатель 1LF7061-4AJ99-ZX30 | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 0,09 кВт, 1270 об/мин
8.95 | Электродвигатель XAE44-01 | PRIMO | 0.4 | 3ф | 11 кВт, 1450 об/мин
8.96 | Электродвигатель 1LA7090-4AA60-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 1,01 кВт, 1425 об/мин
8.97 | Электродвигатель АИР80А4УЗ | МЭЗ (Беларусь) | 0.4 | 3ф | 1,1 кВт, 1420 об/мин
8.98 | Электродвигатель 1LE10010EB434AA4-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 1,38 кВт, 1440 об/мин
8.99 | Электродвигатель 1LE10011CA034FB4-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 5,1 кВт, 2935 об/мин
8.100 | Электродвигатель 1LA9130-2KA61-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 5 кВт, 2940 об/мин
8.101 | Электродвигатель 1LE10011AA634AA4Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 4 кВт, 2905 об/мин
8.102 | Электродвигатель PLM160B14S3/3185 | Lowara (Poland) | 0.4 | 3ф | 18,5 кВт, 2940 об/мин
8.103 | Электродвигатель 1LA7073-6AA61-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 0,24 кВт, 865 об/мин
8.104 | Электродвигатель 1LA9164-2KA61-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 14,4 кВт, 2955 об/мин
8.105 | Электродвигатель 90S-02 1009633375 | WEG | 0.4 | 3ф | 1,5 кВт, 2880 об/мин
8.106 | Электродвигатель F90S-2SM | EMWB (Germany) | 0.4 | 3ф | 1,5 кВт, 2810 об/мин
8.107 | Электродвигатель 1LA7107-4AA10-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 2,2 кВт, 1420 об/мин
8.108 | Электродвигатель LA9106-4KA10-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 2,2 кВт, 1435 об/мин
8.109 | Электродвигатель 4ВР 90L4 У2 | МЭЗ (Беларусь) | 0.4 | 3ф | 2,2 кВт, 1120 об/мин
8.110 | Электродвигатель 1LG6 313-2MB64-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 121 кВт, 2985 об/мин
8.111 | Электродвигатель 1LG6 280-4AA64-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 69 кВт, 1486 об/мин
8.112 | Электродвигатель IE2-WE1O 100 L 2 HB230 | VEM motors | 0.4 | 3ф | 2,4 кВт, 2930 об/мин
8.113 | Электродвигатель 280S/M-04 | WEG | 0.4 | 3ф | 90 кВт, 1480 об/мин
8.114 | Электродвигатель MG132SB2-38-F1 | Grundfos (Hungary) | 0.4 | 3ф | 7,5 кВт, 2920 об/мин
8.115 | Электродвигатель 2MWA250M2 | Cimme (Italy) | 0.4 | 3ф | 55 кВт, 2965 об/мин
8.116 | Электродвигатель WE250M2 | Cimme (Italy) | 0.4 | 3ф | 55 кВт, 2970 об/мин
8.117 | Электродвигатель 1LG6 253-2MB60 | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 55 кВт, 2970 об/мин
8.118 | Электродвигатель 4ВР 112М2 У2 | МЭЗ (Беларусь) | 0.4 | 3ф | 7,5 кВт, 2895 об/мин
8.119 | Электродвигатель MG160MD-2-42FF300-H3 | Grundfos (Hungary) | 0.4 | 3ф | 15 кВт, 2930 об/мин
8.120 | Электродвигатель 1LA7070-4AB99-ZN00 | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 0,25 кВт, 1340 об/мин
8.121 | Электродвигатель MG132SC2-38FF265-H3 | Grundfos (Hungary) | 0.4 | 3ф | 5,5 кВт, 2920 об/мин
8.122 | Электродвигатель 1LG6207-2AA96-Z | Siemens (Czech) | 0.4 | 3ф | 37 кВт, 2960 об/мин
8.123 | Электродвигатель 17AA1112M02V | MEZ | 0.4 | 3ф | 5,5 кВт, 2900 об/мин
8.124 | Электродвигатель SCL K05-TD MOR | CONCOREZZO (Italy) | 0.4 | 3ф | 4 кВт, 2880 об/мин
8.125 | Электродвигатель SCL K07R-MD MOR | CONCOREZZO (Italy) | 0.4 | 3ф | 4 кВт, 2880 об/мин
8.126 | Электродвигатель G-BH1 2BH1410-7HH36 | Gardner Denver (Germany) | 0.4 | 3ф | 1,6 кВт, 2845 об/мин
8.127 | Электродвигатель MG160MB2-42FF300-H3 | Grundfos (Hungary) | 0.4 | 3ф | 11 кВт, 2940 об/мин
8.128 | Электродвигатель АИР90Е2У2 | HELZ (Украина) | 0.4 | 3ф | 3 кВт, 2860 об/мин
8.129 | Электродвигатель MG90LC2-24FT115-H3 | Grundfos | 0.4 | 3ф | 2,2 кВт, 2890 об/мин
8.130 | Электродвигатель MG132SC2-38FF265-D1 | Grundfos | 0.4 | 3ф | 5,5 кВт, 2910 об/мин
8.131 | Электродвигатель BD132S1-2 | NTB Motorentechnik GmbH (Germany) | 0.4 | 3ф | 5,5 кВт, 2880 об/мин
8.132 | Электродвигатель BD80K-2 | NTB Motorentechnik GmbH (Germany) | 0.4 | 3ф | 0,76 кВт, 2790 об/мин
8.133 | Электродвигатель MG80A2-19FT100-H3 | Grundfos | 0.4 | 3ф | 0,75 кВт, 2840 об/мин
8.134 | Электродвигатель GMC2 200L2-2 B35 | Grundfos | 0.4 | 3ф | 37 кВт, 2950 об/мин
8.135 | Электродвигатель MG80B2-19FT100-D1 | Grundfos | 0.4 | 3ф | 1,1 кВт, 2820 об/мин
8.136 | Электродвигатель 1LG6207-4AA96-Z | Siemens | 0.4 | 3ф | 30 кВт, 1470 об/мин
8.137 | Электродвигатель 1PC30062AA422CA1 | Siemens | 0.4 | 3ф | 30 кВт, 2955 об/мин
8.138 | Электродвигатель BBD 80L-2 | NTB Motorentechnik GmbH (Germany) | 0.4 | 3ф | 1,1 кВт, 2860 об/мин
8.139 | Электродвигатель газового турбокомпрессора №1 1SQ4 632-2HE60-Z | Siemens | 6 | 3 | 4599 / 510 / 2988
8.140 | Электродвигатель стартового маслонасоса газового турбокомпрессора №1 М3JP132SМ В2 | Финляндия | 0.4 | 3 | 5,5 / 10,6 / 2892
8.141 | Электродвигатель вытяжного вентилятора бокса газового турбокомпрессора №1 RL132S B4 | Италия | 0.4 | 3 | 5,5 / 12 / 1440
8.142 | Электродвигатель вытяжного вентилятора бокса газового турбокомпрессора №1 RL132S B4 | Италия | 0.4 | 3 | 5,5 / 12 / 1440
8.143 | Электродвигатель вытяжного вентилятора бокса газового турбокомпрессора №1RL132S B4 | Италия | 0.4 | 3 | 5,5 / 12 / 1440
8.144 | Электродвигатель газового турбокомпрессора №2 1SQ4 632-2HE60-Z | Siemens | 6 | 3 | 4599 / 510 / 2988
8.145 | Электродвигатель стартового маслонасоса газового турбокомпрессора №2 М3JP132SМ В2 | Финляндия | 0.4 | 3 | 5,5 / 10,6 / 2892
8.146 | Электродвигатель вытяжного вентилятора бокса газового турбокомпрессора №1 RL132S B4 | Италия | 0.4 | 3 | 5,5 / 12 / 1440
8.147 | Электродвигатель вытяжного вентилятора бокса газового турбокомпрессора №1 RL132S B4 | Италия | 0.4 | 3 | 5,5 / 12 / 1440
8.148 | Электродвигатель компрессора метано-азотной смеси 4J3200L262919R № рамыN449TD | Toshiba заказчик "DEARING KOMPRESSOR" USA | 0.4 | 3 | 149 / 262 /
8.149 | Электродвигатель компрессора метано-азотной смеси 3JР315S MB4 IBM35/IM2001 | АВВ Финляндия | 0.4 | 3 | 131 / 232 / 1487
8.150 | Электродвигатель насоса ситемы охлаждения СЕМР АС315М4 3~ | GRUNDFOS (Венгрия) | 0.4 | 3 | 132 / 242 (Пусковой ток 710% /1485
8.151 | Электродвигатель вентилятора системы воздушного охлаждения ZIEL-ABEGG c внешним ротором 48 шт | ZIEHL-ABEGG (Германия) Ziehl-AbeggAG Heinz-Ziehl-Strasse D-74653 Kuenzelsau | 0.4 | 3 | 3,25 / 6,3 / 849
8.152 | Электродвигаль дренажного погружного насоса напорной канализации замазученных стоков ГДКС НС20.1-2/22КЕх | Германия | 0.4 | 3 | 15.5
8.153 | Электродвигаль насоса дозатора системы охлаждения GRUNDFOS GTSD 100S4 | Франция | 0.4 | 3 | 2.2
8.154 | Электродвигатель насоса теплообменника промежуточного теплоносителя 1 (этиленгликолевый контур) приточной установки 30SAH01 TOP-Z80/10RG 4 шт. | Германия | 0.4 | 3 | 3
8.155 | Цирк.насос инженерной системы 31SAH01AP004 TOP-Z25/10 2 шт. | Германия | 0.4 | 3 | 0.77
8.156 | Электродвигатель насоса теплообменника промежуточного теплоносителя 1 (этиленгликолевый контур) приточной установки 30SAH02 2 щт. | Германия | 0.4 | 3 | 3
8.157 | Электродвигатель циркуляционного насоса приточной установки 30SAH01 2шт | Словения | 0.4 | 3 | 1.5
8.158 | Электродвигатель питательного насоса низкого давления, 1LG6253-2MB90-Z | Siemens | 0.4 | 3 | 55/101/2969
8.159 | Электродвигатель питательного насоса высокого давления 1RN45062 HX60-Z | Siemens | 6 | 3 | 305/2750/2978
8.160 | Электродвигатель конденсатного электрического насоса 1LA43144AN64-Z | Germany Nurnberg | 6 | 3 | 300/36/1479
8.161 | Электродвигатель насоса расширителя сливов котла 1РС30381СА134С60 | KSB Aktiergesellschaft Made in Czech | 0.4 | 3 | 7,7/14,1/2949
8.162 | Электродвигатель насоса рециркуляции конденсата 1LG6253-2MB90-Z | SIEMENS Made in Czech | 0.4 | 3 | 55/101/2949
8.163 | Электродвигатель циркуляционного насоса VSWC 1000 | Хёсунг, Корея | 6 | 3 | 2800/380,4/293
8.164 | Электродвигатель вентилятора конденсатора паровых уплотнений 02236ET3Y180M-W22 | Weg , Brasie | 0.4 | 3 | 22/40,7/2949
8.165 | Электродвигатель вентилятора вытяжного выпускного диффузора М3ВР180MLA6 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 15/31/980
8.166 | Электродвигатель вентилятора обдува подшипника ГТ M3BP160MLB2 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 15/26/2933
8.167 | Электродвигатель вентилятора обдува вытяжной рамы M3BP315SMC2 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 160/271/2980
8.168 | Электродвигатель маслонасоса системы регулирования ПТУ Z01815ET3J080111 | Weg, Brasie | 0.4 | 3 | 18,5/35,7/1469
8.169 | Электродвигатель насоса постоянного добавка МG132SC2-38FF265-H3 | GRUNFOS, Hungary | 0.4 | 3 | 5,5/12,2/2939
8.170 | Электродвигатель валоповоротного устройство ГТУ М2GСР132SA4B35 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 5,5/11,3/1429
8.171 | Электродвигатель вентилятора вытяжной турбинного отсека, M3GP250SMA6 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 37/73,2/984
8.172 | Электродвигатель вентилятора обдува корпуса ГТ, M3GP200MLC2 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 37/54,1/2953
8.173 | Электродвигатель вентилятора маслобака системы смазки ПТУ, М3GP100LA21MB3/IN1001 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 2,2/4,1/2931
8.174 | Электродвигатель вентилятора маслобака системы смазки ГТУ, М3GР132SMB 2 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 4/7,9/2931
8.175 | Электродвигатель аварийного маслонасоса системы смазки ПТУ, LHC 3212 АТУ | Baldor Reliancer, USA | 0.4 | 3 | 30/153/2999
8.176 | Электродвигатель аварийного маслонасоса уплотнения ГТУ, SC2512ATY | Baldor Reliancer, USA | 0.12 | 3 | 15/142/2999
8.177 | Электродвигатель вентилятора охлаждения регулирования ПТУ, ZOO515EP3G091411 | Weg, Brasie | 0.4 | 3 | 5,5/12,2/1439
8.178 | Электродвигатель системы смазки ПТУ, M22U1083RE | Baldor Reliancer, USA | 0.4 | 3 | 75/126/2964
8.179 | Электродвигатель маслонасоса системы смазки ГТУ, М22V1073RS | Baldor Reliancer, USA | 0.4 | 3 | 90/151/2974
8.180 | Электродвигатель маслонасоса питательного эл.насоса высокого давления, 5АР 90S-2 | Robert Birkerbeul | 0.4 | 3 | 1,5/3,05/2889
8.181 | Электродвигатель насоса бака низких точек, MG160MB2 (42 F F300-H3) | GRUNFOS Made in Hungary | 0.4 | 3 | 11/20,8/2939
8.182 | Электродвигатель вентилятора обдува силового вала, M3GP132 SMB4 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 5,5/11,3/1447
8.183 | Электродвигатель вентилятора обдува (подогрева) ГТ, AN30 132 SB | Lafert Италия | 0.4 | 3 | 7,5/15,2/2911
8.184 | Электродвигатель вентилятора обдува масленного отсека, M3GP112 MC4 | ABB Finland | 0.4 | 3 | 4/8,4/1440
8.185 | Электродвигатель насоас подогрева воздуха (антиобледенительная система), GMC2 315м-4 В3 | GRUNFOS Made in China | 0.4 | 3 | 132/250/1489
8.186 | Электродвигатель насоса гидровлической системы ГТУ, Z045ET3J080811-F2 | Weg Made in Brasie | 0.4 | 3 | 45/83,9/1474
8.187 | Электродвигатель насоса гидроподъёма подшипников ПТУ, ZO5515ET3J080811 | Weg Made in Brasie | 0.4 | 3 | 55/102/1484
8.188 | Электродвигатель насоас дозатора пропиленгликоля, DME940-4AR-PP1 E/E-F-31A2A2F | GRUNFOS Made in France | 0.24 | 3 | 2,4/2,3
8.189 | Электродвигатель маслонасоас МОУ и МОР САР ПТУ, ZOO515EP3G091411 | Weg Made in Brasie | 0.4 | 3 | 5,5/12,2/1439
8.190 | Электродвигатель насос транспортировки шаров замкнутого контура, РМ112М | Kirloskar Electric CO Tumkur India | 0.4 | 3 | 3,7/7,9/1429
8.191 | Электродвигатель аасос атранспортировки шаров ПТУ, РМ 132S | Kirloskar Electric CO Tumkur India | 0.4 | 3 | 5,5/11,4/1439
8.192 | Электродвигатель насоса взрыхляющей промывки механических фильтров, МG132SC2-38FF265-H3 | GRUNFOS Made in China | 0.4 | 3 | 5,5/12,2/2919
8.193 | Электродвигатель аакуумного насоса, 07L995X519G1 | Baldor Reliancer | 0.4 | 3 | 7,5/15,2/1469
8.194 | Электродвигатель насоса рециркуляции и перекачки раствора фосфата, MG90LC2-24FT115-H3 | GRUNFOS Made in Hungary | 0.4 | 3 | 2,2/4,45/2909
8.195 | Электродвигатель вращающийся сетки ЦН, АИР132S 6У2 | ООО Промэлектро Украина | 0.4 | 3 | 5,5/12/959
8.196 | Электродвигатель маслонасоса уплотнений ГТУ, 50ВС03J30Х или M22V1075RE | Baldor Reliancer | 0.4 | 3 | 22/41,7/2929
8.197 | Электродвигатель насоса дренажного бака системы промывки, TE1BFOX01 | Weg Made in Brasie | 0.4 | 3 | 3/6,09/2864
8.198 | Электродвигатель дренажного насоса турбинного отделения, KS702H; F17.-2/15 | WILO Германия | 0.4 | 3 | 7,5/15,6/2859
Note on F15: Матвеев Александр Вадимович:
Note on F47: Матвеев Александр Вадимович: это трансформатор, а не генератор
Note on F229: Матвеев Александр Вадимович: Перенести в раздел 3.6
Note on F246: Матвеев Александр Вадимович: Перенести в раздел 3.6
Note on F247: Матвеев Александр Вадимович: Перенести в раздел 3.6
Note on F248: Матвеев Александр Вадимович: Перенести в раздел 3.7
Note on F328: Матвеев Александр Вадимович: Перенести в раздел 7.4

## ТМО
Тепломеханическое импортное оборудование для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ | Наименование, тип, марка, аналог | Производитель оборудования/Страна производства | Основные технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4
1 | Основное оборудование
1.1. | Газотурбинные установки
1.1.1 | SGT-700 и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS | Диапазон номинальной электрической мощности 30 - 40 МВт
1.1.2 | SGT-800 и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS | Диапазон номинальной электрической мощности 100 - 150 МВт
1.1.3 | Н-100 и запасные части для данного типа турбин | Mitsubishi Heavy Power Systems | Диапазон номинальной электрической мощности 45 - 55 МВт
1.1.4 | SGT5-2000E и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS | Диапазон номинальной электрической мощности 150 - 200 МВт
1.1.5 | SGT5-4000F и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS | Диапазон номинальной электрической мощности 250 - 350 МВт
1.1.6 | LMS-100 | General Electric | Диапазон номинальной электрической мощности 100 - 110 МВт
1.1.7 | MS-9001FA и запасные части для данного типа турбин | General Electric | Диапазон номинальной электрической мощности 250 - 350 МВт
1.1.8 | LM2500+G4 DLE и запасные части для данного типа турбин | General Electric | N=32,4МВт, 3000 об/мин, кпд=36,34, tн=1179С, tк=512,3С
1.1.9 | Т 130 GS и запасные части для данного типа турбин | Turbomach SA, Швейцария | Номинальная электрическая мощность 14,7 - 16 МВт
1.2. | Паротурбинные установки
1.2.1 | 109D12 и запасные части для данного типа турбин | General Electric | Номинальная электрическая мощность 150 МВт
1.2.2 | SST-300 и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS | Номинальная электрическая мощность 12,86 - 13,5 МВт
1.2.3 | Паротурбинная установка ст. №1 Р-10-1,8 | Фирма AEG, Германия | Номинальная электрическая мощность 10 МВт, номинальная тепловая мощность 86 Гкал/ч
1.2.4 | Паротурбинная установка ст. №2 Р-25-90/18 | ХТГЗ, г. Харьков, Украина | Номинальная электрическая мощность 25 МВт, номинальная тепловая мощность 84 Гкал/ч
1.2.5 | Паротурбинная установка ст. №3 Р-20-9,0/2,0 | ХТГЗ, г. Харьков, Украина | Номинальная электрическая мощность 20 МВт, номинальная тепловая мощность 84 Гкал/ч
1.3. | Котельное оборудование
1.3.1 | Пароперегреватели, паропроводы и трубопроводы
1.3.1.1 | Паропроводы "острого" пара и промперегрева | ПрАТ "ТММ-ЕНЕРГОБУД" | Р-25,0 МПа и Т-600°С диаметр 457х65 жаропрочная сталь Р-91 (X10CrMoVNb9-1) по стандарту США. Ресурс работы паропровода 200 000 часов и более
1.3.1.2 | Паропроводы "острого" пара | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | Р-11,25 МПа и Т-567,2°С диаметр 283,6х36 жаропрочная сталь Р-91 (X10CrMoVNb9-1) по стандарту США. (ресурс работы паропровода 200 000 часов и более)
1.3.1.3 | Паропроводы промперегрева | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | Р-2,17 МПа и Т-574,7°С диаметр 417х20 жаропрочная сталь Р-91 (X10CrMoVNb9-1) по стандарту США. (ресурс работы паропровода 200 000 часов и более)
1.3.1.4 | Пароперегреватели РПП; ШПП; КПП в/д; н/д. | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 36×7 10Х13Г12БС2Н2Д2 (ДИ-59)
1.3.1.5 | Конвективный пароперегреватель высокого давления | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 42×5 10Х9МФБ (ДИ-82Ш)
1.3.1.6 | Конвективный пароперегреватель низкого давления регулирующая ступень | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 457×19,05 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.1.7 | КПП н/д первая ступень | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 57×5 10Х13Г12БС2Н2Д2 (ДИ-59)
1.3.1.8 | КПП н/д вторая ступень | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 57×510Х13Г12БС2Н2Д2 (ДИ-59)
1.3.1.9 | Паропровод СВП основной | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 323,9×34 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.1.10 | Паропровод СВП к БРОУ в/д | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 273×28 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.1.11 | Байпас ГПЗ | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 219,1×25 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.1.12 | Трубопровод для подачи воздуха | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 139,7×20 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.1.13 | Трубопровод прогрева БРОУ в/д | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 88,9×12,5 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.1.14 | Трубопровод СВП на РОУ 13,7/1,3МПа | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 139,7×20 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.1.15 | Трубопровод СВП к предохранительным клапанам | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 219,1×25 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.1.16 | Трубопровод прогрева ПК СВП | ПК "ЗЭМ", ЧАО ТММ "Энергострой" г.Харьков, Украина | 139,7×20;76,1×8 Р-91(Х10CrMoVNb9-1)
1.3.2 | Прочее котельное оборудование
1.3.2.1 | Регулятор Nihon Koso 530D Ду250 Ру23,5 | Koso, Япония | Ду250 Ру23,5
1.3.2.2 | Ротационный регенеративный воздухоподогреватель 27,4 VNT2740 | Howden, Великобртания | Номинальная поверхность нагрева 28261 м²
1.3.2.3 | Водяной обдувочной аппарат F-149 | Clyd Bergemann. Германия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.2.4 | Водяная пушка WLB-CB100 | Clyd Bergemann. Германия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.2.5 | Глубоковыдвижной обдувочный аппарат PS-SL | Clyd Bergemann. Германия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.2.6 | Вертикальный привод мельниц КМР 280 | FLENDER. Германия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.2.7 | Аппарат водяной пушки Smart cannon WLB-CB100 | Clyde Bergemann /Германия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.2.8 | Подающий обдувочный аппарат V92 | Clyde Bergemann /Германия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.2.9 | Высокоэнергетический искровой запальник Hesi | Forney/США | В соответствии с параметрами производителя
1.3.3 | Система пневмотранспорта, шлакоудаления, золоудаления
1.3.3.1 | Питатель пневмокамерный Pneuplan Oy 1100/200 | Pneuplan Oy Финляндия | производительность 15 м³/ч
1.3.3.2 | Питатель пневмокамерный Pneuplan Oy 40Т/200 | Pneuplan Oy Финляндия | производительность 500 л/ч
1.3.3.3 | Питатель пневмокамерный Pneuplan Oy 3х40Т/200 | Pneuplan Oy Финляндия | производительность 500 л/ч
1.3.3.4 | Питатель пневмокамерный Pneuplan Oy 330/200 | Pneuplan Oy Финляндия | производительность 7000 л/ч
1.3.3.5 | Питатель пневмокамерный Pneuplan Oy 6000/200 | Pneuplan Oy Финляндия | производительность 21000 л/ч
1.3.3.6 | Понвейер охлаждаемый двухшнековый 2хRK - J 630x10500 | LAITEX Финляндия | производительность 10 м³/ч
1.3.3.7 | Ковшово-цепной элеватор KE 720x1250-10000 | LAITEX Финляндия | производительность 15 т/ч
1.3.3.8 | Конвейер цепной скребковый KK - RJ 600x23000 | LAITEX Финляндия | производительность 12 т/ч
1.3.4. | Газоочистительное оборудование
1.3.4.1 | Шнековый конвейер RK - P 400x3200 | LAITEX Финляндия | производительность 8 м³/ч
1.3.4.2 | Шнековый конвейер RK - P 230x5400 | LAITEX Финляндия | производительность 1 м³/ч
1.3.4.3 | Шнековый конвейер RK - P 370x6600 | LAITEX Финляндия | производительность 10 м³/ч
1.3.4.4 | Шнековый конвейер RK - P 230x6600 | LAITEX Финляндия | производительность 1 м³/ч
1.3.4.5 | Шлюзовый роторный питатель LSS 500/3000 | LAITEX Финляндия | производительность 370 м³/ч
1.3.4.6 | Шлюзовый роторный питатель LSS 400 | LAITEX Финляндия | производительность от 20 м³/ч до 40 м³/ч
1.3.4.7 | Шлюзовый роторный питатель LSS 500 | LAITEX Финляндия | производительность 90 м³/ч
1.3.4.8 | Гидратор КА87ТDRS100LC | ЗАО "Альстом Пауэр Ставан". Швеция | В соответствии с параметрами производителя
1.3.4.9 | Миксер | ЗАО "Альстом Пауэр Ставан". Швеция | В соответствии с параметрами производителя
1.3.4.10 | Поточный вентилятор L1 978.10.89.SOD4F RD25 | ЗАО "Альстом Пауэр Ставан". Швеция | Производительность от 3,61 м³/c до 4,17 м³/c
1.3.4.11 | Золоулавливающая установка ЭСГ 1х4-31х40х75х150х5 | ЗАО "Альстом Пауэр Ставан" | 394 м3/с, температура газов 128 С
1.3.5. | Аспирационные установки
1.3.5.1 | Фильтр рукавный EFP-1-3,5-255-D4 | "ZVV - Enven-Engineering", Чехия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.5.2 | Фильтр рукавный EFP-1-3,0-81-D4 | "ZVV - Enven-Engineering", Чехия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.5.3 | Фильтр рукавный EFP-1-3,0-42-D4 | "ZVV - Enven-Engineering", Чехия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.5.4 | Фильтр рукавный EFP-1-3,0-64-D4 | "ZVV - Enven-Engineering", Чехия | В соответствии с параметрами производителя
1.3.5.5 | Вентилятор RVP 1000-5N | TCF Vzduchotechnika. Чехия | Производительность 6,9444 м³/ч; Напор 3400 Па
1.3.5.6 | Вентилятор RVP 630-6N | TCF Vzduchotechnika. Чехия | Производительность 2,319 м³/ч; Напор 3500 Па
1.3.5.7 | Вентилятор RVP 500-6N | TCF Vzduchotechnika. Чехия | Производительность 1,689 м³/ч; Напор 3000 Па
1.4. | Дизель-генераторные установки
1.4.1 | Дизель-генераторная установка типа Caterpillar C175-20 (50 Гц) | Caterpillar, США | Номинальная электрическая мощность 5 - 15 МВт
1.4.2 | Дизельная электростанция FG Wilson P22-4, 22 кВА (18 кВт) | FG Wilson Ирландия | Мощность 20 кВА / 16 кВт, Выходное напряжение, В 380—415, Частота выходного напряжения, Гц 50, Модель двигателя Perkins 404D-22G, Модель генератора LL1014N, Номинальная мощность электростанции (кВт) 16, Двигатель Производитель двигателя Perkins Модель двигателя 404D-22G, Количество и размещение цилиндров 4, рядное Максимальная мощность двигателя, кВт 20.3, Частота вращения, об/мин 1500 Охлаждение жидкостное, Объем двигателя (л) 2.2, Объём масляной системы, л 10.6, Удельный расход топлива, л/кВт*ч 0.332, Расход топлива при 50% нагрузке, л/час 2.7 Расход топлива при 75% нагрузке, л/час 3.98, Расход топлива при 80% нагрузке 5.30 Расход топлива при 100% нагрузке, л/час 5.3, Генератор Производитель генератора Leroy Somer, Модель генератора LL1014N, Тип генератора Синхронный, Стабильность выходного напряжения, % 1, Стабильность выходной частоты, % 1, Класс защиты IP 23
1.4.3 | Дизель-генераторная установка типа Caterpillar 3616/E298 | Caterpillar, США | Номинальная электрическая мощность 5,7 МВт
1.4.4 | Дизель генератораторная установка FG Wilson P660E5 | «FG Wilson (Engineering) Ltd» Великобритания | 660/528 кВА/кВт
1.4.5 | Диезль-генераторная установка двигатель типа Perkins Engines Co. Ltd 2806А-Е18 | Perkins Engines Co. Ltd, Англия | Номинальное напряжение 400В,номинальная мощность 660кВА
1.5. | Установка компрессорная
1.5.1 | Дожимной компрессорной агрегат №1 4R3MSGPB-3RC3G/30 | Cameron System S.r.l | Компрессорный агрегат для нагнетания газа. G=13700кг/ч, Pвход/выход=11/40кгс/см2, Uном=6000В
1.5.2 | Фильтр-пресс Diefenbach DE 650 50pp KA-C1 | Diefenbach, Германия | Q=1,5 м3/ч (с площадкой и системой выгрузки), N=42 кВт
1.5.3 | Компрессор Chicago Pneumatic CHRF NS12BFT | Chicago Pneumatic, США | Q=255 л/мин, H=10 бар, N=1,5 кВт
1.5.4 | Винтовой компрессор с прямым приводом COAIRE | Kuyngwon Machinery, Ю. Корея | AS151; Производительность 22.3 м3/мин4 максимальное рабочее давление 7бар; номинальная мощность 110 КВт
1.5.5 | Компрессорный Агрегат ARF-L-2FC-2.2Y | BITZER, Германия | Холодпроизводительность 2кВт, Температура кипения -15°С, Температура конденсации +45°С; Напряжение питания: 400В
1.5.6 | Запасные части для ГДК типа EGSI-S-370 | Enerproject | Номенклатура запасных частей может быть предоставлена по запросу
1.5.7 | Дожимной компрессорной агрегат JGZ/6 | ARIEL CORPORATION, США | Компрессорный агрегат для нагнетания газа. G=7,1л/с,, Pвход/выход=6/22кгс/см2, Uном=6000В
1.5.8 | Турбовинтовой компрессор ТВ-80-1.6-0.1У3 | Узбекистан | Подача = 1,67м3/с, Напор = 0,163Мпа, N=3000 об/мин
1.5.9 | Полугерметичный компрессор тип CRYOS 2FES-2Y | BITZER (Германия) | Холодпроизводительность 2кВт, Температура кипения -15°С, Температура конденсации +45°С; Напряжение питания: 400В
1.5.10 | Центробежный трехступенчатый турбокомпрессор модель MSG-5 (3R3MSGPB-5RCG\30) | Cameron, США | Производительность (м³/ч) 78000; Рна входе 0,905МПа; Рна выходе 3,77МПа; Частота вращения (об/мин) 2985
1.5.11 | Компрессорная установка для сжатия метан-азотной смеси модели SSPG-200HP | Dearing Compressor@Pump Co (США) | Производительность 510 нм³/час; Р на входе 0,025МПа; Р на выходе 1,3 МПа; частота вращения 1458 об./мин.
1.5.12 | Фильтр-пресс FP DE 650 60pp KA-C1/50 | Италия, DIEFENBACH | Мощность 1.5кВт, Ёмкость бака 55л, Макс.давление 380бар, Рабочее давление бар 340
1.5.13 | Фильтр-пресс DIEMME Automat800N | DIEMME, Италия | Q=12 м3/ч , N=5 кВт ( со скребковым транспортёром)
1.5.14 | Винтовой компрессор ЧКЗ 36P-i/02 | GHH-RAND, Германия | Производительность 25-30 м3/мин, рабочее давление от 0,6 до 1,4 МПа, номинальная мощность 160 кВт
1.5.15 | Газодожимной компрессор типа EGSI-S-130/800 WA и запасные части к нему | Enerproject, Швейцария | Давление всасывания (min) - 0,5 МПа, давление нагнетания (max) - 3,5МПа, производительность - 6000 нм3/ч, мощность - 736кВт, частота вращения компрессора - 2950 об/мин. Номенклатура запасных частей может быть предоставлена по запросу
1.6. | Газопоршневой двигатель
1.6.1 | Газопоршневой двигатель JMS620GS-N.LC | Jenbacher, Австрия | Расход газа при 100% нагрузке - 673 нм3/ч, расход смазочного масла - 0,84 кг/ч, электрический КПД - 42,9%, тепловой КПД - 40,4%, степень сжатия - 11.
2 | Вспомогательное оборудование
2.1. | Теплообменники
2.1.1 | ПСВ-500-3-23 (черт. СТ-12310ф -СБ) | Alfa Laval | Подогреватель сетевой воды вертикальный поверхностью теплообмена 500 м2 , рабочим (избыточным) давлением в паровом пространстве 0,29 МПа и рабочим (избыточным) давлением воды в трубной системе 2,26 МПа, в комплекте с ответными переходными фланцами 500х400 на входе и выходе сетевой воды, с регулирующим клапаном РК-18627 ТУ 108.880-79
2.1.2 | Теплообменный аппарат "Альфа-Лаваль" № 1,2,3 М20-MFG | Alfa Laval | Подогреватель пластинчатый
2.1.3 | Подогреватель топливного газа DGF-L130\6400\2 (зав.№61098-10 | GEA Renzmann & Grunewald GmbH | В межтрубном пространстве котловая вода (от котла утилизатора) в трубках газ(попутный). Рабочее давление на входе 3,69МПа (сторона труб)
2.1.4 | Комплексная воздухоочистительная установка газовой турбины тип G+H Schallschutz/General Electric | G+H Schallschutz/General Electric, Германия | В соответствии с данными производителя
2.1.5 | Конденсатор паровой турбины | Holtec International/General Electric, Германия | В соответствии с данными производителя
2.1.6 | Электрический подогреватель газа тип 16Т/G2 | TECNOMEC ENGINEERING SRL/General Electric, Италия | В соответствии с данными производителя
2.1.7 | Сепаратор газового топлива тип G002 | Nuovo Pignone S.p.A/General Electric, Италия | В соответствии с данными производителя
2.1.8 | Очиститель газового топлива тип G015 | Nuovo Pignone S.p.A/General Electric, Италия | В соответствии с данными производителя
2.1.9 | Система паровых эжекторов конденсатора паровой турбины тип 006-2-0SS | GARDEN DENVER NASH, LLC/General Electric, США | В соответствии с данными производителя
2.1.10 | Система вакуумных насосов конденсатора паровой турбины тип VECTRA XL35 | GARDEN DENVER NASH, LLC/General Electric | В соответствии с данными производителя
2.1.11 | Конденсатор паровых уплотнений | Gustavo Preston Company, США | В соответствии с данными производителя
2.1.12 | Маслоочистительная установка ПТУ тип 02СS25-28010100 | Hillard Corp/General Electric, США | В соответствии с данными производителя
2.1.13 | Маслоохладитель системы смазки ПТУ тип М15-BFG | Alfa Laval/General Electric, Швеция | В соответствии с данными производителя
2.1.14 | Электрический подогреватель масла ПТУ | Exheat LTD/General Electric, США | В соответствии с данными производителя
2.1.15 | Подогреватель масляного отсека маслобака ГТУ тип FE1-400350-231-G | Ruffneck/General Electric, США | В соответствии с данными производителя
2.1.16 | Осушитель масляного отсека маслобака ГТУ тип CF1-4151-036-T3 | Ruffneck/General Electric, США | В соответствии с данными производителя
2.1.17 | Конденсатор паровой, система шариковой очистки | GEA, Индия | В соответствии с данными производителя
2.1.18 | Автоматический самоочищаюшийся фильтр тип AF 908 | E.L.I. FILTERINC LTD., Израиль | В соответствии с данными производителя
2.1.19 | Аппараты воздушного охлаждения ГДКС тип EHLD1F 1267E | LU-VE S.p.A. (Италия) | Sпов.=2798,3м2; Ррасч.=1,2МПа; раб. среда-65% пропиленгликоль
2.2. | Емкости
2.2.1 | Водо-водяной теплообменник №1 AD 50 | Alfa Laval | Теплообменный аппарат для нагерва конденсата ГПК. Объем 12 л, расчетное давление 40 бар, пробное давление 53,7 бар.
2.2.2 | Фильтр автоматический сетчатый самопромывной, YAMIT AF-202 ES | YAMIT Израиль | Автоматический сетчатый самопромывной, степень фильтрации 1000 мкм, N=22,1 Вт, YAMIT AF-202 ES
2.2.3 | Фильтр STRUCTURAL C-3672-F7 | STRUCTURAL, Бельгия | Фильтр напорный с периодической обратной промывкой производительность 10,0 м3/час
2.2.4 | Фильтр воздушный MANN-FILTER C 630 арт.4501057104 | MANN-FILTER , Германия | C 630 арт.4501057104 для компрессора
2.2.5 | Фильтр масляный Fleetguard LF785 | Fleetguard, Франция | Фильтр масляный для компрессора
2.2.6 | Сепаратор масляный SOTRAS DF5033 | SOTRAS, Италия | Сепаратор масляный для компрессора
2.2.7 | AFF8C-F04D-T Магистральный фильтр с индикатором, G 1/2, 1500 л/мин | SMC, Япония | Фильтр для пневмосистемы
2.2.8 | AMG350C-F04D Водоотделитель, G 1/2, 1500 л/мин | SMC, Япония | Влагоотделиттель для пневмосистемы
2.2.9 | Модуль газового пожаротушения в комплекте с запорно-пусковым устройством , шкафом управления работой резервуара, пусковыми баллонами тип МИГП-ЕI | EUSEBI IMPIANTI S.r.l. (Италия) | V=19,5м³; масса СО2 19000кг; Рраб.25 бар
2.3. | Насосное и компрессорное оборудование
2.3.1 | Агрегат электронасосный АПД 650-160-2 (аналогов нет) | Сумской завод «Насосэнергомаш», Украина | Производительность 650 м3/ч, напор подачи 160 м, режим работы непрерывный
2.3.2 | Агрегат насосный НД 2,5 100/250 К14А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 250
2.3.3 | Агрегат электронасосный Д2000-100-2 | Сумской завод «Насосэнергомаш», Украина | Производительность (м3/ч) 2000, Напор (м) 100
2.3.4 | Агрегат электронасосный СЭ-1250-140 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, двуступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 123 м
2.3.5 | Агрегат электронасосный КRНА-300/600/40А | комбинат на Пумпенверке Галле. Германия | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 140 м
2.3.6 | Агрегат электронасосный СЭ-1250-70 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 70 м
2.3.7 | Агрегат электронасосный СЭ 800-55-11 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 800 м3/ч, напор подачи55 м
2.3.8 | Агрегат электронасосный КС 32-150-2 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, конденсатный, 4-х ступенчатый, производительность 32 м3/ч, напор подачи 150 м
2.3.9 | Агрегат насосный ПЭ-580-195 | Украина | Производительность (м3/ч) 580; Напор (м) 2150; Мощность двигателя (кВт) 500; Частота вращения (об/мин) 2985; Тип насоса Кс ПЭ
2.3.10 | Агрегат насосный НД 1,0 40/25 | Украина | Производительность (л/ч) 40; Давление на выходе насоса (кгс/см) 25; Мощность двигателя (кВт) 0,25;Частота вращения (об/мин) 1500
2.3.11 | Агрегат насосный 150-SZO-384-290 | Чехия | Производительность (м³/ч) 738; Мощность (кВт) 25; Частота вращения (об/мин) 1000
2.3.12 | Агрегат насосный СДВ 80/18 | Молдова | Производительность (м³/ч) 80; Напор (м) 18; Мощность (кВт) 11; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.13 | Агрегат насосный СД 450/22,5 | Молдова | Производительность (м³/ч) 450; Напор (м) 22,5; Мощность (кВт) 75; Частота вращения (об/мин) 960
2.3.14 | Агрегат насосный ВК 2/26 | Молдова | Производительность (м³/ч) 7,2; Напор (м) 26; Мощность (кВт) 4,6; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.15 | Агрегат насосный СД 250/22,5 | Молдова | Производительность (м³/ч) 250; Напор (м) 22,5; Мощность (кВт) 37; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.16 | Агрегат насосный Д 200/95 | Молдова | Производительность (м³/ч) 200; Напор (м) 90; Мощность (кВт) 90; Частота вращения (об/мин) 300
2.3.17 | Агрегат насосный СД 800/32 | Молдова | Производительность (м³/ч) 800; Напор (м) 32; Мощность (кВт) 160; Частота вращения (об/мин) 960
2.3.18 | Агрегат насосный СД 50/56 | Молдова | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 56; Мощность (кВт) 22; Частота вращения (об/мин) 2900
2.3.19 | Агрегат насосный АХ 65-40-200 | Молдова | Производительность (м³/ч) 25; Напор (м) 50; Мощность (кВт) 22; Частота вращения (об/мин) 2900
2.3.20 | Агрегат насосный НД 1,0 100/10 К14А | Молдова | Производительность (л/ч) 100; Напор (м) 10; Мощность (кВт) 0,25; Частота вращения (об/мин) 1500
2.3.21 | Агрегат электронасосный типа АПД 650 -160 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, с рабочим колесом двухстороннего входа, с подшипниками скольжения с кольцевой смазкой и концевыми уплотнениями сальникового типа, с приводом от электродвигателя. Патрубки направлены горизонтально, в противоположные стороны. Марка Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность насоса, кВт 1 ПД 650-160 650 158 2980 324
2.3.22 | Агрегат насосный КСВ-320-160-2 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 320; Напор (м) 160/100; Мощность (кВт) 250; Частота вращения (об/мин) 1500; Тип насоса КсВ
2.3.23 | Агрегат насосный КС-80-155-2 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 155; Мощность (кВт) 55; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса Кс
2.3.24 | Агрегат насосный КСВ 125-55 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 125; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 30; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.25 | Агрегат насосный КС-50-55-2 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 15; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.26 | Агрегат насосный СД 32-40 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 32; Напор (м) 40; Мощность (кВт) 11Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса фекальный
2.3.27 | Агрегат насосный КСВ 200-130 б | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 200; Напор (м) 130; Мощность (кВт) 110; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.28 | Агрегат насосный КСВ-500-85 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 500; Напор (м) 85; Мощность (кВт) 154; Частота вращения (об/мин) 970; Тип насоса КсВ
2.3.29 | Агрегат насосный КСВ-500-150 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 500; Напор (м) 150; Мощность (кВт) 500; Частота вращения (об/мин) 1480; Тип насоса КсВ
2.3.30 | Агрегат насосный КСВ-200-220 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 200; Напор (м) 220; Мощность (кВт) 200; Частота вращения (об/мин) 1450; Тип насоса КсВ
2.3.31 | Агрегат насосный КСВ-500-220 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 500; Напор (м) 220; Тип насоса КсВ
2.3.32 | Агрегат насосный 9МД-16*1 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 400; Напор (кгс/см2) 4;
2.3.33 | Агрегат насосный 7МД-17*1 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 400; Напор (кгс/см2) 4;
2.3.34 | Агрегат насосный Д3200-33 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 3200; Напор (м) 33; Мощность (кВт) 321; Частота вращения (об/мин) 985; Тип насоса Д
2.3.35 | Агрегат насосный 32Д-19 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Производительность (м³/ч) 4700; Напор (м) 33; Мощность (кВт) 570; Частота вращения (об/мин) 735; Тип насоса КсВ
2.3.36 | Агрегат электронасосный AD 700-700 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, одноступенчатый, производительность 7250 м3/ч , напор подачи 27 м
2.3.37 | Агрегат насосный ПЭ-240-110 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Q=300 м3/ч, Н=1260 м
2.3.38 | Агрегат электронасосный АКсВ-200-220 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Q=145 м3/ч, H=203,4 м
2.3.39 | Вакуумный насос RLP 35/98-03 | Чехословакия "Sigma zavadka" | Водокольцевой вакуумный насос. Производительность (м³/ч) 745; Рабочий вакуум (ата) 0,1; Мощность (кВт) 30; Частота вращения (об/мин) 980;
2.3.40 | Агрегат насосный 10КсД5х3а | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Насосы конденсатные КсД - центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпиуса, трехступенчатые с колесом первой ступени двустороннего входа. Опорами ротора служат выносные подшипники качения с картерной смазкой. Уплотнения вала – механические с сальниковой набивкой. Производительность (м³/ч) 240; Напор (м) 81; Мощность (кВт) 100; Частота вращения (об/мин) 960;
2.3.41 | Агрегат насосный КРХА-400/600/40А. | Pumpenwerk Halle, Германия | подача V=2500м3/ч, напор H=63м
2.3.42 | Агрегат насосный 35ОД-90А. | Болгария | подача V=350м3/ч, напор H=90м
2.3.43 | Агрегат насосный 32Д19. | Насосэнергомаш (ОАО), г. Сумы | подача V=6500м3/ч, напор H=42м
2.3.44 | Агрегат насосный 20НДН. | Насосэнергомаш (ОАО), г. Сумы | подача V=3240м3/ч, напор H=32м
2.3.45 | Агрегат насосный ЦН-400-105 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Подача 400 м³/ч, напор 105 м, Мощность насоса 143 кВт, частота вращения 1450 об/мин
2.3.46 | Агрегат насосный НД 1,0 40/25 Д14А | Латвия | Подача (л/ч) 40, Давление (атм) 25
2.3.47 | Агрегат насосный НД 2,5 1000/16 | Латвия | Подача (л/ч) 1000, Давление (атм) 16
2.3.48 | Агрегат насосный НД 2,5 1600/16 | Латвия | Подача (л/ч) 1600, Давление (атм) 16
2.3.49 | Агрегат насосный НД 2,5 100/10 | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.50 | Агрегат насосный НД 1,0 э 40/25 К13А | Латвия | Подача (л/ч) 40, Давление (атм) 25
2.3.51 | Агрегат насосный НД 0,5 э 100/10 К13А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.52 | Агрегат насосный НД 2,5 100/10 К14А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.53 | Агрегат насосный НД 2,5 2500/10 | Латвия | Подача (л/ч) 2500, Давление (атм) 10
2.3.54 | Агрегат насосный 200Д-60 | Болгария | Производительность (м³/ч) 500; Напор (м) 67; Мощность (кВт) 55; Частота вращения (об/мин) 980
2.3.55 | Агрегат насосный НД 630/10 | Латвия | Подача (л/ч) 630, Давление (атм) 10
2.3.56 | Агрегат насосный НД 160/10 | Латвия | Подача (л/ч) 160, Давление (атм) 10
2.3.57 | Агрегат насосный НД 100/16 | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 16
2.3.58 | Питательный насос ПЭ-580-185/200-3 | Украина | Производительность 580 т/ч; Напор 2030 м.в.ст; Число 2985 об/минуту; Мощность насоса 3600 кВт; Напряжение э/д 6000 В
2.3.59 | ПЭ-380-185/200-3 | Украина | Производительность 380 т/ч; Напор 2030 м.в.ст; Число 2985 об/минуту; Мощность насоса 3600 кВт; Напряжение э/д 6000 В
2.3.60 | Питательный насос ПЭ-100-53 | Украина, г.Сумы. «Насосэнергомаш» | Центробежный питательный типа ПЭ, Производительность (м³/ч) 100 ; Напор (м.в.ст.) 580 ; Мощность (кВт) 320 ; Частота вращения (об/мин) 2980.
2.3.61 | Питательный насос ПЭ-65-53 | Украина, г.Сумы. «Насосэнергомаш» | Центробежный питательный типа ПЭ, Производительность (м³/ч) 65 ; Напор (м.в.ст.) 580 ; Мощность (кВт) 200 ; Частота вращения (об/мин) 2965.
2.3.62 | Компрессор собственных нужд CUBE SD №1 10 TA-270 +ES | FINI ROTAR | Компрессор для снабжения сжатым воздухом. Производительность, м3/мин: 1,05, Давление, бар: 10 Мощность двигателя, кВт: 7,5
2.3.63 | Компрессор собственных нужд CUBE SD №2 10 TA-270 +ES | FINI ROTAR | Компрессор для снабжения сжатым воздухом. Производительность, м3/мин: 1,05, Давление, бар: 10 Мощность двигателя, кВт: 7,6
2.3.64 | Насос Grundfos СН 12-50 | GRUNDFOS, Дания | Насос многоступенчатый горизонталь-ный с односторонним всасыванием, применяются для повышения давления, для водоснабжения Технические характеристики: Q = 12,5м3/час, Н = 32,0 м N = 2,85 кВт, U = 380В. Материал рабочего колеса – нержав. сталь Материал корпуса – чугун,
2.3.65 | Насос Grunfos CRT(Е) 16-3 B-P-A-E-AVVE | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос, подача 16м3/ч, даление 25бар, из титана насос Grundfos CRT16-3 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V, 50H
2.3.66 | Насос GRUNDFOS CRN 8-20 | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос, подача 8м3/ч, даление 20бар, из н/ж стали
2.3.67 | Насос Grundfos SEV.100.100.7.5.4.51D | GRUNDFOS, Дания | Дренажный канализационный насос
2.3.68 | Насос Grundfos NB 32-200/206 | GRUNDFOS, Дания | Центробежный насос Частота вращения - 2930 об/м Номинальная подача - 36.2 м3/ч Номинальный напор - 47.5 м Текущий диаметр рабочего колеса - 206 мм Уплотнение вала - BAQE Вторичное уплотнение вала - NONE Диаметр вала - 24 мм Исполнение насоса - A соответствие стандарту EN 733
2.3.69 | Насос KSB "Multitec A50/6D-3.1 10.63" | Clyd Bergemann. Германия | Производительность 4,48м³/ч; Напор 40 bar
2.3.70 | Цифровой дозировочный насос Grundfos DME2-18AR | GRUNDFOS, Дания | Насос диафрагменный дозировочный DME 2-18 AR, Q=0,4 л/ч, N16,2 Вт, U=220В, Рmaх=18 бар, длина - 239мм, ширина-110мм, высота - 168мм. Монитор дозирования (марка 96470724)
2.3.71 | Насос Grundfos CR15-2 | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос.
2.3.72 | Насос Grundfos NB 40-125/139 | GRUNDFOS, Дания | Моноблочный центробежный насос
2.3.73 | Насос Grundfos POMONA PO07.3.BL.E.1.B.P.2,5.3 (L6126661 | GRUNDFOS, Дания | Самовсасывающий дренажный насос с полуоткрытым рабочим колесом
2.3.74 | Компрессор АВАС Zenith 05, | АВАС, Италия | Рраб. = 8/10бар, V ресивера – 270л, Q = 580/510 л/мин, N=4,0 кВт, U = 380В/50Гц
2.3.75 | Дренажный насос Grundfos Unilift KP250 A1 | GRUNDFOS, Дания | с поплавковым выключателем
2.3.76 | Насос для перекачки химически-агрессивных сред типа Saturn ZGS4*3*10V1GMTR8 | ARGAL, Италия | Напор – 80 м; Производительность 100 м³/ч; Исполнение корпуса - пластик; Двигатель IP55, Class F, 3 фазный, 2900 об/мин, общепромышленный, 2 полюса; Мощность - 45 кВТ. Напряжение – 400В, частота 50ГЦ; Среда – соляная кислота. Температура – 90 0С.
2.3.77 | Насос подачи шламовых вод в сгуститель NOVA ROTORS DN20L1 | NOVA ROTORS, Италия | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=4,5 кВт
2.3.78 | Насос заполнения емкости усреднения пульпы NOVA ROTORS DN20L1 | NOVA ROTORS, Италия | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=4,5 кВт
2.3.79 | Насос заполнения фильтр-пресса NOVA ROTORS DN20L1-10K2/SIZE060 | NOVA ROTORS, Италия | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=15 кВт
2.3.80 | Насос отвода фильтрата Calpeda MXH 1604/A, | Calpeda, Италия | Q=12 м3/ч, Н=4бар, N=4 кВт
2.3.81 | Насос S1.80.125.500.4.62.Н.Н.398.GND | Дания | Q-450М3/ч; Н=46м
2.3.82 | Насос S1.80125.300.4.62Н.D.338.G.N.D. | Дания | Q-225м3/ч; H=27 м
2.3.83 | ПЭН ВД типа HGC 5/9 | HGC 5/9 фирмы «KSB» с регулируемыми гидромуфтами «Voith» | Номинальная производительность - 86 кг/с; Номинальный напор - 11,34 МПа; Рабочая зона по расходу - 17,5÷77,7 кг/с; Температура перекачиваемой воды - 165 ˚С; КПД насоса - 78,9 %; Мощность насоса - 1223,7 кВт.
2.3.84 | Насос центробежный с магнитной муфтой TMR G3 36.30-Р-GF-V-R2-2-E-N-3 | Lutz-Pumpen, Германия | 11 Квт, 2900 об/мин., 400 В, 32 м3/час
2.3.85 | Питательный электронасос ПЭ-500-180 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Q=500м3/ч; Р=180м;n=3000об/мин.
2.3.86 | Питательный электронасос ПЭ-580-185 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Q=580м3/ч; Р=185м;n=3000об/мин.
2.3.87 | Насос ПЭ-380-200-5 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Nн = 2500/2690КВт, h = 2900 об/мин, КПД 77%,Рвх. = 6,4, Pвых. = 191,4/206,4
2.3.88 | Агрегат насосный КсД-125-140 УХЛ | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 125; Напор (м) 140; Мощность насос/эл. двигатель (кВт) 72,3/76,9; Частота вращения (об/мин) 1480; Тип насоса КсД
2.3.89 | НS 350х250х498/458 5/1-F-A- ВВVP | GOULDS PUMPS | G=1250 м3/ч, H=70 м.в.ст., Pвс до 10 кгс/см2.
2.3.90 | Питательный электронасос 1А MBN40-180/12 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.91 | Питательный электронасос 1Б MBN40-180/13 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.92 | Питательный электронасос 2А MBN40-180/14 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.93 | Питательный электронасос 2 Б MBN40-180/15 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.94 | Насос рециркуляции ГПК 1А Тип 1×3-13AL Модель 3700 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.95 | Насос рециркуляции ГПК 1 Б Тип 1×3-13AL Модель 3701 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.96 | Насос рециркуляции ГПК 2А Тип 1×3-13AL Модель 3702 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.97 | Насос рециркуляции ГПК 2Б Тип 1×3-13AL Модель 3703 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.98 | Дренажный насос DPK.10.50.15.5.0D | GRUNDFOS, Дания | Погружной насос приямков, выполняет функцию откачки воды в ПЛК. Расход 30 м3/ч. Напор 24 м в.ст.
2.3.99 | NB 32-160/177 | GRUNDFOS, Дания | Q=33,3м3/час, H=35,3м, N=5,5кВт, n=2930об/мин
2.3.100 | NB 65-200/198 | GRUNDFOS, Дания | Q=118,0м3/час, H=47,8м P=5,5кВт, n=2930об/мин
2.3.101 | CR 32-8 | GRUNDFOS, Дания | Q=30,0м3/час, H=121м, N=15кВт
2.3.102 | CRN 20-12 | GRUNDFOS, Дания | Q=21,0м3/час, H=142,7м, N=15кВт
2.3.103 | CRN32-5-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=30,0м3/час, H=69,7м, Р=11,0кВт, n=2924об/мин
2.3.104 | NB 32-200/206 | GRUNDFOS, Дания | Q=36,2м3/час, H=47,5м, P=7,5кВт, n=2930 об/мин
2.3.105 | CRN64-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=64,0м3/час, H=44,3м, Р=11,0кВт, n=2924об/мин
2.3.106 | CRN 45-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=45,0 м3/час, H=38,8м, Р=7,5 кВт, n=2919 об/мин
2.3.107 | DDA 12-10 AR PVС/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=12 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.108 | Grundfos DDA 7,5-14 AR PVС/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=7,5 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.109 | Grundfos DME 375-10AR-PP/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=375 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.110 | КС-80-155-2 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность(м3/ч)50; Напор(м) 155; Мощность двигателя (кВт)55; частота вращения(об/мин) 3000; тип насоса Кс
2.3.111 | Сетевой насос, СЭ-2500-60-11 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Подача м3/ч 2500, Напор м.в.ст. 60
2.3.112 | Сетевой насос, СЭ-1250-70-11 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Подача м3/ч 2500, Напор м.в.ст. 60
2.3.113 | Бустерный насос, ПД1600-180 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Центробежного типа, горизонтальный, с каналами в корпусе спирального типа, одноступенчатый, с рабочим колесом двухстороннего входа. Производительность, м3/ч 1630 Давление во входном патрубке,кг/см2 7,2 Давление в напорном патрубке,кг/см2 23,5
2.3.114 | Маслонасос смазки ТГ и ПТН, 12КМ-15В | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 500; Напор (м) 34; Мощность (кВт) 100; Частота вращения (об/мин) 1470; Напряж.380В
2.3.115 | Аварийный маслонасос смазки ТГ и ПТН, 12КМ-20 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 450; Напор (м) 18; Мощность (кВт) 42; Частота вращения (об/мин) 1500; Напряж.220пост.
2.3.116 | Конденсатный насос 1-й ступени, КсВ1150-90 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 1000; Напор (м) 95; Мощность (кВт) 342; Частота вращения (об/мин) 1000.
2.3.117 | Конденсатный насос 2-й ступени, КсВ1150-90 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 1250; Напор (м) 40; Мощность (кВт) 312; Частота вращения (об/мин) 1000.
2.3.118 | Конденсатный насос 3-й ступени, КсВ1500-140 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 1500; Напор (м) 140; Мощность (кВт) 715; Частота вращения (об/мин) 1500.
2.3.119 | Конденсатный насос ПТН, КсВ-125-55 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 125; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 28,4; Частота вращения (об/мин) 2940.
2.3.120 | Насос технической воды, Д-5000-32а-2 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 5000; Напор (м) 26; Мощность (кВт) 500; Частота вращения (об/мин) 750.
2.3.121 | Подъемный насос эжекторов, Д-3200-75х2 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 2500; Напор (м) 42; Мощность (кВт) 500; Частота вращения (об/мин) 750.
2.3.122 | Насос газоохлаждения генератора, Д-2600-62-2 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 2600; Напор (м) 62; Мощность (кВт) 250; Частота вращения (об/мин) 750.
2.3.123 | Насос бака низких точек, Кс-50-55 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 21,6; Частота вращения (об/мин) 2920.
2.3.124 | Конденсатный насос, WKTB 6/1 + 7 | ООО "KSB", Германия | Производительность (м³/ч) 397,43 ; Напор (м) 199,87 ; Мощность (кВт) 271,86 ; Частота вращения (об/мин) 1480.
2.3.125 | Питательный электронасос ВД/СД, HGC 5/12 | ООО "KSB", Германия | Производительность (м³/ч) 339,0/443,57 ; Напор (м) 2041,4/722,43 ; Мощность (кВт) 2155,9/2274,7 ; Частота вращения (об/мин) ~2875.
2.3.126 | Питательный электронасос НД, Multitec C 65/5B-5.1 20.64 SP | ООО "KSB", Германия | Производительность (м³/ч) 52,6 ; Напор (м) 227,34 ; Мощность (кВт) 49,73 ; Частота вращения (об/мин) ~2975.
2.3.127 | Насос рециркуляции конденсата, НРН 80-315 | ООО "KSB", Германия | Производительность (м³/ч) 120 ; Напор (мПа) 0,836 ; Мощность (кВт) 55 ; Частота вращения (об/мин) 2965.
2.3.128 | Насос дренажа расширителя продувок котла-утилизатора, HPK-LE 050-200 | ООО "KSB", Германия | Производительность (м³/ч) 28,17 ; Напор (мПа) 0,35 ; Мощность (кВт) 7,5 ; Частота вращения (об/мин) 2929.
2.3.129 | Насос обезжелезивающей установки, P 124/2-CD31 1PTK-5504 | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 200 ; Напор (м) 53 ; Мощность (кВт) 55 ; Частота вращения (об/мин) 1475.
2.3.130 | Насос подогрева воздуха, NKG 200-150-400/412GQQE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 502 ; Напор (м) 50,3 ; Мощность (кВт) 132 ; Частота вращения (об/мин) 1490.
2.3.131 | Насос бака низких точек, CRN 64-2-1 A-F-G-E HQQE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 49,3 ; Напор (м) 44,1 ; Мощность (кВт) 11 ; Частота вращения (об/мин) 2924.
2.3.132 | Насос постоянного добавка, CRN 32-3-2 A-F-G-E HQQE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 30 ; Напор (м) 51,1(max) ; Мощность (кВт) 5,5 ; Частота вращения (об/мин) 2920.
2.3.133 | Насос аварийного добавка, CRN 32-3-2 A-F-G-E HQQE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 30 ; Напор (м) 51,1(max) ; Мощность (кВт) 5,5 ; Частота вращения (об/мин) 2920.
2.3.134 | Маслонасос системы смазки ПТУ, VCRE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 159,2 ; Напор (м) 84,00 ; Мощность (кВт) 75 ; Частота вращения (об/мин) 2950.
2.3.135 | Насос гидроподъёма подшипников ПТУ, PVWJ | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 7,6 ; Напор (м) 2137 ; Мощность (кВт) 55 ; Частота вращения (об/мин) 1485.
2.3.136 | Аварийный маслонасос системы смазки ПТУ, VCRE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 121,3 ; Напор (кгс/см2) 5,25 ; Мощность (кВт) 30 ; Частота вращения (об/мин) 2500.
2.3.137 | Маслонасос маслоочистительной установки ПТУ, 0460-01-064-Т | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 5,7 ; Напор (м) 0,7 ; Мощность (кВт) 4 ; Частота вращения (об/мин) 1458.
2.3.138 | Маслонасос системы регулирования ПТУ, A10V(S)0 | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) --- ; Напор (м) 1665 ; Мощность (кВт) 100 ; Частота вращения (об/мин) 1470.
2.3.139 | Маслонасос системы кондиционирования и охлаждения системы регулирования ПТУ, PLP30.51-32S5-LOG/OF/10.2-LOB/OA-D-V-L-F | GRUNDFOS, Дания | Производительность 3 л/м(85л/м) ; Напор (м) (3,1÷4,1) / (10,3÷13,8) ; Мощность (кВт) 18,64 ; Частота вращения (об/мин) 1500.
2.3.140 | Маслонасос системы смазки ГТУ, VCRE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 238,5 ; Напор (м) 90 ; Мощность (кВт) 93 ; Частота вращения (об/мин) 2900.
2.3.141 | Аварийный маслонасос системы смазки ГТУ, VCRE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 136,3 ; Напор (м) 21 ; Мощность (кВт) 15 ; Частота вращения (об/мин) 1750.
2.3.142 | Насос гидравлической системы ГТУ, VCRE, PVG-100-F1UV-RSFZ-P-2NNSN/950 | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 7,3 ; Напор (м) 1925 ; Мощность (кВт) 44,7 ; Частота вращения (об/мин) 1500.
2.3.143 | Маслонасос уплотнений ГТУ, VCRE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 26,8 ; Напор (м) 76 ; Мощность (кВт) 22,4 ; Частота вращения (об/мин) 2900.
2.3.144 | Аварийный маслонасос уплотнений ГТУ, VCRE | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 14,8 ; Напор (м) 62 ; Мощность (кВт) 14,9 ; Частота вращения (об/мин) 2900.
2.3.145 | Насос системы промывки ГТУ, 3196 | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 17,93 ; Напор (м) 94,5 ; Мощность (кВт) 15 ; Частота вращения (об/мин) ---.
2.3.146 | Циркуляционный насос, 1600-BQDV-2100-36-LW-080 | GRUNDFOS, Дания | Производительность (м³/ч) 35000 ; Напор (мПа) 0,2 ; Мощность (кВт) 2800 ; Частота вращения (об/мин) 295.
2.3.147 | Насос дренажный погружной со встроенным электродвигателем,FA 05.33-125E+f13.2-2/9; FA 05.32 RFE; KS 70 ZH D; KS 8 D; TM 32/8; TMR 32/8 10M | GRUNDFOS, Дания | В соответствии с параметрами производителя
2.3.148 | Агрегат насосный НД 1,0 16/63 К14 | Украина | Подача (л/ч) 16, Давление (атм) 63
2.3.149 | Насос WILO PU-S400E | Германия | Производительность (м³/ч) 6,6; Высота всасывания (м) 6; Напор (м) 7; Мощность (кВт) 0,6
2.3.150 | Сетевой центробежный одноступенчатый насос СЭ 2500-60 | ОАО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш", Украина | Производительность 2500 м3/ч, напор 60 м. ст. ж.
2.3.151 | Сетевой центробежный насос типа СЭ 2500-180а-8-03 | ОАО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш", Украина | Производительность 2500 м3/ч, напор 130 м
2.3.152 | Etanorm G 100-080-315 G11 | Германия | Производительность 150 м3/ч, напор 110 м. вод. ст.
2.3.153 | Etanorm SYT 080-250 SYT8 | Германия | Производительность 101,6 м3/ч, напор 15 м. вод. ст.
2.3.154 | Центробежный насос, типа Д, 20 НДС (Д 2500-45) | Предприятие п/я В-2848, Украина | Производительность 2200 м3/ч, напор 39 м. вод. ст.
2.3.155 | Центробежный насос, типа Д, 18 НДС (Д 2500-60) | Предприятие п/я В-2848, Украина | Производительность 2700 м3/ч, напор 60 м. вод. ст.
2.3.156 | Центробежный насос, типа Д, 24 НДН (Д 3200-20) | Предприятие п/я В-2848, Украина | Производительность 3800 м3/ч, напор 13 м. вод. ст.
2.3.157 | Горизонтальный, одноступенчатый, центробежный, типа Д, Д 1250-65 | Предприятие п/я В-2848, Украина | Производительность 1100 м3/ч, напор 55 м. вод. ст.
2.3.158 | Центробежный насос, типа ЦН, ЦН 400-105 (ЗВ-200х2) | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Производительность 400 м3/ч, напор 105 м. вод. ст.
2.3.159 | Центробежный насос, 20НА-22х3 | Предприятие п/я В-2848, Украина | Производительность 600 м3/ч
2.3.160 | Сетевой насос СЭ-800-100-11 | Украина, г.Сумы. «Насосэнергомаш» | Центробежный многоступенчатый, Производительность (м³/ч) 800; Напор (м.в.ст.) 100; Мощность (кВт) 243 ; Частота вращения (об/мин) 1500.
2.3.161 | Подпиточный насос ХЕ-3-40 | Казахстан, г.Астана ТОО "ЦЕЛИНГИДРОМАШ" | Центробежный горизонтальный консольный; Производительность (м³/ч) 3 ; Напор (м.в.ст.) 40 ; Мощность (кВт) 4; Частота вращения (об/мин) 2900.
2.3.162 | Сетевой насос ЦН-400-105 | Украина, г.Сумы. «Насосэнергомаш» | Центробежный многоступенчатый, Производительность (м³/ч) 400; Напор (м.в.ст.) 105; Мощность (кВт) 200 ; Частота вращения (об/мин) 1500.
2.3.163 | Omega 20-269-4 | SMEDEGARD | P= 2,55 кгс/см2;Q= 380 м3/час;n= 1460 об/мин; N= 18,5 кВт
2.3.164 | ЗМ-50-125 | EBARA, Италия | n-2900 об/мин, Q=24-72 м3/ч, Р=2,2кгс/см2
2.3.165 | ПЭН ВД HGC 3/11 | HGC 3/11 фирмы «KSB» с регулируемыми гидромуфтами «Voith» | Q=70 м3/ч, Н=115,4 кгс/см2 (1154,4 м), N=297 кВт
2.3.166 | Wilo- CronoLine iL 150¦325-37¦4 | Wilo, Германия | P= 3,7 кгс/см2;Q= 325 м3/час;n= 1450 об/мин; N= 16 кВт
2.3.167 | Винтовой компрессор ВК 100Е | Производство REMEZA Республика Беларусь | Рабочее давление 8 бар, производительность 12 800 л, Мощность двигателя 75 кВт
2.3.168 | Насос Grundfos CR3-21 | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос.
2.3.169 | Компрессор собственных нужд VORTEX ERS 75 | VORTEX, Турция | Компрессор для снабжения сжатым воздухом винтовой Q-12,20м.куб./мин., Р-7,5 бар,мощность 75кВт.
2.3.170 | Компрессор собственных нужд INGERSOLL-RAND SSR-M75 | INGERSOLL-RAND, США | Компрессор для снабжения сжатым воздухом винтовой Q-13,59 м.куб./мин., Р-7,5 бар, мощность 75 кВт
2.3.171 | Регулируемая турбомуфта типа 562 SVTL 12.1 VOITH | Voith Turbo, Германия | Температура огружающей среды +55 ºС; -º18 С Направление вращения в сторону силового потока: справа Ход черпаковой трубы 150 мм Потребность рабочей машины в мощности 1180 кВт Частота вращения электродвигателя 2973 об/мин Макс. частота вращения отбора мощности 2924 об/мин Диапазон регулировки 4:1 на снижение Объем заполнения масляного резервуара 500 л
2.3.172 | Grundfos NK 250 350/370 | GRUNDFOS, Дания | Q=917,7 м3/ч, H=28,9 м P=90 кВт, n=1490 об/мин
2.3.173 | Grundfos CR-64-3 | GRUNDFOS, Дания | Q=77 м3/ч, H=116,4 м P=90 кВт, n=1490 об/мин
2.3.174 | Grundfos TP-80-570/2 | GRUNDFOS, Дания | Q=124 м3/ч, H=46,9 м, n=2945 об/мин
2.3.175 | Grundfos SP-30-7 MS 400 | GRUNDFOS, Дания | Q=30 м3/ч, H=53 м n=2940 об/мин
2.3.176 | Grundfos TP-50-290/2 | GRUNDFOS, Дания | Q=30 м3/ч, H=23 м n=2910 об/мин
2.3.177 | Grundfos TP-80-250/2 | GRUNDFOS, Дания | Q=70 м3/ч, H=24 м n=2910 об/мин
2.3.178 | Willo SCP 150/530 | Wilo, Германия | Q=391 м3/ч, H=80,3 м n=1490 об/мин
2.3.179 | Lowara L 125-270 U1NN-13202 | Lowara, Италия | Q=342 м3/ч, H=87,2 м n=2950 об/мин
2.3.180 | ЦНСГ-13-210 | ОАО Пинский опытно-механический завод, Белорусь | Центробежный 6-ти ступенчаты секционного типа Q=13 м3/ч, H=210 м, n=2950 об/мин
2.3.181 | Агрегат электронасосный КС 32-160 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, конденсатный, 4-х ступенчатый, производительность 32 м3/ч, напор подачи 160 м
2.3.182 | Питательный электронасос ПЭ-270-150 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Q=270м3/ч; Р=150м;n=3000об/мин.
2.3.183 | Агрегат электронасосный КРХ-300-019 | VEB Kombinat ГДР | 1490 об/мин, Q=1200мᶾ/ч, напор 140 м, 710 КВт
2.3.184 | Насос центробежный NK 80-200/211 в комплекте с электродвигателем MMG225M | GRUNDFOS, Дания | Q=200м3/ч, Н=50м
2.3.185 | Насос центробежный NK 65-200/198 в комплекте с электродвигателем MMG180M | GRUNDFOS, Дания | Q=125м3/ч, Н=40м
2.3.186 | Маслоочистительная установка ПСМ-2-4 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Номинальная производительность и т.д
2.3.187 | Насос КС-120-140 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 120 м/ч, Н = 140 м, h = 1450 об/мин. Nэл.дв = 100
2.3.188 | Насос Д-500-60 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 500 м/ч, Н = 60 м ,h = 1450 об/мин, КПД макс. = 76, N = 135
2.3.189 | Насос СЭ 2500/60 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 2500 м/ч, H = 60 м, КПД = 84%,
2.3.190 | Насос Д-800/57 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 800 м/ч, Н = 57, h = 1450, КПД = 82, N = 177 КВт,
2.3.191 | Насос Д-200/95 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 100 м/ч, Н = 23, h = 1450 об/мин, КПВ = 70%, N = 10 КВт
2.3.192 | Насос 1Д-800-56 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 800 м/ч,Н = 56, Nмакс. = 166 КВт, КПД = 83
2.3.193 | Насос СЭ-800-100-11 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 800 м/ч, Н = 100 м, КПД = 82%,
2.3.194 | Насос Д-200/36 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 200 м/ч, Н = 36 м, h = 1450 об/мин, КПД = 72, N = 35 КВт
2.3.195 | Насос Д-2500-64 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | В соответствии с параметрами производителя
2.3.196 | Насос Д-315-50 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 315 м/ч, Н = 50 м, h = 2900 об/мин, N = 68 КВт,
2.3.197 | Насос КСВ-125-55 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | В соответствии с параметрами производителя
2.3.198 | Насос 200Д-90 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 200 м/ч, Н = 90 м, h = 1450об/мин, КПД = 69%
2.3.199 | Насос Д320 - 50 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 320 м/ч,Н = 50 м,h = 1450 об/мин, N = 76КВт, КПД = 76%
2.3.200 | Насос Д320 - 70 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 320 м/ч, Н = 70 м, h = 2950об/мин, КПД = 78, N = 90 КВт
2.3.201 | Насос КСД-230/115-3 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 230 м/ч, Н = 115 м, h = 960об/мин, N = 250 КВт
2.3.202 | Насос МКГ-35-100d | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 35 м/ч, Н = 100 м, h = 2940об/мин, N = 15,6
2.3.203 | Насос КСД-125-140 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 140, Н = 125,h = 1500 об/мин, N = 73,5 КВт, КПД = 65%
2.3.204 | Насос ЦН-1000-180-3 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 1000 м/ч, Н = 180 м, h = 1480 об/мин, N = 475КВт, КПД = 83%
2.3.205 | Насос КСВ-320-160 | Машиностроительный завод г. Сумы/Украина | Q = 320 м/ч, Н = 160 м, h = 1480 об/мин,N = 171КВт, КПД = 76%
2.3.206 | Питательный насос АПЭ 720-185-4 | АО "Сумский завод "Насосэнергомаш"/Украина | Q=715 м3/ч, Н=2137 м.
2.3.207 | Насос GRUNDFOS NК-250-400/385 | GRUNDFOS | Q = 849м/ч, Н = 44,4 м, h = 1188об/мин
2.3.208 | Насос GRUNDFOS NК-250-350/318 | GRUNDFOS | Q = 805м/ч, Н = 22,1 м, h = 1490об/мин
2.3.209 | Насос Насос GRUNDFOS NВ-80-200-/200 | GRUNDFOS | В соответствии с данными производителя
2.3.210 | Шестеренчатый насос TFL 4/112 RD/VLFM | STEIMEL Германия | Производительность 150 л/мин; Напор 8 Бар
2.3.211 | Радиально поршневой насос PR4-3x/4,00-700RA01M01 | Bosch Rexroth. Германия | Производительность 5,6 л/мин; Напор 50 МПа
2.3.212 | Радиально поршневой насос PR4 | Bosch Rexroth. Германия | Производительность 7,8 л/мин; Напор 12 МПа
2.3.213 | Питательный насос 620 SVNL 33G | Voith/Германия | Pa=5600 кВт
2.3.214 | Насос бака низких точек Etanorm C 040-125 C11 | KSB/Германия | Q=30,02 м3/ч, Н=24,04 м.
2.3.215 | Насос Grunfos CR 32-8-А-F-А-E-HQQE | GRUNDFOS | Насос вертикальный центробежный многоступенчатый 15 кВт, 220/380В, n=3000об/мин., 8 ступеней, подача 32м3/ч, давление 16 бар
2.3.216 | Насос GRUNDFOS CRN 10-06А-P-G-E-HQQE | GRUNDFOS | Насос вертикальный центробежный многоступенчатый 2,2 кВт, 220/380В, n=3930об/мин., 6 ступеней, подача 10м3/ч, давление 8 бар
2.3.217 | Насос Lutz PVDF 41-L-DL | Lutz, Германия | Насос бочковой для разгрузки реагентов, длина всаса 1200мм, электродвигатель МА II 5,230В, 582Вт
2.3.218 | Мембранно-вакуумный декарбонизатор Liqui-Cel | США | Мембранно-вакуумный декарбонизатор с мембранным контактором марки Liqui-Cel 14х28 с мембраной X50
2.3.219 | Сетевой электронасос СЭ1700-100 | ЗАО НПО "Гидромаш", Украина | Насос центробежный, Q = 1700 м3/ч, Н = 110 м, Электродвигатель АД4Р-800-0,69-4х1, N=800 кВт.
2.3.220 | Питательный электронасос АПЭ-180-80 | ЗАО НПО "Гидромаш", Украина | Насос центробежный многоступенчатый Q=180 м3/ч. Р=80 кгс/см2. Тна входе в насос не более 170 град.С. Рна входе в насос не более 10 кгс/см2. Электродвигатель АВВ М3ВР400LKВ2. N=630 кВт. U=660 В. n=2987 об/мин.
2.3.221 | Насос рециркуляции ГПК АЦН-180-55 | ЗАО НПО "Гидромаш", Украина | Насос центробежный, Q = 200 м3/ч, Н = 55 м, Электродвигатель А225М, N= 50кВт
2.3.222 | Конденсатный насос КсВ 200-220 | Сумский завод НАСОСЭНЕРГОМАШ, Украина | Насос центробежный многоступенчатый Q=200 м3/ч. Н=22 кгс/см2. n=1480 об/мин. Электродвигатель АО3-400М-4У2. N=200 кВт. U=6 кВ. n=1485 об/мин.
2.3.223 | Циркуляционный насос 1100-BQDV-1365-36-LW-080 | "SIGMA GROUP",Чехия | Насос вертикальный диагональный с поворотными лопастями рабочего колеса Q=3620 л/с, Р=2,2 кгс/см2. n=494 об/мин Электродвигатель Н-compakt РLUS 1RN45625НЕ68-Z, N=1150 кВт. U=6 кВ. n=494 об/мин.
2.3.224 | Насос WRH200/2-41 | WILO, Германия | Насос центробежный многоступенчатый Q=460 м3/ч. Р=12 кгс/см2, n=2960 об/мин. Электродвигатель N= 200кВт
2.3.225 | Насос NL 100/250-56-2-12 | WILO, Германия | Насос консольный одноступенчатый центробежный Q=200 м3/ч. Р=7 кгс/см2, n=1450 об/мин. Электродвигатель N= 55кВт
2.3.226 | Насос дозирования известкового молока 13M24S SK25 | Франция | Подача (м3/ч) 3, Давление 100 м.в.ст.
2.3.227 | Насос-дозатор раствора коагулянта DME 940-4 AR-DV/V/C-F-31A2A2F | GRUNDFOS | Подача (л/ч) 940, Давление (атм) 4
2.3.228 | Насос подачи шламовых вод в осветлитель ФГ 115/38 | Украина | Подача (м3/ч) 115, Давление (м.в.ст.) 38
2.3.229 | Насос CHTD 7/6 | KSB, Германия | производительность 1023 м3/ч, напор подачи 3600 м, Мощность (кВт) 11700; Частота вращения (об/мин) 5000; режим работы непрерывный.
2.3.230 | Насос CHTD 8/7 | KSB, Германия | производительность 1763 м3/ч, напор подачи 3630 м, Мощность (кВт) 16713; Частота вращения (об/мин) 5000; режим работы непрерывный.
2.3.231 | Агрегат электронасосный типа ПД 1600 -180-II | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, с рабочим колесом двухстороннего входа, с подшипниками скольжения с кольцевой смазкой и концевыми уплотнениями сальникового типа, с приводом от турбины. Патрубки направлены горизонтально, в противоположные стороны. Марка Подача, 1600 м3/ч Напор, 180 м Частота вращения, 1890об/мин Потребляемая мощность насоса, 1140кВт
2.3.232 | Агрегат насосный КСВ-1600-90 | Украина | Производительность (м³/ч) 1600; Напор (м) 90; Мощность (кВт) 630; Частота вращения (об/мин) 1000; Тип насоса КсВ
2.3.233 | Агрегат насосный КС-1600-220-У4 | Украина | Производительность (м³/ч) 1600; Напор (м) 220; Мощность (кВт) 1250; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса Кс
2.3.234 | Агрегат насосный ЦН400-105 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 400; Напор (м) 105; Мощность (кВт) 200; Частота вращения (об/мин) 1500; Тип насоса Д
2.3.235 | Агрегат насосный 18НДС (Д2500-62) | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 2700; Напор (м) 58; Мощность (кВт) 500; Частота вращения (об/мин) 1000; Тип насоса Д
2.3.236 | Агрегат насосный 22НДС (Д 3200-55) | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 3600; Напор (м) 52; Мощность (кВт) 630; Частота вращения (об/мин) 1500; Тип насоса Д
2.3.237 | Агрегат насосный КС-20-55 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 20; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 17; Частота вращения (об/мин) 1500; Тип насоса Кс
2.3.238 | Агрегат насосный 400Д-190 | Машиностроительный завод им. Димитрова г. Видин, Болгария. | Производительность (м³/ч) 1980; Напор (м) 21; Мощность (кВт) 160; Частота вращения (об/мин) 990; Тип насоса Д
2.3.239 | Агрегат насосный АД2000-21 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Производительность (м³/ч) 2000; Напор (м) 21; Мощность (кВт) 160; Частота вращения (об/мин) 990; Тип насоса Д
2.3.240 | Агрегат насосный 300Д-90 | Машиностроительный завод им. Димитрова г. Видин, Болгария. | Производительность (м³/ч) 648; Напор (м) 30; Мощность (кВт) 75; Частота вращения (об/мин) 1000; Тип насоса Д
2.3.241 | Агрегат насосный 12КМ-15В | Бердянский завод "Южгидромаш" г.Бердянск, Украина. | Производительность (м³/ч) 500; Напор (м) 34; Мощность (кВт) 100; Частота вращения (об/мин) 1470; Тип насоса КМ
2.3.242 | Агрегат насосный 12КМ-20 | Бердянский завод "Южгидромаш" г.Бердянск, Украина. | Производительность (м³/ч) 430; Напор (м) 18; Мощность (кВт) 42; Частота вращения (об/мин) 1500; Тип насоса КМ
2.3.243 | Агрегат насосный НГ 100-250-5 У2 | г.Кишенев, республика Молдова. | Производительность (м³/ч) 100; Напор (м) 250; Мощность (кВт) 132; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса НГ
2.3.244 | Агрегат насосный КСВ 125-55 | Украина | Производительность (м³/ч) 125; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 30; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.245 | Воздуходувка 2AF49М1-50-2,8-3-4-2D ВА-1 | VIENYBE Литовская республика, г. Укмерге | Компрессор для снабжения сжатым воздухом. Производительность, м3/мин: 2,8, Мощность двигателя, кВт: 4
2.3.246 | Воздуходувка 2AF 2AF49М1-50-2,8-3-4-2D ВА-2 | VIENYBE Литовская республика, г. Укмерге | Компрессор для снабжения сжатым воздухом. Производительность, м3/мин: 2,8, Мощность двигателя, кВт: 4
2.3.247 | 2К -4х3 -10 НNС | Vicrofinish pumps pvt.ltd, Индия | Q= 60м³/ч Н=0,15Мпа
2.3.248 | 2К -6×4-10Н | Vicrofinish pumps pvt.ltd, Индия | Q= 200м³/ч Н=0,15Мпа
2.3.249 | Multitek MTC A 65/2 B | KSB, Германия | Q=70 м3/ч, Н=0,99МПа
2.3.250 | HGC 5/1+8(H) | KSB, Германия | Q= 250м³/ч Н=11,0Мпа
2.3.251 | Etanorm G-100-400 G1 | KSB, Германия | Q=120м³/ч Н=0,6Мпа
2.3.252 | HPK-LE 80-200 | KSB, Германия | Q= 108м³/ч Н=0,56Мпа
2.3.253 | Omega 300-700 B SB GF | KSB, Германия | Q=1500 м3/ч Р=1,0 Мпа
2.3.254 | ЕТАВLOC-GN 65-160/1502 GN10 | KSB, Германия | Q=90 м3/ч Р=0,33 МПа
2.3.255 | Маслоочистительная установка FAM-SO417-R-1CAS20-MD06000162/A-2-I-0/7 | HYDAC, Германия | Р=0,45 МПа, Qудал. воды=2,6 л/час,
2.3.256 | Маслоочистительная установка FAM-SO417-R-1-Z-S20MD5700015/A2M07 | HYDAC, Германия | Р=0,15 МПа, Qудал. воды=2,6 л/час,
2.3.257 | Wilo-Drain SP69 XGR-21-T11/2K-3B | WILO, Германия | Производительность 44 куб. м/ч, Напор 0,42 Мпа, Мощность электродвигателя 11 Квт, n=2900 об/мин
2.3.258 | MACB040-025-160EC 1BIN 100L2B | KSB AG, Германия | Производительность 2,56 куб. м/ч, Напор 0,404 Мпа, Мощность электродвигателя 3 Квт, n=2948 об/мин
2.3.259 | MACB050-032-2001EC 1DIN 132S2B | KSB AG, Германия | Производительность 11,87 куб. м/ч, Напор 0,572 Мпа, Мощность электродвигателя 7,5 Квт, n=2970 об/мин
2.3.260 | ETN 125-100-315 GGAA11GD611002B | KSB AG, Германия | Производительность 314,08 куб. м/ч, Напор 0,95 Мпа, Мощность электродвигателя 110 Квт, n=2982 об/мин
2.3.261 | GRUNDFOS DPK 15.80.37.5.0D | GRUNDFOS, Дания | Производительность 45,12 куб. м/ч, Напор 15,25 м, Мощность электродвигателя 3,7 Квт, n=2850 об/мин
2.3.262 | KRT K 40-252/44 ZEG-S IE3 | KSB AG, Германия | Производительность 11,6 куб. м/ч, Напор 0,2 Мпа, Мощность электродвигателя 3,0 Квт, n=1478 об/мин
2.3.263 | Wilo-Norma V 32-160A-HFB-CS1300-T3/2K | WILO, Германия | Производительность 10 куб. м/ч, Напор 0,4 Мпа, Мощность электродвигателя 2,5 Квт, n=2900 об/мин
2.3.264 | Wilo-Norma V 32-125-HFB-CS1250-T1.5/2K | WILO, Германия | Производительность 10 куб. м/ч, Напор 0,2 Мпа, Мощность электродвигателя 1,5 Квт, n=2900 об/мин
2.3.265 | Wilo-Norma V 32-160A-HFB-CS1800-T3/2K | WILO, Германия | Производительность 9,6 куб. м/ч, Напор 0,3 Мпа, Мощность электродвигателя 2,1 Квт, n=2900 об/мин
2.3.266 | Wilo-Norma V 32-125-HFB-CS750-T1.5/2K | WILO, Германия | Производительность 10 куб. м/ч, Напор 0,2 Мпа, Мощность электродвигателя 1,5 Квт, n=2900 об/мин
2.3.267 | MACD250-200-315 EC X3JIN 280S4B | KSB AG, Германия | Производительность 550 куб. м/ч, Напор 0,44 Мпа, Мощность электродвигателя 75 Квт, n=1490 об/мин
2.3.268 | MACB065-040-125 FC X1CIN 132S2B | KSB AG, Германия | Производительность 48,04 куб. м/ч, Напор 0,572 Мпа, Мощность электродвигателя 7,5 Квт, n=2970 об/мин
2.3.269 | Movitec VF010/07 | KSB AG, Германия | Производительность 9,35 куб. м/ч, Напор 61,8 м , Мощность электродвигателя 3 Квт, n=2920 об/мин
2.3.270 | Parken/Denison PV152R1EC02 | PARKER/DENISON, США | Производительность 3,12 - 3,69 куб. м/ч, Напор 24,1 м , Мощность электродвигателя 15 Квт, n=1466-1800 об/мин
2.3.271 | RUTSCHI CNV-125-100-250 | RUTSCHI, США | Производительность 216 куб. м/ч, Напор 0,647 Мпа, Мощность электродвигателя 75 Квт, n=2950 об/мин
2.3.272 | HPKL100-065-345SGBS WW | KSB AG, Германия | Производительность 131 куб. м/ч, Напор 100 м, Мощность электродвигателя 62 Квт, n=2966 об/мин
2.3.273 | HPKL80-050-200SGBS WW | KSB AG, Германия | Производительность 48,04 куб. м/ч, Напор 0,222 Мпа, Мощность электродвигателя 18,5 Квт, n=2953 об/мин
2.3.274 | AllWEILER NSB 40-250-250 | VALVOLInE OEL GmbH & Co | Производительность 30 куб. м/ч, Напор 0,9 Мпа, Мощность электродвигателя 12,6 Квт, n=2900 об/мин
2.3.275 | RUTSCHI CNV-125-100-200 | RUTSCHI, США | Производительность 131 куб. м/ч, Напор 0,304 Мпа, Мощность электродвигателя 30 Квт, n=2970 об/мин
2.3.276 | MACdrive CRN20-02 E-FGJ-G-E | GRUNDFOS, Дания | Производительность 21,4 куб. м/ч, Напор 0,20 Мпа, Мощность электродвигателя 3 Квт, n=2899 об/мин
2.3.277 | Movitec VF020/13-B1D13ESD5VW | KSB AG, Германия | Производительность 10,4 куб. м/ч, Напор 110 м, Мощность электродвигателя 7,5 Квт, n=2940 об/мин
2.3.278 | MACB050-032-200 СC X1DIN 132S2B | KSB AG, Германия | Производительность 10 куб. м/ч, Напор 0,556 Мпа, Мощность электродвигателя 7,5 Квт, n=2970 об/мин
2.3.279 | BK12DHZ-250G | Imo Pump, США | Производительность 20 куб. м/ч, Напор 0,9 Мпа
2.3.280 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CR32-6 A-F-A-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=30 м3/ч Pmaх= 0,9 Мпа N=11кВТ
2.3.281 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CRN20-03 A-FGJ-G-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=21м3/ч Pmaх= 0,35Мпа N=4,0кВТ
2.3.282 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CRN15-12 A-FGJ-G-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=17м3/ч Pmaх= 13,56бар N=4,0кВТ
2.3.283 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CRN32-3 A-F-A-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=30м3/ч Pmaх= 0,328Мпа N=0,550кВТ
2.3.284 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CRN3-7 A-FGJ-G-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=3,0м3/ч Pmaх= 0,55Мпа N=4,0кВТ
2.3.285 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CR15-05 A-F-A-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=17м3/ч Pmaх= 0,55Мпа N=4,0кВТ
2.3.286 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CRN15-03 A-FGJ-G-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=17м3/ч Pmaх= 0,33Мпа N=3,0кВТ
2.3.287 | насос дозатор мембранный DDE 15-4 PR-PV/T/C-X-31U2U2FG | Grundfos (Германия) | Q=15л/ч Pmaх= 4,0бар
2.3.288 | насос дозатор мембранный DDE 120-7 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG | Grundfos (Германия) | Q=120л/ч Pmaх= 7,0бар
2.3.289 | Насос бочковой F430PVDF-40/33-1000, FKM | Grundfos (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.290 | насос дозатор мембранный DDE 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG | Grundfos (Германия) | Q=200л/ч Pmaх= 4,0бар
2.3.291 | насос дозатор мембранный DMX 255-3 AR-PVC/E/T-S-G1B0B0F | Grundfos (Германия) | Q=255л/ч Pmaх= 3,0бар
2.3.292 | насос дозатор мембранный DDE 15-4 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG | Grundfos (Германия) | Q=15л/ч Pmaх= 4,0бар
2.3.293 | насос дозатор мембранный DDA 7,5-16 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG | Grundfos (Германия) | Q=0,3л/ч Pmaх= 10,0бар
2.3.294 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CRN20-02 A-FGJ-G-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=21м3/ч Pmaх= 0,22Мпа N=2,2кВТ
2.3.295 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CRN10-08 A-FGJ-G-E-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=10м3/ч Pmaх= 0,65Мпа N=3,0кВТ
2.3.296 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CRN120-2-1 A-G-F-HQQE | Grundfos (Германия) | Q=120м3/ч Pmaх= 0,36Мпа N=18,5кВТ
2.3.297 | насос центробежный вертикальный многоступенчатый CM 3-5 A-R-I-E | Grundfos (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.298 | мембранный пневматический насос ARO PD05P-BPS-PTT | Ingersoll Rand (США) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.299 | погружной насос, с горизонтальным напорным патрубком SEG.40.15.2.50B | Grundfos (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.300 | насос дозатор мембранный DDA-17-7 AR.1 | Grundfos (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.301 | мембранный пневматический насос ARO PD05P-BRS-PAA-B | Ingersoll Rand (США) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.302 | центробежный моноблочный NB 32-160/163 A-F2-A-E-BAQE | Grundfos (США) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.303 | центробежный вертикальный моноблочный полупогружной KME 06.10N WRV 800 EN | Argal (италия) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.304 | центробежный одноступенчатый горизонтальный SS020 (Opus) | Emaux (Китай) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.305 | центробежный вертикальный многоступенчатый CRN 64-5-2 A-F-G-HQQV | Grundfos (Германия) | Q=64 м3/ч Pma[= 0,99 Мпа N=30кВТ
2.3.306 | Насос Grundfos DME 375-10AR-PP/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=375 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.307 | Насос циркуляции дизельного топлива CRN90-3-2E-F-G-V-PQQV | GRUNDFOS, Дания | Q=90 м3/час, H=48,2 м, Hmax=81,7м, P=18,5кВт
2.3.308 | Насос циркуляции греющего раствора CRN32-2-2E-F-G-E | GRUNDFOS, Дания | Q=30 м3/час, H=22,6 м, Hmax=31,6м, P=4кВт
2.3.309 | Насос добавка подачи греющего раствора Norma V32-160-HFB-CS1270-T3/2K | Wilo, Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.3.310 | Насос пенообразователя CRN15-8 F-FGJ-G-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q=17 м3/час, H=90 м, Hmax=113м, P=7,5кВт
2.3.311 | Насос нормального добавка CRI 15-05 E-FGJ-I-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q=17 м3/час, H=55,4 м, Hmax=70,6м, P=4кВт
2.3.312 | Питательный электронасос HGС 4/8 | KSB, Германия | Q=75 т/час, P=11,51 МПа, Тmax=175,10оС, P=580кВт
2.3.313 | Рециркуляционный электронасос HPKL 080-050-200 | KSB, Германия | Q=55,35 м3/час, H=56,3 м
2.3.314 | Конденсатный насос Multitec V 150/6-11.2 10.81 | KSB, Германия | Q=200 м3/час, H=222,13 м
2.3.315 | Насос бака газового конденсата CRN32-6-2 E-F-G-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q=30 м3/час, H=84,2 м, Hmax=109,2м, P=11,0кВт
2.3.316 | Насос поддержания давления антиобледенительной системы DMH 175-10 B-SS/E/SS-X-E1A1A1 | GRUNDFOS, Дания | Q=175 л/час, P=10бар
2.3.317 | Насос заполнения АОС CRN5-10 E-FGJ-G-E | GRUNDFOS, Дания | Q=5,8 м3/час, H=51,8 м, Hmax=69,7м, P=2,20кВт
2.3.318 | Насос антиобледенительной системы NKG200-150-500/489 AEF2AE-SDAQF | GRUNDFOS, Дания | В соответствии с параметрами производителя
2.3.319 | Насос антиобледенительной системы Helix FIRST V 5205/2-5/25/E/KS/400-50-PTC | Wilo, Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.3.320 | Сетевой насос (летний) HELIX FIRST V 5205-5/25/E/KS/400-50 | Wilo, Германия | P=18,5кВт
2.3.321 | Сетевой насос NKG200-150-500/489 AEF2AE-SDAQF | GRUNDFOS, Дания | Q=95,4 м3/час, H=80 м, P=150кВт
2.3.322 | Циркуляционный насос KP2832-C/D | GRUNDFOS, Дания | Q=6400 м3/час, H=30,5 м, P=710кВт, n=750об/мин
2.3.323 | Насос бака отстойника дизтоплива ГТУ K3370-GU170 | HOMA, Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.3.324 | Насос (НУВК) VTP6PM10 | Layne Bowler, США-Турция | В соответствии с параметрами производителя
2.3.325 | Насос замкнутого контура охлаждения KPV1015-34 | GRUNDFOS, Дания | Q=1200 м3/час, H=40 м, P=185кВт, n=1500об/мин
2.3.326 | Пожарный насос NB 100-250/274 EUP АЕ-F2-A-BAQE | GRUNDFOS, Дания | Q=345,4 м3/час, H=92 м, P=132кВт,
2.3.327 | Насос дренажного приямка машзвлв SEG.40.12.2.50B.Z | GRUNDFOS, Дания | В соответствии с параметрами производителя
2.3.328 | Регулируемая гидромуфта типа 422SVTL 22-2,0 | Voith Turbo, Германия | n=2977об/мин, Приводная мощность 500кВт, Вес 940кг
2.3.329 | Grundfos CRN5-29E-FGJ-G-V-PQQV | GRUNDFOS, Дания | Q=5,8 м3/час, Н=150,4м,Pmax=4 кВт, n=2917 об/мин
2.3.330 | Grundfos CRN1-8E-FGJ-G-V-PQQV | GRUNDFOS, Дания | Q=1,8 м3/час, Н=38,6м,Pmax=4 кВт, n=2917 об/мин
2.3.331 | Grundfos NB80-200/200 AE-F2-S-BAQE | GRUNDFOS, Дания | Q=199,2 м3/час, Н=46,3м,Pmax=37 кВт, n=2950 об/мин
2.3.332 | Grundfos CRIE3-8 A-CA-I-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q=3,5 м3/час, Н=52,4м,Pmax=1,1 кВт, n=3350 об/мин
2.3.333 | Grundfos NBG100-80-160/149 AE-F2-B-BAQE | GRUNDFOS, Дания | Q=51,6 м3/час, Н=5,6м,Pmax=1,1 кВт, n=1440 об/мин
2.3.334 | Grundfos CRN45-10-2 E-F-G-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q=45 м3/час, Н=196,8м, Pmax=37 кВт, n=2957 об/мин
2.3.335 | Grundfos NBG65-40-250/245 XE-F2-N-BQQE | GRUNDFOS, Дания | Q=65,1 м3/час, Н=76,1м, Pmax=18,5 кВт, n=2960 об/мин
2.3.336 | Grundfos CRI10-22 E-FGJ-I-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q=10 м3/час, Н=180,6м, Pmax=7,5 кВт, n=2919 об/мин
2.3.337 | Grundfos CRI10-07 E-FGJ-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q= 10м3/час, Н=57,2м, Pmax=3 кВт, n=2902 об/мин
2.3.338 | Grundfos NBG65-40-315/273 XE-F2-N-BQQE | GRUNDFOS, Дания | Q= 39,8м3/час, Н=69,3м, Pmax=22 кВт, n=2950 об/мин
2.3.339 | Grundfos NBG80-50-250/254 AE-F2-K-BQQE | GRUNDFOS, Дания | Q= 91,2м3/час, Н=74,9м, Pmax=5,5 кВт, n=2955 об/мин
2.3.340 | Grundfos CRN20-0,4 E-FGJ-G-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q= 21м3/час, Н=46,7м, Pmax=5,5 кВт, n=2919 об/мин
2.3.341 | Grundfos CRN20-03 E-FGJ-G-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q= 21м3/час, Н=34,6м, Pmax=4 кВт, n=2917 об/мин
2.3.342 | Grundfos CRN64-1-1E-F-G-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q= 64м3/час, Н=14,2м, Pmax=4 кВт, n=2917 об/мин
2.3.343 | Grundfos CRN32-1-1E-F-G-E-HQQE | GRUNDFOS, Дания | Q= 30м3/час, Н=10,7м, Pmax=1,5 кВт, n=2896 об/мин
2.3.344 | ПЭН ВД тип МHG 5/7 | Torishima Pump Co, Китай | – номинальная производительность - 86 кг/с; – номинальный напор - 1150 м (11,5 МПа); – кавитационный запас - 8,5 м; – температура перекачиваемой воды - 165 ˚С; – КПД насоса - 78 %; – тип механического уплотнения - МТ2701
2.3.345 | Циркуляционные нвсосы НД КУ типа CN-125-20 | ENSIVAL, Франция | Номинальный расход - 121 м3/ч, Напор 11,3м, частота вращения 1455 об/мин
2.3.346 | Циркуляционные нвсосы ВД КУ типа PRNR-250-32 | SULZER (ENSIVAL), Франция | Номинальный расход - 647 м3/ч, Напор 21,8м, частота вращения 1480 об/мин
2.3.347 | Насосы рециркуляции ГПК типа NRN-100-20 | ENSIVAL, Франция | Номинальный расход - 218 м3/ч, Напор 31,5м, частота вращения 2970 об/мин
2.3.348 | Циркуляционные насосы НД КУ типа HPK-LE100-250 | KSB A.G, Германия | Номинальный расход - 121 м3/ч, Напор 11,23м, частота вращения 1455 об/мин
2.3.349 | Циркуляционные насосы ВД КУ типа HPH 200-316 | KSB A.G, Германия | Номинальный расход - 647 м3/ч, Напор 21,8м, частота вращения 1480 об/мин
2.3.350 | Насосы рециркуляции ГПК типа HPK-LE4 100-200 | KSB A.G, Германия | Номинальный расход - 218 м3/ч, Напор 31,5м, частота вращения 2950 об/мин
2.3.351 | Конденсатный насос типа Multitec V 150/5-12.2 22.69 | KSB, Германия | Номинальный расход - 320 м3/ч, Напор 138 м, частота вращения 1500 об/мин
2.3.352 | Насос-дозатор мембранный Etatron ST-D | Etatron, Италия | Q-29 л/ч, р-14 бар; Q-30 л/ч, р-11 бар
2.3.353 | Насос-дозатор мембранный Etatron НР2-D | Etatron, Италия | Q-31 л/ч, р-124 бар
2.3.354 | Насос-дозатор с ЧП DDА 7,5-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG | Grundfos | Потребляемая мощность - 24 Вт; максимальная производительность - 7,5 л/ч; максимальное давление - 16 бар.
2.3.355 | Насос-дозатор с ЧП DDС 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG | Grundfos | Потребляемая мощность - 14 Вт; максимальная производительность - 6 л/ч; максимальное давление - 10 бар.
2.3.356 | Насос-дозатор с ЧП DDС 15-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG | Grundfos | Потребляемая мощность - 14 Вт; максимальная производительность - 15 л/ч; максимальное давление - 4 бар.
2.3.357 | Насос-дозатор с ЧП DDI 0,4-10AR-PVC/E/C-F-3133F | Grundfos | Потребляемая мощность - 20 Вт; максимальная производительность - 0,4 л/ч; максимальное давление - 10 бар.
2.3.358 | Насос-дозатор с ЧП DDI 2,5-10 AR-PVC/E/С- F -3133F | Grundfos | Потребляемая мощность - 20 Вт; максимальная производительность - 2,5 л/ч; максимальное давление - 10 бар.
2.3.359 | Насос-дозатор с ЧП DDI 60-10 AR-PV/Т/T-S-31В16F | Grundfos | Потребляемая мощность - 50 В*А; максимальная производительность - 60 л/ч; максимальное давление - 10 бар.
2.3.360 | Насос-дозатор с ЧП DDI 150-4 AR-PV/Т/T-S-34B2В2F | Grundfos | Потребляемая мощность - 50 В*А; максимальная производительность - 150 л/ч; максимальное давление - 4 бар.
2.3.361 | Насос-дозатор с ЧП DME 940-4AR-PP/E/c-f-31A2A2F | Grundfos | Потребляемая мощность - 50 В*А; максимальная производительность - 940 л/ч; максимальное давление - 4 бар.
2.3.362 | Насос-дозатор с ЧП DMH 2-100 AR-SS/T/SS-S-G2AAF | Grundfos | Потребляемая мощность - 180 Вт; максимальная производительность - 2 л/ч; максимальное давление - 100 бар.
2.3.363 | Насос-дозатор с ЧП DMH 2.2-200 AR-SS/V/SS-S-G2B6BF | Grundfos | Потребляемая мощность - 180 Вт; максимальная производительность - 2,2 л/ч; максимальное давление - 200 бар.
2.3.364 | Насос-дозатор с ЧП DMH 11-25 AR-SS/T/SS-S-G1AAF | Grundfos | Потребляемая мощность - 90 Вт; максимальная производительность - 11 л/ч; максимальное давление - 25 бар.
2.3.365 | Насос-дозатор с ЧП DMS 8-5 AR-PV/V/С- F -1111F2 | Grundfos | Потребляемая мощность - 20 Вт; максимальная производительность - 8 л/ч; максимальное давление - 5 бар.
2.3.366 | Насос с ЧП CRE 90-2 AN-F-A-E-HQQE | Grundfos | Потребляемая мощность - 18,5 кВт; максимальная производительность - 90 м3/ч; максимальное давление - 2 бар.
2.3.367 | Насос с ЧП CRE 64-3-1 A-F-A-E-HQQE | Grundfos | Потребляемая мощность - 18,5 кВт; максимальная производительность - 64 л/ч; максимальное давление - 3 бар.
2.3.368 | Насос КЭН-I-3Б КсВ-500-85-1 | ОАО "Насосэнергомаш" Украина, г.Сумы | Q=500м3/ч Н=85м.
2.3.369 | Насос КЭН-I-3А КсВ-500-85-1 | ОАО "Насосэнергомаш" Украина, г.Сумы | Q=500м3/ч Н=85м.
2.3.370 | Насос КЭН-II-3Б КсВ-500-220-1 | ОАО "Насосэнергомаш" Украина, г.Сумы | Q=500м3/ч Н=220м.
2.3.371 | Насос КЭН-II-3А КсВ-500-220-1 | ОАО "Насосэнергомаш" Украина, г.Сумы | Q=500м3/ч Н=220м.
2.3.372 | Насос подъемный ежекторов ПНЭ-3Б Д 3200-75-2 | ОАО "Насосэнергомаш" Украина, г.Сумы | Q=3200 м3/ч Н=75м,
2.3.373 | Насос подъемный ежекторов ПНЭ-3А Д 3200-75-2 | ОАО "Насосэнергомаш" Украина, г.Сумы | Q=3200 м3/ч Н=75м,
2.3.374 | Питательный насос АПЭ 720-185-4(Гидромуфта к питательному электронасосу. Voith Turbo GmbH & Co. KG, Германия, г. Крайльсхайм) | ОАО "Насосэнергомаш" Украина, г.Сумы | Q=735 м3/ч Р=203 кгс/см2,
2.3.375 | Агрегат электронасосный АПД 720-185-4 | ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | производительность 872 м3/ч, напор подачи 2052 м, режим работы непрерывный
2.3.376 | регулировочная турбомуфта 682 SVNL 33 G агрегата электронасосного АПД 720-185-4 | VOIT Turbo. Германия | Частота вращения электродвигателя 2982 об/мин, проскальзывание при полной нагрузке 3,2%, макимальная частота вращения отбора мощности 2886 об/мин, мощность 5630 кВт
2.3.377 | Агрегат насосный КСВ-500-85-1 | ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Производительность 500м³/ч; Напор (м.в.ст) 85
2.3.378 | Агрегат насосный КСВ-700-180 | АО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Производительность 700м³/ч; Напор (м.в.ст) 180
2.3.379 | Агрегат насосный АкС 50-110-2 | АО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Производительность 50м³/ч; Напор (м.в.ст) 150
2.3.380 | Насос 1200-BQLV-1200-1380-19-LU-000 | "SIGMA" .Чехия | Производительность 15000м³/ч; Напор (м.в.ст) 30, 425 об/мин
2.3.381 | насос BL-50/240-30/2 | Wilo. Швеция | Производительность 85 м³/ч; Напор (м.в.ст) 72
2.3.382 | насос CR20-4-A-F-A-EHQQE132SC | GRUNDFOS. Германия | Производительность 20 м³/ч; Напор (м.в.ст) 50
2.3.383 | Агрегат насосный 1Х80-50-250а 5АМ200М2 | "ЭНА" Беларусь | Производительность 50 м³/ч; Напор 0,65 МПа
2.3.384 | насос 1s-36/5 A-W-A HUUV | GRUNDFOS Германия | Производительность 0,9 м³/ч; Напор (м.в.ст) 20,9
2.3.385 | Центробежный турбокомпрессор с водяным охлаждением «Турбо Эйр 3000» | CAMERON "Cjmpression Sistems" США | Производительность 73 нм3/мин, рабочее давление 0,8 МПа, мощность 450 кВт
2.3.386 | Циклонный сепаратор конденсата ССS 750 | FRIULAIR Dryers. Италия | пропускная способность 75000 л/мин
2.3.387 | Насос шестеренный 02ZC20L435D | «Ronzio» (Италия) | Производительность 26 л /мин
2.3.388 | Шестеренный насос (Marzocchi) GHP2-D-9 | Marzocchi (Италия) | В соответствии с параметрами производителя
2.3.389 | Насос CRN 5-7 GRUNDFOS | Германия | Q-8м3/ч, Н-33м, 2919 об/мин
2.3.390 | Насос CRNE 32-3 GRUNDFOS | Германия | Q-30м3/ч, Н-40м, 2919 об/мин
2.3.391 | Насос NB 80-200/188 GRUNDFOS | Венгрия | Q-150м3/ч, Н-40м, m-304кг
2.3.392 | Водокольцевой вакуумный насос Lex 90/GX | Италия | Q-67м3/ч, Рост.-33Мбар, N-2,2КВт
2.3.393 | Насос дозатор мембранный DDC 6-10 A PP | GRUNDFOS | Q-6 л/ч, Р-1,0 МПа, N-0,02 RDn
2.3.394 | Насос дозатор мембранный DMS 2-11AP | GRUNDFOS | Q-2,5л/ч, Р-1,01МПа, N-0,02 RDn
2.3.395 | Насос со спиральным корпусом KSB KWPK 065.040.0250 GNNG10 Р-№000589359800100002 | Германия | H - 72.0 м., Q-35,0 м3/час, 2964 об/мин.,
2.3.396 | Насос совместно с частотно-регулируемым приводом GRUNDFOS Type: MGE1000C2-FT130-G3 | GRUNDFOS | U=~380 В; I=Input 6,2, Output 5,0;F=Input- 50/60Hz; Output-0….120; P-3 kW, pMAX:16 bar; QNom/Max 24/31,4 m3/h; Hnom/Max:59/74 m; Liq.temp:5-60°C.
2.3.397 | Насос совместно с частотно-регулируемым приводом GRUNDFOS Type: MGE160MB2-FF300-F3 | GRUNDFOS | U=~380 В; I=Input 22,5A Output 18,8A ;F=Input- 50/60Hz; Output-0….120; P-11 kW, pMAX:16 bar; QNom/Max 72/96 m3/h; Hnom/Max:78/102 m; Liq.temp:5-60°C.
2.3.398 | Насос аксиально-поршневой, нерегулируемый, H1CP020MEOBCBMFP1DXNХХХХ, гидравлическая система Укладчика-заборщика роторного УЗР-1200/600 | Brevini Fluid Power Benelux B.V. Италия | Насос аксиально-поршневой, нерегулируемый, с наклонным блоком цилиндров, для замкнутых и незамкнутых гидравлических систем, H1C, монтаж в любом положении и направлении, рабочий объем 19,6см3/об, давление: рабочее до 350бар, пиковое до 450бар, частота вращения 4300об/мин, расход 84л/мин, мощность 49кВт, крутящий момент: постоянный 0,31Нм/бар, максимальный: постоянный 109Нм, пиковый 139Нм, исполнение ISO, крепежный фланец: диаметр 100, 4 отверстия по ISO, вал со шпонкой диаметром 25мм, посадка 6k (CBM), каналы сбоку (FP1), направление вращения правое по часовой стрелке (DX), материал уплотнения бутадиен-нитрильный каучук NBR (N), температура эксплуатации -20+90С, ПНЕВМАКС H1CP020MEOBCBMFP1DXNХХХХ 350бар, 20см3/об
2.3.399 | Вакуумный насос аммиака TVP-GO-SZO-244-125-C-9 | "Sigma Zawadka" (Чехия) | Q-180м³/ч H-70м.вод.ст.
2.3.400 | Вакуумный насос щелочи | TVP-GO-SZO-244-125-C-9, "Sigma Zawadka" (Чехия) | Q-180м³/ч H-70м.вод.ст.
2.3.401 | Дренажный насос щёлочи | Lutz В80, производство «Lutz-Pumpen GmbH» (Германия) | Q-27м³/ч H-36м.вод.ст.
2.3.402 | Вакуумный насос кислоты | TVP-GO-SZO-244-125-C-9, "Sigma Zawadka" (Чехия) | Q-180м³/ч H-70м.вод.ст.
2.3.403 | Дренажный насос кислоты | Lutz В80, производство «Lutz-Pumpen GmbH» (Германия) | Q-27м³/ч H-36м.вод.ст.
2.3.404 | Насос промывки электромагнитных фильтров №1 | 350Д90, производство "Комбинат Видин" (Болгария) | Q-1000м³/ч H-90м.вод.ст.
2.3.405 | Насос промывки фильтров | CRN 32-3 A-F-G-E HQQE, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-32 м³/ч H-30м.вод.ст.
2.3.406 | Насос обессоленной воды | CRN 90-2 A-F-G-E HQQE, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-90 м³/ч H-20м.вод.ст.
2.3.407 | Насос перекачки гидразина | CRN 5-9 E-FGJ-G-K 3x230/400, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-5 м³/ч H-90м.вод.ст.
2.3.408 | Насос-дозатор раствора гидразина | DMH 11-25 AR-SS/T/SS-S-G1AAF, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-11 л/ч H-2,5МПа.
2.3.409 | Насос-дозатор раствора аммиака | DMH 21-25 AR-SS/T/SS-S-G1AAF, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-21 л/ч H-2,5МПа.
2.3.410 | Насос-дозатор раствора фосфата | DMH 2,2-25 AR-SS/T/SS-S-G1AAF, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-2,2 л/ч H-2,5МПа.
2.3.411 | Насос-дозатор раствора фосфата | DMH 1,3-200 AR-SS/T/SS-S-G1AAF, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-1,3 л/ч H-20МПа.
2.3.412 | Насос перекачки фосфата | CRN 5-9 E-FGJ-G-K3x230/400, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-5 м³/ч H-90м.вод.ст.
2.3.413 | Насос дренажных вод | MTR3-36/11 E-W-I HQQK, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-3 м³/ч H-40м.вод.ст.
2.3.414 | Насос-дозатор биоцида | DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-6,0 л/ч H-1,0МПа.
2.3.415 | Насос-дозатор ингибитора коррозии | DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG, производство "GRUNDFOS A/S" (Дания) | Q-6,0 л/ч H-1,0МПа.
2.5. | Арматура, привода, электрические двигатели
2.5.1 | Задвижки,регулирующие клапана,затворы,вентили тип GEN ,VENS, CLEN,VENR,VHP | Termovent, Сербия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~500ед.)
2.5.2 | Задвижки,регулирующие клапана,затворы,вентили тип HP111 | EBRO, Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~100ед.)
2.5.3 | Задвижки,регулирующие клапана,затворы,вентили тип BK 45 | Gestra, Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~70ед.)
2.5.4 | Задвижки,регулирующие клапана,затворы,вентили тип1313-01,1312-88 | HORA, Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~50ед.)
2.5.5 | Задвижки,регулирующие клапана,затворы,вентили тип4373.2604, 5262.6764 | LESER,Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~50ед.)
2.5.6 | Задвижки,регулирующие клапана,затворы,вентили типDM762F | Mankenderg,Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~20ед.)
2.5.7 | Задвижки,регулирующие,прехранительные клапана,затворы,вентили тип STARFLOW/P46M3316F-Q-LVDD, P46P1450G-D-VMM, 9BA4HFHPFLSVZ, P12E2430G-D-LVMM, 86TA3P-OZ/DCM FV, 9BA5HFHPFLSVZ | WEIR SARASIN-RSBD,Франция | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~10ед.)
2.5.8 | Задвижки,регулирующие клапана,затворы,вентили типS70.011 | Strack,Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~50ед.)
2.5.9 | Задвижки,регулирующие клапана,затворы,вентили типEHA 64 | VALCO,Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~300ед.)
2.5.10 | Быстродействующее редукционно-охлаждающее устройство ВД типDUV*CЗ-2-1-VSm-ES | Welland-Tuxhorn AG,Германия | Dn350\500,Pn250\63
2.5.11 | Быстродействующее редукционно-охлаждающее устройство СД тип DUV*Е20-1-1-VSm-ES | Welland-Tuxhorn AG,Германия | Dn500\700,Pn100\16
2.5.12 | Быстродействующее редукционно-охлаждающее устройство НД тип DUV*Е22-1-0-Gu-DS | Welland-Tuxhorn AG,Германия | Dn400\500,Pn16\16
2.5.13 | Редукционно-охладительная установка собственных нужд тип RVG-1-0-Ge-DS | Welland-Tuxhorn AG,Германия | Dn250\400,Pn40\16
2.5.14 | Впрыск БРОУ ВД, тип RV | Welland-Tuxhorn AG,Германия | Dn65,Pn320
2.5.15 | Впрыск БРОУ СД, тип RV | Welland-Tuxhorn AG,Германия | Dn150,Pn40
2.5.16 | Впрыск БРОУ НД, тип RV | Welland-Tuxhorn AG,Германия | Dn32,Pn40
2.5.17 | Впрыск РОУ, тип RV | Welland-Tuxhorn AG,Германия | Dn32,Pn40
2.5.18 | ГПЗ В.Д. тип S15 023E 4903 12B | Strack,Германия | Dn300,PnSDS32
2.5.19 | ГПЗ Н.Д. тип S03.013 | Strack,Германия | Dn600,Pn25
2.5.20 | ГПЗ С.Д. тип S15.020 | Strack,Германия | Dn550,PnS10
2.5.21 | Задвижки,регулирующие,прехранительные клапана,затворы,вентили тип V46.2 123-4250-50, V46.2 123-4320-50, V46.2 123-4160-20, S38 123-563-150 | ARAKO,Чехия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~70ед.)
2.5.22 | Задвижки,регулирующие,прехранительные клапана,затворы,вентили тип RVS | «ATM»,Хорватия | Dy50÷125 ; Ру10÷230 кгс/см2 (~5ед.)
2.5.23 | Задвижки,регулирующие,прехранительные клапана,затворы,вентили тип TECOFI RMC 3202 | TECOFI,Франция | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~10ед.)
2.5.24 | Задвижки,регулирующие,прехранительные клапана,затворы,вентили тип OSK | ADAMS,Германия | Dy1000÷1800 ; Ру10÷16 кгс/см2 (~10ед.)
2.5.25 | Задвижки,регулирующие,прехранительные клапана,затворы,вентили | EUROIL, Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~10ед.)
2.5.26 | Задвижки,регулирующие,прехранительные клапана,затворы,вентили тип 12205906.130, 12205906-1.100, 12205906.50,12205906-1.140 ,12205906-1.90, 12205906-1.80,12205906-1.110,13200570.20,13200570.10 | Holter Regelarmaturen GmbH&Co.KG, Германия | Dy10÷500 ; Ру10÷320 кгс/см2 (~10ед.)
2.5.27 | Стопорно-регулирующий клапан высокого давления тип SV/CV | Rexroth/General Electric, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.28 | Стопорно-регулирующий клапан среднего давления | Rexroth/General Electric, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.29 | Стопорный клапан низкого давления | Rexroth/General Electric, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.30 | Клапан, пневмопривод тип 099-02498(номер детали), 099-02499(номер детали), 099-02550(номер детали), 099-02551(номер детали), | Tyco, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.31 | Клапан тип 3115VSC788DCLCS | Laurense | В соответствии с параметрами производителя
2.5.32 | Клапан тип SS-T63MS12, | Swagelok, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.33 | Клапан с пневмоприводом тип Bray controls | Bray controls, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.34 | Электропривод AUMA тип SA07.1-SA 30.1 , SAR07.1-SAR30.1 с блоком управления АМ01.1/02.1; SG 05.1-SG 12.1; GS 50.3-250.3; SAExC07.1-16/1 с узлом управления AUMA MATIC АСЕхС01.1 | AUMA, Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.35 | Электропривод тип SHG-632,Series A | Flowserve, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.36 | Электропривод тип TypeQS0600.U04STACС | Emerson, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.37 | Пневмопривод тип RCIO260-SRMF080HT±3o; RCIO265-SR080HT F12-36; RCIO280-SR087Q 3/8; RCIO270SR-HT; RCIO265SR80-HT; RCI445-SR5HT; RCI230-SRM060; RCIO270-SRM060; RC88-SRF | Rotork, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.38 | Пневмопривод ELO-Matic тип | GE | ELO-Matic. Согласно документации GE поставщик изделия Norteast Controls. Серийный номер 2011-1702
2.5.39 | Пневмопривод тип PDR 500; PDR 600; PDR 420; | Servovalve, Италия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.40 | Пневмопривод тип 2800 см2; 700 см2 | Samson, Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.41 | Регуляторы , регулирующие клапана сер.№0020162515, F000076012, 0020343887, F000076013, F000076014, F000076015, 0020209051, F000070021, 20137116, 0020140666,20265247, 19982207, 20086693, 20086697, 20086695, 20086694, 20086696, F000068780, F000068775, F000171572, 0020776510, 0020976983, 0020976981, 0020976982 | FISHER, Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.42 | Регуляторы , регулирующие клапана сер.№F000117406, F000117407 | BAUMANN, Италия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.43 | Шаровый кран, тип 560AIX | TRUELINE, Канада | В соответствии с параметрами производителя
2.5.44 | Пневмопривод тип QS14SR-S30-FA075-FO | QTRCO, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.45 | Клапан тип TCBV | Weir Valves, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.46 | Клапан тип FK79 | ARGUS, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.47 | Отсечной клапан тип 12-BTP22-CCB1B; 1-BF12-CCB1L | FORCE, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.48 | Пневмопривод тип G2016-SR1-CW-M3HW; CBB415-SR80-CW; G1014-SR1-CW-M3HW | BETTIS, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.49 | Отсечной клапан тип T3R20R03AZ | NUTRON, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.50 | Отсечной клапан тип Valtek MaxFlo 3; 12-BX2-L3111S1V9NZ; | Flowserve, США | В соответствии с параметрами производителя
2.5.51 | Отсечной клапан тип 31500CS400Z | HOGFORS, Финляндия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.52 | Предохранительный клапан тип Safety valve G14/L | NUOVA GENERAL INSTRUMENTS, Италия | Ø входа G=3/4"; Ø выхода G=1", Pсраб.= 25,0 бар
2.5.53 | Предохранительный клапан тип Safety valve D10/C | NUOVA GENERAL INSTRUMENTS, Италия | Ø входа G=1/2"; Ø выхода G=3/4", Pсраб.= 25,0 бар
2.5.54 | Многооборотный электропривод тип SAExC 07.5/GS125.3 VZ4.3, 380B c блоком управления AUMA MATIC | AUMA Riester GmbH @Co.KG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
2.5.55 | Многооборотный электропривод тип SAExC 10.1/AMExC01.1/GS100.3 F14 c блоком управления AUMA MATIC | AUMA Riester GmbH @Co.KG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
2.5.56 | Многооборотный электропривод тип SGExC 05.1 380B c блоком управления AUMA MATIC | AUMA Riester GmbH @Co.KG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
2.5.57 | Кран шаровой 10MBV-TB1R-BCFC3-91 | Moto Valve S.r.l. (Италия) | Ду250мм; Ру16кг/см2
2.5.58 | Клапан продувки контура D-5, Клапан продувки контура VA13-1,2; тип СV500; size 150мм;СL300; 6" | Fisher, Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.59 | Предохранительный сбросной клапан тип "5264.5984" | LESER (Германия) | Ду100/150мм, Ру64/16 кг/см2
2.5.60 | Клапан запорно-регулирующий паровой с электроприводом "HORA" 1611-09 | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG , Германия | DN 400/500 Pmax 8 bar, Tmax 230 ºC
2.5.61 | Клапан запорно-регулирующий паровой с электроприводом "HORA" 1313-05 | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG , Германия | DN 100 Pmax 83,3 bar, Tmax 517 ºC
2.5.62 | Вентиль регулировочный HORA 1313-01 | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG , Германия | DN 15/15 Pmax 23,3 bar, Tmax 45 ºC
2.5.63 | Вентиль регулировочный HORA 1312-89 | Holter Regelarmaturen GmbH & Co.KG , Германия | DN 200 Pmax 105 bar, Tmax 163 ºC
2.5.64 | Электропривода типа AUMA SAR 10.2 | Auma Riester GmbH & Co. KG, Германия | используется на РПК Ду-250
2.5.65 | Атомно-абсорбционный спектрометр PerkinElmer-модель AAnalyst 400 | США | Спектральный диапазон: 190-870нм, диапазон измерений оптической плотности: 0-2 Б, спектральная ширина входной/выходной щелей: 2,7/0,45; 0,6; 0,8; 1,05; 1,35; 1,8 и 1,8/0,6; 1,35, пределы погрешности в диапазоне 0,005-0,05Б: ±20%, 0,050-0,5Б: ±10%; 0,5-2,0Б: ±5%, пределы обнаружения: пламенная атомизация, электротермическая атомизация: 0,15-50 0,004-4 мкг/дм, габаритные размеры (ШхГхВ): 700х650х650 мм, масса: 49 кг, напряжение 220 (+5%/-10%) В, частота: 50 ±0,3 Гц, потребляемая мощность 300 ВА, условия эксплуатации: температура 15-35 ºС, относительная влажность: 20-80%, атмосферное давление 87-104 кПа
2.5.66 | Шиберный затвор АДЛ Orbinox, | ORBINOX АДЛ, Италия | уплотнение - EPDM, Ру10, Ду400
2.5.67 | Шаровой кран FIP VKDIV, ПВХ, | FIP, Италия | с ручным приводом, уплотнение - EPDM, Ру16, Ø25
2.5.68 | Мембранный клапан ПВХ FIP VMUIV | FIP, Италия | с ручным приводом, мембрана – EPDM, Ру10, Ду50
2.5.69 | Шаровой кран ПВХ FIP VKIV63E, | FIP, Италия | уплотнение – EPDM, Ру16, Ду50 Кран шаровой с прямым клеевым муфтовым соединением, PVC VКIV ду63
2.5.70 | Ротаметр ПВХ FIP FLIV Ø63, | FIP, Италия | Стандартный ротаметр, Q = 6,0 – 20,0 м3/час FLIV ду63, диапазон измерения 6,0…20,0 м3/час
2.5.71 | Шаровой обратный клапан ПВХ FIP SRIV63E Ø63, | FIP, Италия | Ø63, уплотнение – EPDM, Ру10
2.5.72 | Клапан с пневмоприводом ПВХ FIP MK/DE, | FIP, Италия | мембрана – EPDM, Ру10, Ду40
2.5.73 | Пневмоостров Festo CPV18-VI 10P-18-3A-IC-R-U-3C+TW в комплекте с глушителями U-1/4-B (6842, 1 штука) и U-1/2-B (6844, 1 штука) | Festo Италия | в комплекте с глушителями U-1/4-B (6842, 1 штука) и U-1/2-B (6844, 1 штука)
2.5.74 | Фильтр-регулятор давления Festo LFR-3/4-D-MAXI-A | Festo Италия | LFR-3/4-D-MAXI-A
2.5.75 | Регулятор давления Festo LR-1/4-В-MINI (159625) | Festo Италия | LR-1/4-В-MINI (159625)
2.5.76 | Межфланцевый обратный клапан ПВХ FIP CROV050E, | FIP, Италия | уплотнение - EPDM, Ру10, Ø50
2.5.77 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду300мм (NAVAL 284 478) | NAVAL | PN25, Ду300мм
2.5.78 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду250мм (NAVAL 284 477) | NAVAL | PN25, Ду250мм
2.5.79 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду150мм (NAVAL 284 474) | NAVAL | PN25, Ду150мм
2.5.80 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду50мм (NAVAL 284 409) | NAVAL | PN40, Ду50мм
2.5.81 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN 25, Ду80мм (NAVAL 284 411) | NAVAL | PN25, Ду80мм
2.5.82 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду100мм (NAVAL 284 412) | NAVAL | PN25, Ду100мм
2.5.83 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду400мм (NAVAL 284 479) | NAVAL | PN25, Ду400мм
2.5.84 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду25мм (NAVAL 284 406) | NAVAL | PN40, Ду25мм
2.5.85 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду40мм (NAVAL 284 408) | NAVAL | PN40, Ду40мм
2.5.86 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду200мм (NAVAL 284 456) | NAVAL | PN25, Ду200мм
2.5.87 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду500мм (NAVAL 284 480) | NAVAL | PN25, Ду500мм
2.5.88 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду600мм (NAVAL 284 481) | NAVAL | PN25, Ду600мм
2.5.89 | Плоскорукавный фильтр с рециркуляцией | "LUHR FILTER GmbH"/Германия | Виды, объемы и стоимость работ уточняются сторонами после выдачи утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации (стадия Р).
2.5.90 | Шнековый вагонный пробоотборник UNI-SAMPLER | США | Габаритные размеры - 10668×2413×3658мм; Вес - 15,580т; Грузоподъемность стрелы шнека - 2300кг
2.5.91 | Реле Finder 55.34.8.024.0040 | FINDER S.p.A., Италия | Напряжение питания: 24 В AC; Контакты: 250В AC, 7 А.
2.5.92 | Кран шаровой с электроприводом Habonim 60 F26-RR66FG/XBW162X7.5 | Habonim Industrial Valves & Actuators/Израиль | Dном.150
2.5.93 | Кран шаровой с электроприводом Habonim 40 F26-RR66FG/XBW110X5-V115 | Habonim Industrial Valves & Actuators/Израиль | Dном.80
2.5.94 | Кран шаровой с электроприводом Habonim 20 F26-RR66FG/XBW60X5,5 | Habonim Industrial Valves & Actuators/Израиль | Dном.50
2.5.95 | Электропривод для крана Ду600мм Аума SA07.5-GS200/GZ16 | AUMA | В соответствии с параметрами производителя
2.5.96 | Электропривод Bernard | BERNARD CONTROLS | В соответствии с параметрами производителя
2.5.97 | Топливный клапан Woodward | Woodward Inc | В соответствии с параметрами производителя
2.5.98 | Частотный преобразователь VLT AQUA DRIVE FC202 | Danfoss | 355 кВт
2.5.99 | Система управления группой насосных агрегатов | Danfoss | В соответствии с параметрами производителя
2.5.100 | Мотопомпа бензиновая для грязной воды Honda WT-30X | Honda | В соответствии с параметрами производителя
2.5.101 | Электростанция бензиновая Briggs&Stratton ProMax 7500-3 | Briggs&Stratton | В соответствии с параметрами производителя
2.5.102 | Измеритель параметров электроизоляции Sonel MIC-2505 | Sonel | В соответствии с параметрами производителя
2.5.103 | Мотопомпа бензиновая для грязной воды Honda WT-20X | Honda/Япония | В соответствии с параметрами производителя
2.5.104 | Кран шаровой SBV-03/16-300D-G10-A85-E68-K-16-U85-B-80-FO-F c пневмоприводом | "MECANICA Prisma SL, Испания | Кран шар. SBV-080/16-300D-G10-A85-U85-B80-FO-F из угл. ст. футер. PFA Ду80, Ру16, ф/ф, фланцы тип F(EN1092) с пневмоприводом двойного действия PA20S и концевыми выключателями CFC-5601
2.5.105 | Установка ЭПМ-30, БНФС |  | В соответствии с параметрами производителя
2.5.106 | насос-дозатор гипохлорита натрия ETATRON, BD0209BA00000 | Италия | насос объемный дозирующий ETATRON, BD0209BA00000, Q=209 л/ч; Р=6 бар; 0,25кВт, производитель "ETATRON D.S.Sp.A".
2.5.107 | насос-дозатор раствора ETATRON BT-MA/AD 80-1 | Италия | насос мембранный дозирующий ETATRON BT-MA/AD 80-1мQ=80 л/ч; Р=1 бар; 124 Вт, производитель "ETATRON D.S.Sp.A", Италия
2.5.108 | датчик механический дифференциального давления воздуха PS-500 | KYTOLA. Финляндия | датчик дифференциального давления воздуха PS-500 механический, диапазон измерения 30…500 Pa, материл мембраны силикон, рабочая температура -20...+60 °C, степень защиты IP54, электрические разъемы: 3-винтовые клеммные колодки, провод: 12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)
2.5.109 | Регулятор KYTOLA 2914-6-VL | KYTOLA. Финляндия | регулятор постоянного потока, модель 2914, максимальный расход 20 л/мин, максимальный перепад давления 12 бар, размер клапана 6 мм, соединение G 1/2" с адаптером для подключения расходомера VL, корпус из нержавеющей стали AISI 316
2.5.110 | расходомер переменной области, модель VLK | KYTOLA. Финляндия | расходомер переменной области, модель VLK-3KA-D, диапазон расхода воды 1,5÷5,5 л/мин, максимальное давление 20 бар, максимальная температура 80 °C, наконечник нейлон, материал поплавка AISI 329/PTFE, боковые поверхности AISI 316, трубка расходомера Grilamid (PА-12), соединени G 1/2", уплотнения Нитрил, особые свойства сигнализация готовности
2.5.111 | Датчик IFM II-2015-BBOA | KYTOLA. Финляндия | индуктивный датчик IFM Electronic, модель II0095, код II-2015-BBOA, длина кабеля 2 м, корпус резьбовой, резьба M30x1,5, напряжение питания 20-250 В, степень защиты IP 67, температура эксплуатации -25…+80°C
2.5.112 | Клапан электромагнитный соленоидный AR-2W21 | KYTOLA. Финляндия | Клапан электромагнитный соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой, модель 2W2115GSV, рабочая среда - вода,рабочее давление до 1,0МПа, тип клапана - 21, Ду15мм, G - резьбовое соединение 1/2", S - корпус из нержавеющей стали, V - материал уплотнения VITON, катушка S51, питание 220В
2.5.113 | Уровнемер SITRANS Probe LU | SIEMENS |  частота 54 Кгц  диапазон измерения2 6 м (20 футов) модель: 0,25 м до 6 м (10” до 20 футов) жидкости 12 м (40 футов) модель: 0,25 м до 12 м (10” до 40 футов) жидкости  расстояние гашения2 0,25 м (0,82 фута)  точность3 наибольшее 6 мм (0,25”) или 0,15% интервала (включая гистерезис и повторяемость)  повторяемость Меньше или равно 3 мм (0,12”)  разрешение Меньше или равно 3 мм (0,12”)  время обновления данных при 4 mА Меньше или равно 3 сек.  ширина пучка 100 при -3 дБ границе  температурная компенсация Запрограммирована для компенсирования избыточных температур  память не разрушающийся EEPROM Батареи не требуются
2.5.114 | Задвижка запорная 700JT 63.2 DSK 26 | Persta GmbH/Германия | Ду 250, Ру 24 Мпа, t˚ 540˚C
2.5.115 | Задвижка запорная 700AJ 44.2 | Persta GmbH/Германия | Ду 50, Ру 3,8 Мпа, t˚ 540˚C
2.5.116 | Задвижка запорная 700JT 42.2 DSK 26 | Persta GmbH/Германия | Ду 125/125/100, Ру 34 Мпа, t˚ 540˚C
2.5.117 | Клапан регулирующий 1332-32 | Hora GmbH/Германия | Ду 100, Ру 337 бар, t˚ 280˚C
2.5.118 | Клапан регулирующий 1331-30 | Hora GmbH/Германия | Ду 200, Ру 31 Мпа, t˚ 280˚C
2.5.119 | Кран шаровый DABROWSKI ARMATUREN DA 110/80/25/F/Z/T2/NA DN 80; PN25 | DABROWSKI ARMATUREN, Польша | DN 80; PN25
2.5.120 | Кран шаровый DABROWSKI ARMATUREN DA 110/150/25/F/Z/T2/NA DN 150; PN25 | DABROWSKI ARMATUREN, Польша | DN 150; PN25
2.5.121 | Кран шаровой Armatury Group K91 DN 50 PN 16 234 AG | ARMATURY Group, Чехия | DN 50; PN 16
2.5.122 | Кран шаровой Armatury Group K92 DN 200 PN 16 134 AG | ARMATURY Group, Чехия | DN 200; PN 16
2.5.123 | Кран шаровой Armatury Group K92 DN 300 PN 16 124 AG | ARMATURY Group, Чехия | DN 300; PN 16
2.5.124 | Затвор дисковый межфланцевый с редуктором (класс А);Z-011A FE4020300+FE230205 DN300-PN10 (-33-90) GS-C25/Silicon Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.125 | Затвор дисковый межфланцевый с редуктором (класс А);Z-011A FE4020300+FE230203 DN200-PN10 (-33-90) GS-C25/Silicon Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.126 | Затвор дисковый межфланцевый с редуктором (класс А);Z-011A FE4020300+FE230203 DN200-PN10 (90) GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.127 | Затвор дисковый межфланцевый с редуктором (класс А);Z-011A FE4020300+FE230203 DN50-PN16 (90) GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.128 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A FE40201001 DN100-PN10 (-33-90) GS-C25/Silicon Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.129 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A FE40200801 DN80-PN10 (-33-90) GS-C25/Silicon Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.130 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A+С13 FE40201501 DN150-PN10 (90) GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.131 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A FE40201501 DN125-PN10 GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.132 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A FE40201001 DN125-PN10 GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.133 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A FE40200801 DN80-PN10 GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.134 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A FE40200651 DN65-PN10 GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.135 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A FE40200501 DN50-PN10 GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.136 | Затвор дисковый межфланцевый с рукояткой (класс А);Z-011A FE40200401 DN40-PN10 GS-CSS/EPDM Ebro/Indastik | EBRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.137 | Клапан шаровый муфтовый с электроприводом, концевыми выключателями положения, ручным дублером VKDIV/CE D40 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.138 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIV063-E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.139 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIV050-E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.140 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIV040-E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.141 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIV032-E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.142 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIV025-E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.143 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIV020-E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.144 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIF040 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.145 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIF032 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.146 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIF025 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.147 | Клапан шаровый, муфтовый VKDIF020 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.148 | Клапан шаровый, муфтовый VEIV032 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.149 | Клапан шаровый, муфтовый VEIV025 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.150 | Клапан шаровый, муфтовый VEIV020 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.151 | Клапан обратный угловой , муфтовый VRUIV063E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.152 | Клапан обратный угловой , муфтовый VRUIV040E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.153 | Клапан обратный угловой , муфтовый VRUIV032E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.154 | Клапан обратный угловой , муфтовый VRUIV020E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.155 | Клапан обратный,муфтовый SXEIV032 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.156 | Клапан обратный,муфтовый SXEIV025 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.157 | Клапан обратный,муфтовый SXEIV020 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.158 | Клапан обратный SRIF025 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.159 | Клапан обратный SRIF020 | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.160 | Клапан мембранный, регулировочный, муфтовый VMUIV050E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.161 | Клапан мембранный, регулировочный, муфтовый VMUIV032E | FIP | В соответствии с параметрами производителя
2.5.162 | Клапан запорно-регулирующий 530 D (S2) | "Нихон КОСО" Япония | Ду175/350МПа, Ру14МПа
2.5.163 | Клапан запорно-регулирующий 520 D (S2) | "Нихон КОСО" Япония | Ду175/400МПа, Ру14МПа
2.5.164 | Пускосбросная БРОУ VLB-C-140 | CCI, Швеция | производительность 630 т/ч
2.5.165 | Пускосбросная БРОУ VLB-C-200 | CCI, Швеция | производительность 245 т/ч
2.5.166 | ГПЗ S 42 123-3250 PN 25,0 VGf DN 300/250 | MSA CHELIPE GROP. Чехия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.167 | STRACK Тип S20.054 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.168 | STRACKТип S21.021 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.169 | STRACK Тип S21.017 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.170 | STRACK Тип S21.019 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.171 | STRACK Тип S18-834.011 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.172 | STRACK Тип S03.011 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.173 | STRACKТип S20.056 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.174 | STRACKТип S21.013 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.175 | STRACK Тип S27.019 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.176 | STRACK Тип S27.021 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.177 | STRACK Тип S15.021 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.178 | STRACK Тип S04.017 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.179 | STRACK Тип S04.019 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.180 | STRACK Тип S25.019 | STRACK | В соответствии с параметрами производителя
2.5.181 | Тип S 43 123-B063-250/200 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.182 | Тип S 43 123-N250-80/75 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.183 | Тип S 43 123-N250-300/250 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.184 | Тип S 43 123-B063-300/250 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.185 | Тип 450SNP | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.186 | Тип L10 127 5100 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.187 | Тип L10 127 A320-175-150 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.188 | Тип L10 127 A160-125-110 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.189 | Тип L10 127 A320-125-110 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.190 | Тип V10 121-0250 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.191 | Тип V10 121-0320 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.192 | Тип V10 121-0100 | MOSTRO | В соответствии с параметрами производителя
2.5.193 | Тип 1313-01 | HORA "Holter Regelarmauter GmbH". Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.194 | Тип 1312-01 | HORA "Holter Regelarmauter GmbH". Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.195 | Тип 1312-88 | HORA "Holter Regelarmauter GmbH". Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.196 | Тип 1313-05 | HORA "Holter Regelarmauter GmbH". Германия | В соответствии с параметрами производителя
2.5.197 | Краны шаровые VEEFV (012-063) PVC-U | FIP Италия | Ду-12-63, З-1,0 МПа
2.5.198 | Электропривод AUMA тип SG 04.3-F05-F07 | AUMA, Германия | 220 В, Крутящий момент до 63 Нм
2.5.199 | Фильтр самопромывной дисковый ARKAL OPAL Spin Klin 2"x3 | Израиль | Производительность 42 м3/ч
2.5.200 | Система шариковой очистки с фильтром предочистки и системой управления | Taprogge GmbH, GEA ENERGY SYSTEM (INDIA) Ltd | В соответствии с параметрами производителя
2.6. | Установки, гидромуфты, ВПУ, вентиляторы
2.6.1 | Генератор азота 17638-HNG80 ПС | Cameron System S.r.l | Агрегат для выработки азота и инструментального воздуха. Gазот=75нм3/ч, Разота=0,7Мпа, U=400В, Qвоздуха=70нм3/ч, Рвоздуха=0,73МПа
2.6.2 | Комплект для выверки геометрии оборудования Fixturlaser Geo Base edition XA XAD | Fixturlaser AB, Швеция | Выверка отверстий (полуотверстий) диамметром от 300 до 1600 мм.
2.6.3 | Маслоочистительные установки ПСМ2-4 | Полтава, Украина | Потребляемая мощность - 5,5 кВт, номинальная производительность 4 м³/ч, содержание механических примесей после 1 цикла 0,005%
2.6.4 | Модуль очистки миниральных масел ОСМ 305 | Альфа лаваль Мид Юроуп ГмбХ, Германия | Производительность 4000л/ч, степень очистки более 90%
2.6.5 | Маслоочистительная установка ПСМ 2-4 | Полтавский ТМЗ Украина | В соответствии с параметрами производителя
2.6.6 | Модуль электродеионизации IONPURE IP-VNX55EP2 | Evoqua Water Technologies LLS/ США | Производительность: макс 18.7 м3/ч, номин. 12.5 м3/ч, мин. 5.7 м3/ч, Габаритные размеры 2133х508х508 мм
2.6.7 | Регулируемая гидромуфта типа 562 SVTL 12.1. | Voith Turbo, Германия | Регулируемая гидромуфта типа 562 SVTL 12.1., Температура окружающей среды макс. +40 °C (104 °F); мин. -18 °C (-0,4 °F), Направление вращения со стороны потока силы ход черпаковой трубы (H) напpаво 150 мм, Потребность в мощности рабочей машины Pa 2330 кВтЧастота вращения двигателя ne 2977 мин-1, Проскальзывание при полной нагрузке s 3.5 %, Макс. частота вращения отбора мощности na 2875 мин-1Диапазон регулировки 4:1 в обратном направлении, Объем заполнения масляного бака 500 л, Требуемая вязкость ISO VG 32
2.6.8 | Регулируемая гидромуфта типа 620 SVNL 33 G | Voith Turbo, Германия | Напорное P= 50 - 195 кг\см2., Max. напорное P= 230 кг\см2,Расход воды на котёл от G=130 - 580 т/ч., Непрерывная работа агрегата не менее 60 суток. , Наработка агрегата в течении не менее 5000 часов в год., Нагружение насоса до номинальной производительности и давления не более t=10 сек., Разворот насоса при температуре рабочего масла от t0 = 5 0С, Пределы регулирования частоты вращения 4:1 , Максимальная выходная скорость не менее n=2888 об/мин. , Передаваемое усилие для привода насоса из расчета мощности электродвигателя N=5000 кВт , Расход охлаждающей воды – не более G= 58 м3/ч при максимальной температуре охлаждающей среды, работа с температурой воды на входе до t= +30°С, Работа гидромуфты на масле Тп-22с., Ревизия гидромуфты 1 раз в 6 лет , Срок службы 25 лет
2.6.9 | Регулируемая гидромуфта типа NVC 487H | изготовитель - NARA Corporation, Южная Корея | – диапазон регулирования - 25~100 %; – исполнительный привод ковшовой трубы, тип - CA02-HAB.
2.6.10 | Вентилятор маслобака системы смазки ГТУ | Вентилятор маслобака системы смазки ГТУ | В соответствии с параметрами производителя
2.6.11 | Вентилятор маслобака системы смазки ПТУ | Вентилятор маслобака системы смазки ПТУ | В соответствии с параметрами производителя
2.6.12 | Валоповоротное устройство ПТУ тип KEI140-80Т-11\РТК | GE | В соответствии с параметрами производителя
2.6.13 | Валоповоротное устройство ГТУ тип КЕ 100-55Т-4.8 | GE | В соответствии с параметрами производителя
2.6.14 | Винтовой блок CF1800G2 | Германия | Мощность 40-385,3 кВт, Давление нагнетания (абс) 6-16 бар, Производительность 8,1-41,4 м3/мин
2.6.15 | Фильтроэлемент High Flow HF40PP001D01. | Малайзия, Китай | Фильтрующий элемент с уровнем фильтрации 1 мкм, что обеспечивает КПЧ огнестойкого масла ОМТИ не хуже 9
2.6.16 | Рентгенофлуорисцентный анализатор металлов "Дельта -Классик" | Olympus NDT,lnc MA USA | Определение химических элементов
2.6.17 | Плита футеровочная резино-керамическая Trellex Poly-Ger Classic 6610096 | Швеция Trellex | В соответствии с параметрами производителя
2.6.18 | Плита футеровочная резино-керамическая 20х500х250мм Trellex Poly-Ger Slim 6660301 | Швеция Trellex | В соответствии с параметрами производителя
2.7. | Оборудование топливоподачи
2.7.1 | Бульдозер KOMATSU D275A-5D | KOMATSU, Япония | 600-211-1340 - масляный фильтр двигателя 600-311-7152 - топливный фильтр 07063-01100 - Фильтр силовой передачи 207-60-71182 - фильтр гидросистемы 20Y-60-21470 - фильтр сапуна в гидробаке 600-411-1581 (600-411-1561) - фильтры антикоррозионные фильтры 600-185-6100 - воздушный фильтр (в сборе) РВД: 17M-61-49490 шланг; 17M-61-49480 шланг; 17M-61-49550 шланг; 17M-61-49530 шланг; 07120-10611 шланг. Гидроцилиндры: 707-99-64370 ремкомплект; 707-99-66780 ремкомплект; 707-99-66790 ремкомплект; 707-99-47140 ремкомплкет. Топливные рукава: 07621-10406; 07621-104A4; 07621-104A8; 07621-10254; 07621-10353.
2.7.2 | Укладчик-заборщик роторный УЗР-1200/600 | ООО "Зуевский энергомеханический завод", Украина | Фильтроэлемент гидравлический, цилиндрический, SOFIMA CRE025FV1 Фильтроэлемент гидравлический, цилиндрический, SOFIMA CCH301 FD 1 Редуктор индустриальный, коническо-цилиндрический, двухступенчатый, расположение валов в пространстве горизонтальное, полый вал, монтаж на лапах, серия MC, типоразмер 06, частота вращения выходного вала (n1/n2) 1480/190об/мин, передаточное число (Iex) 7,8, номинальная мощность (PN1) 343кВт, номинальный момент (MN2) 16700НМ, SEW-EVRODRIVE MC2RLHF06 1480/190об/мин 7,8 343кВт 16700НМ Редуктор индустриальный, коническо-цилиндрический, трехступенчатый, расположение валов в пространстве горизонтальное, полый вал, монтаж с моментным рычагом, серия MC, типоразмер 07, частота вращения выходного вала (n1/n2) 1480/93об/мин, передаточное число (Iex) 15,96, номинальная мощность (PN1) 221кВт, номинальный момент (MN2) 21700НМ, SEW-EVRODRIVE MC3RLHT07 1480/93об/мин 15,96 221кВт 21700НМ
2.7.3 | Трубчатые шнековые конвейеры и питатели (TE, TP) WAM для аспирационных установок CARM топливоподачи | WAMGROUP Corporate, Италия | Муфта сцепления валов, WAM XAA028T0421 Опора подшипниковая концевая, WAM XSP025Z1 Опора подшипниковая концевая, WAM XSP025V1 Подшипник промежуточный WAM XLR028B010T44 Уплотнение вала WAM XUC.035.C1 Букса сальника в сборе WAM 16741871B Шпилька резьбовая WAM 20683321B Кольцо распорное WAM 20985291A Набивка тефлоновая WAM 20988231A Половина корпуса, подшипника промежуточного, нижняя, WAM 20907321A Половина корпуса, подшипника промежуточного, верхняя, WAM 20907371A Вал подшипника промежуточного, WAM 20944601A

## АСУ_РЗА_IT
Импортное оборудование АСУ, РЗА, системы связи и ИТ-системы для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ |  | Производитель оборудования (что выбрано) | Технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4
1 | АСУТП
1.1. | Программно-технические комплексы АСУ
1.1.1 | ПТК "Овация" версии 3.02 | Emerson | Контроллер ПТК «Овация» OCR161, Суммарная емкость по точкам - до 16 000 точек, Суммарная емкость контроллера OCR161 по точкам ввода/вывода до 4000 созданных точек с полными записями, В указанные 4000 точек ввода/вывода может входить любая из следующих комбинаций:Аналоговые точки с прямым подключением, Дискретные точки с прямым подключением, Точки SOE с прямым подключением (не более 1024 точек SOE на контроллер), До 8192 виртуальных точек ввода/вывода (2048 X 4) для поддержки устройств сторонних производителей, Технические характеристики OCR161, Процессор Pentium, Варианты сканирования последовательного и параллельного ввода/вывода, Объем памяти для управления от 512 кбайт до 1,5 МБайт, Пять зон управления, каждая - с выбираемым быстродействием (от 10 мс до 30 с), Многозвенная логика с разрешением 1000 звеньев/100 мс
1.1.2 | ПТК "Овация" версии 3.2 | Emerson | Контроллер ПТК «Овация» OCR400, Суммарная емкость по точкам - до 16 000 точек: Суммарная емкость по точкам ввода/вывода до 4778 созданных точек с полными записями, В указанные 4778 точек ввода/вывода может входить любая из следующих комбинаций: Аналоговые точки с прямым подключением, Дискретные точки с прямым подключением, Точки SOE с прямым подключением (не более 1024 точек SOE на контроллер), До 8192 виртуальных точек ввода/вывода (2048 X 4) для поддержки средств сторонних разработчиков, Технические характеристики OCR400, Процессор Pentium Celeron 400 МГц, Функции сканирования последовательного и параллельного ввода/вывода, Динамическое ОЗУ емкостью 64 МБ, Пять зон управления, каждая - с выбираемым быстродействием (от 10 мс до 30с), Многозвенная логика с разрешением 1000 звеньев/100 мс
1.1.3 | ПТК "Овация" версии 3.5 | Emerson, США | Контроллер ПТК «Овация» OCR1100 • Суммарная емкость по точкам - до 32 000 точек: Суммарная емкость по точкам ввода/вывода до 4778 созданных точек с полными записями В указанные 4778 точек ввода/вывода может входить любая из следующих комбинаций: • Аналоговые точки с прямым подключением • Дискретные точки с прямым подключением • Точки SOE с прямым подключением (не более 1024 точек SOE на контроллер) • До 8192 виртуальных точек ввода/вывода (2048 X 4) для поддержки средств сторонних разработчиков • Технические характеристики OCR1100 • Процессор Intel Atom Z510 1100 МГц • Функции сканирования последовательного и параллельного ввода/вывода • Динамическое ОЗУ емкостью 256 МБ (с возможностью расширения до 1 ГБ) • Пять зон управления, каждая - с выбираемым быстродействием (от 10 мс до 30с) • Многозвенная логика с разрешением 1000 звеньев/100 мс
1.1.4 | ПТК TELEPERM XP-R | Siemens | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации
1.1.5 | ПТК Simatic PCS-7 | Siemens | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации
1.1.6 | ПТК энергоблоков SPPA-T3000 | Siemens | Характеристики оборудования определяет подрядчик на стадии разработки проекта
1.1.7 | ПТК "Текон" | Danfos | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов 1008
1.1.8 | ПТК энергоблока Metso | Metso | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, вывод информации на АРМ
1.1.9 | Комплект оборудования для связи с ПТК Simatic | Siemens | протокол Profibas
1.1.10 | ПТК АСУ ТП ГТУ нижнего уровня. Simatic PCS-7 | Siemens | объектов управления - 65, входных дискретных сигналов - 442, выходных дискретных сигналов - 220, входных аналоговых сигналов - 177, выходных аналоговых сигналов - 30.
1.1.11 | ПТК АСУ ТП верхнего уровня - ОМ-650 | Siemens | мощности достаточные для хранения более 12000 исходных технологических параметров и более 2000 расчетных величин
1.1.12 | SPPA-3000 с модулями ввода - вывода данных | Siemens | Контроллер: H - система 416-5Н
1.1.13 | САУ Газодожимных компрессоров | Alen Bredly | В соответствии с параметрами производителя
1.1.14 | ПТК Series 5 | Siemens | Cистема автоматического регулирования турбины и питательных турбонасосов
1.1.15 | ПТК "SANCO FB6100" | SANCO S.p.A | Системы противопожарной защиты газовых турбин
1.1.16 | ПТК "XP-8000-Atom" | ICP DAS | Системы управления, мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования
1.1.17 | ПТК "АСУ Инженерные системы" энергоблока | Beckhoff | 3000 каналов ввода/вывода, базовый процессорный модуль Beckhoff CX9010-1001, c устр. ввода/вывода и передачи данных, безвентиляторный промышленный ПК Beckhoff С6915-0000, контроллер ввода/вывода (коплер) Beckhoff ВК9050, модуль терминальный Beckhoff KL9010, коммутатор Beckhoff CU2008, медиаконвертор KORENIX JetCon 1301-m, блоки обработки дискретных сигналов 8 вход. сигналов (=24 В) + 8 выход. сигналов (=24 В, 0.5А) Beckhoff KL1859, 16 вход. сигналов (=24 В) Beckhoff KL1809, 16 выход. дискретных сигналов (=24 В) Beckhoff KL2809, блоки обработки аналоговых сигналов 8 вход. аналоговых входных сигналов (R) Beckhoff KL3208-0010, 8 вход. аналоговых сигналов (4...20 мА) Beckhoff KL3458, 4 вход. аналоговых сигналов (0…+10 В) Beckhoff KL3464, 4 выход. аналоговых сигналов (0…+10 В) Beckhoff KL4404, 3-х фаз. модуль измер. мощности, для преобразователя 5A Beckhoff KL3403-0010
1.1.18 | ПТК САУР и З Газодожимные компрессоры | Siemens | 500 каналов ввода-вывода, SIMATIC S7-300, Коммуникационый процессор CP341 с интерфейсом RS422/485, Центральный процессор CPU 417-5Н, коммуникационный процессор СР 1623 PCI express х1 (3.3v/12v), Коммуникационный процессор (СР 443-1, SCALANCE X212-2, PROFINET-IO устройство. управление сетью. встроенный менеджер резервирования
1.1.19 | ПТК Mark-VIe энергоблока | General Electric | В соответствии с параметрами производителя
1.2. | Контроллеры, датчики, мониторинг оборудования, коммуникаторы
1.2.1 | Контроллер "METSO" | Metso | Контроллер "METSO"
1.2.2 | Система вибромониторинга, система контроля пульсацииBently Nevada 3500 | General Electric | Система вибромониторинга, система контроля пульсации, преобразователь давления 6052C (Kistler Instrumente AG, Швейцария)
1.2.3 | Контроллер "Simens" | Siemens | Контроллер "Simens"
1.2.4 | SIMATIC PCS 7 cтанция оператора | Siemens | в стойке 2U IPC647C на базе INTEL CORE I7-610E @ 2,53 GHz
1.2.5 | SIMATIC FLAT PANEL 19T | Siemens | плоскопанельный сенсорный TFT-монитор с диагональю 19". разрешением 1280X1024 пикселей. =24В и ~120/240В. VGA / DVI-D интерфейсы
1.2.6 | Шкафы контроля и управления газовой турбины | General Electric | 2100 каналов ввода-вывода,IS220PAICH1A Аналоговый модуль ввода/вывода (PAIC) IS220PDIAH1A Модуль дискретного ввода-вывода (PDIA) IS220PDIOH1A Дискретный модуль ввода/вывода (PDIO) IS220PDOAH1A Модуль управления с дискретным выходом (PDOA) IS220PPDAH1A Модуль ввода-вывода обратной связи системы распределения мощности (PPDA) IS220PPROH1A Модуль ввода/вывода аварийной защиты турбины (PPRO) IS220PRTDH1A Модуль ввода (PRTD) резисторного термометра (RTD) IS220PSCAH1A Модуль ввода/вывода последовательной связи (PSCA) IS220PSVOH1A Модуль управления сервоприводом (PSVO) IS220PTCCH1A Модуль входа термопары (PTCC) IS220PTURH1A Модуль основной защиты турбины (PTUR) IS220PVIBH1A Модуль устройства контроля вибраций (PVIB) IS220UCSAH1A Контроллер Mark VIe UCSx - IS230PCAAH1A Аналоговый модуль ввода/вывода (PCAA)
1.2.7 | Шкафы контроля и управления паровой турбины | General Electric | 1000 каналов ввода-вывода, IS220PAICH1A Аналоговый модуль ввода/вывода (PAIC) IS220PAOCH1A Модуль аналогового вывода (PAOC) IS220PDIOH1A Дискретный модуль ввода/вывода (PDIO) IS220PDOAH1A Модуль управления с дискретным выходом (PDOA) IS220PPDAH1A Модуль ввода-вывода обратной связи системы распределения мощности (PPDA) IS220PPROH1A Модуль ввода/вывода аварийной защиты турбины (PPRO) IS220PRTDH1A Модуль ввода (PRTD) резисторного термометра (RTD) IS220PSVOH1A Модуль управления сервоприводом (PSVO) IS220PTCCH1A Модуль входа термопары (PTCC) IS220PTURH1A Модуль основной защиты турбины (PTUR) IS220PVIBH1A Модуль устройства контроля вибраций (PVIB)
1.2.8 | Системное шасси 3500/05-01-02-00-00-01 System Rack | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.9 | 3500/15-02-02-00 High Voltage AC Power Input Module (PIM) 125840-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.10 | Системный монитор с интерфейсом Ethernet 3500/22М-01-01-00 Rack Interface Module (TDI) 138607-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.11 | 3500/22М-01-01-00 I/O Module 146031-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.12 | 4-х канальный монтиор вибрация 3500/40М-01-00 Monitor Proximitor® 140734-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.13 | 3500/40М-01-00 I/O Module 125680-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.14 | 4-х канальный монтиор вибрация 3500/42М-01-00 Proximitor®/Seismic Monitor 140734-02 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.15 | 3500/42М-01-00 I/O Module 128229-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.16 | 4-х канальный монтиор положения 3500/45-01-00 Position Monitor 140072-04 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.17 | 3500/45-01-00 I/O Module 135137-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.18 | 4-х канальный монтиор положения 3500/45-05-00 Position Monitor 140072-04 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.19 | 3500/45-05-00 I/O Module 139554-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.20 | 2-х канальный монтиор положения 3500/50-01-00-01 Tachometer Module 133388-02 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.21 | 3500/50-01-00-01 I/O Module 133442-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.22 | Монтиор технологических параметров 3500/62-03-00 Process Variable Monitor 133811-03 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.23 | 3500/62-03-00 I/O Module 136294-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.24 | 16-и канальный монитор температуры 3500/65-01-00 16-Channel Temperature Monitor 145988-02 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.25 | 3500/65-01-00 I/O Module 172103-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.26 | 4-х канальный монитор реле 3500/32-01-00 4-Channel Relay Module 125712-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.27 | 3500/32-01-00 I/O Module 125720-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.28 | 16-и канальный монитор реле 3500/33-01-00 16-Channel Relay Module 149986-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.29 | 3500/33-01-00 I/O Module 149992-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.30 | Монтитор связи, Modbus RS-485 3500/92-02-01-00 Communication Gateway Module 136180-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.31 | 3500/92-02-01-00 Modbus RS-485 I/O Module 133323-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.32 | Барьер искробезопасный MTL 764 - Shunt-diode safety barrier | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.33 | Токовихревой датчик 8 мм (фаза, скорость, 2 искривления) 3300XL 8mm Proximity Probe 330104-00-07-10-12-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.34 | Токовихревой датчик 8 мм (вибрация ротора) 3300XL 8mm Proximity Probe 330104-00-09-10-12-05 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.35 | 3300XL 8mm Proximity Probe 330104-00-11-10-12-05 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.36 | 3300XL 8mm Proximity Probe 330104-00-12-10-12-05 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.37 | 3300XL 8mm Proximity Probe 330104-00-13-10-12-05 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.38 | 3300XL 8mm Proximity Probe 330104-00-14-10-12-05 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.39 | Удлинительный кабель 8 мм (вибрация ротора) 3300XL 8mm Standard Extension Cable 330130-080-13-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.40 | Проксиметр 8 мм (вибрация ротора) 3300XL 8mm Proximitor Sensor 330180-91-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.41 | Токовихревой датчик 11 мм (осевой сдвиг) 3300XL 11mm Proximity Probe 330704-000-060-10-11-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.42 | Удлинительный кабель 11 мм (осевой сдвиг) 3300XL 11mm Extansion Cable 330730-080-13-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.43 | Проксиметр 25 мм (осевой сдвиг) 3300XL 11mm Proximitor Sensor 330780-91-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.44 | Токовихревой датчик 25 мм (расширение ротора ЦВД, ЦСД) 3300XL 25mm Proximity Probe 330851-04-000-015-10-01-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.45 | Удлинительный кабель 25 мм (расширение ротора ЦВД, ЦСД) 3300XL 25mm Extansion Cable 330854-080-25-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.46 | Проксиметр 50 мм (расширение ротора ЦВД, ЦСД) 3300XL 25mm Proximitor Sensor 330850-91-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.47 | Токовихревой датчик 50 мм (расширение ротора ЦНД-1,2,3) 3300XL 50mm Proximity Probe 330876-03-10-01-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.48 | Удлинительный кабель 50 мм (расширение ротора ЦНД-1,2,3) 3300XL 50mm Extansion Cable 330877-080-37-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.49 | Проксиметр 50 мм (расширение ротора ЦНД-1,2,5) 3300XL 50mm Proximitor Sensor 330878-91-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.50 | Датчик 25 мм (АР ЦВД, ЦСД, ЦНД-1) DC LVDT High Temperature Case Expansion Transducer System 135613-01-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.51 | Датчик 100 мм (АР ЦНД-2,3) DC LVDT High Temperature Case Expansion Transducer System 135613-13-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.52 | Положение РК AC LVDT Valve Position Transducer 18639-05 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.53 | Датчик виброскорости (виброскорость опор подшипников) 9200 Seismoprobe Velocity Transducer 9200-06-02-03-00 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.54 | 9200 Seismoprobe Velocity Transducer 9200-06-02-08-04 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.55 | Удлинительный кабель датчика 9200 (виброскорость опор подшипников) Standard Cable 84661-26 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.2.56 | Unidrive M700 04200137 | Control Techniques | В соответствии с параметрами производителя
1.2.57 | Совместимый с SyPTPro процессор приложений (с CTNet). 2-ой процессор для работы в фирменном или написанном пользователем программном приложении с поддержкой сети CTNet. | Control Techniques | В соответствии с параметрами производителя
1.2.58 | SI-Applications Plus | Control Techniques | В соответствии с параметрами производителя
1.2.59 | Кнопочная панель с ЖКД (кнопочная панель с ЖК дисплеем). | Control Techniques | В соответствии с параметрами производителя
1.2.60 | KI-Keypad | Control Techniques | В соответствии с параметрами производителя
1.2.61 | Процессор VIPA 800-7DK20 CPU 313SC | VIPA | В соответствии с параметрами производителя
1.2.62 | Контроллер SIEMENS RLU220 | Siemens (Германия) | Номинальное напряжение питания AC 24 В ±20 % Входы универсальные - 4 Измерительные входы пассивные датчики - LG-Ni1000, T1, Pt1000,2x LG-Ni1000 Измерительные входы активные датчики DC 0...10 В Источники сигналов пассивные 0...1000 Ω / 1000...1175 Ω Источники сигналов активные DC 0...10 В Цифровые входы, напряжение DC 15 В Цифровые входы, ток 5 мА Входы дискретные 1 Аналоговые выходы 2 Дискретные выходы 0 Релейные выходы - сухой контакт Питание внешних устройств: напряжение/ток AC 24 В / макс. 4 A Интерфейсы подключение при помощи RJ45 Колич. контуров регулирования 1 Размеры (Ш х В х Г) 123 × 90 × 86 мм Класс защиты корпуса IP20 Вес 0.465 кг
1.2.63 | Контроллер ICP DAS I-7188XA | ICP DAS (Тайвань) | 40МГц, 512кб Flash, 512кб SRAM, шина расширения, 2xDI/2xDO, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS232/485, MiniOS7, кабель CA-0910x1
1.2.64 | Операторская панель Weintek MT8070iH | Weintek (китай) | Сенсорная панель 7”, TFT 65536-цветов 800x480, 400 МГц 32 bit RISC процессор, встроенной памяти (64MB RAM), слот SD-Карты, 30,000 часов работы лампы подсветки, светодиодная подсветка матрицы. Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w, 1 Ethernet порт (10/100Base-T), USB 1.1 (Host) и USB 2.0 (Client)
1.2.65 | Операторская панель SIMATIC MP 377 15" | Siemens (Германия) | 15'' TOUCH, СЕНСОРНАЯ МУЛЬТИПАНЕЛЬ, WINDOWS CE 5.0, 15'' ЦВЕТНОЙ TFT-ЭКРАН, 12 MB ПАМЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НАСТРАИВАЕТСЯ В СРЕДЕ WINCC FLEXIBLE 2007
1.2.66 | Система измерения механических величин и вибрации опор подшипников основной турбины бл.9 Bently Nevada | Bently Nevada
1.3. | Блоки управлениия, электроприводы, ИБП
1.3.1 | Электромеханический преобразователь Exlar GSX30-0602 | Curtiss-Wright Corp (США) | Максимальный ход штока 150мм Ход штока на оборот электродвигателя 5,08мм Максимальное усилие 4026 Н Максимальная скорость перемещения штока 254 мм/сек Номинальнальный момент электродвигателя 4,07 Н*м Максимальная статическая нагрузка на шток 8896 Н Инерция системы ротор – шток 0,000408 кг*м2
1.3.2 | Электропривод (линейный мотор) ExlarGSX30-0602-MFA-CT1-338-AR | EXLAR
1.3.3 | Контроллер сервоприводов MOOG | Moog Inc. | Контроллеры сервоприводов Moog T161-903, T161-502. Сервоприводы Moog G400, G400A
1.3.4 | Блок управлени AUMA AM 01.1-3 | AUMA | Блок управления электроприводом задвижек AUMA AM 01.1-3х400/50-54.29-42.02-46.00-(OPEN-CLOSE/LOCAL-REMOTE)-(FAULT/ready)-4[1]
1.3.5 | Электропривода типа MODACT MON | ZPA Pecky, Чехия | Электроприводы присоединяются к арматуре по ОСТ 26-07-763-73, Наличие пластичной смазки, Блок указателя положения электропривода должен быть выполнен в виде механического счетчика, Все электропривода должны быть оснащены электродвигателем переменного тока для работы в трёхфазной электрической сети (3х380В), Степень защиты IP55, 1 тип электроприводов с характеристиками (момент - 630Нм, частота вращения - 63 об/мин, мощность двигателя - 3 кВт), 2 тип, электроприводов с характеристиками (момент - 120Нм, частота вращения - 25 об/мин, мощность двигателя - 0,37 кВт), 3 тип электроприводов с характеристиками (момент - 400Нм, частота вращения - 40 об/мин, мощность двигателя - 1,8 кВт)
1.3.6 | Блоки управления AUMA | AUMA | Запасные части для установленных электроприводов фирмы AUMA; Напряжение - 380В; Управление: дискретное - 24 DC; аналоговое - 4-20 мА
1.3.7 | Электропривод AUMA SA 07.6 c электродвигателем АD0063-4-0.20 | AUMA | Электропривод к дисковым затворам производства "КВАНТ" Ду 500, 600, 800 мм, электродвигатель 380 В, 50 Гц, 0,2 кВт, номинальный ток 1,6А, пусковой 4,8А, число оборотов 1400 об/мин
1.3.8 | Электропривод типа AUMA | AUMA | В соответствии с параметрами производителя
1.3.9 | Электропривод типа VALPES | VALPES, Франция | В соответствии с параметрами производителя
1.3.10 | Сервопривод типа EXLAR | EMERSON, США | В соответствии с параметрами производителя
1.3.11 | Сервоусилитель Kollmorgen S70602-NANANA-NA с ответными разъемами 6А | Kollmorgen, США | Сервоуселитель Kollmorgen S70602-NANANA-NA с ответными разъемами 6А
1.3.12 | Преобразователь электромеханический Exlar GSX30-0602-MFX-ER1-358-AR-L2-EB | EXLAR, США | Привод электрический, линейный, размер привода (высота фланца) 3" (80мм), ход штока 5,9" (150мм), шаг винта 2" (50,8мм), разъем специальный, монтаж передним фланцем, наконечник штока с наружной стандартной метрической резьбой, статор трехобмоточный действующее напряжение 400В, частота вращения электродвигателя 3000об/мин, с наружным антиротационным устройством (AR), с наружным концевым выключателем (L2), с задним электрическим тормозом (RB), Exlar GSX30-0602-XFA-KM5-358-II-{AR-L2-RB}, разъемы: силовой CON-POWR1-I, сигнальный CON-RESOL-I, тормоза CBL-ASSY1-A-11029
1.3.13 | Универсальный электропривод переменного тока для асинхронных двигателей и двигателей с постоянными магнитами | Control Techniques | В соответствии с параметрами производителя
1.3.14 | Основной/резервный блок питания 175-264 В/50-60 Гц 3500/15-02-02-00 Power Supply 127610-01 | Bently Nevada | В соответствии с параметрами производителя
1.3.15 | Цифровое устройство управления серводвигателем DSD | Compressor Controls Corp (США) | Простое и резервированное управление сервоприводом Простое и резервированное каскадное управление Цифровое управление положением клапана обеспечивающее его точное позиционирование Управление линейным перемещением Обратная связь через резолвер Электропитание от переменного и постоянного тока Высокое быстродействие (время реакции 1 мс) Формирование аналогового выходного сигнала, пропорционального фактическому положению привода Дискретные входные и выходные сигналы Последовательная связь по протоколу Modbus для регистрации данных, настройки и диагностики устройства Программа конфигурации параметров для ПК
1.3.16 | Источники бесперебойного питания ПТК | Liebert | Liebert GXT3 10kVA-10000T230 + GXT3-240TBATTCE
1.3.17 | Источники бесперебойного питания ПТК | Liebert | Liebert GXT3 2kVA GXT3-2000RT230, Liebert GXT2 3kVA GXT2-3KRT230E, Liebert GXT2 10kVA GXT2-10000T230, Liebert NX 10kVA NX10, Liebert NXC 20kVA NCX 0020kTH1AFN01000
1.3.18 | Источники бесперебойного питания ПТК | АРС | APC Back-UPS 250VA BK250I, APC Back-UPS 400VA BK400I, APC Back-UPS CS 500VA CS500EI, APC Back-UPS CS 650VA BK650EI, APC Back-UPS RS 800VA BX800CI-RS, APC Smart-UPS 1500VA SUA1500RMI2U, APC Smart-UPS 1500VA SUA1500I, APC Smart-UPS 1500VA SUA1500RMI2U, APC Smart-UPS 3kVA, APC Smart-UPS 3000 XLM, APC Smart-UPS 620VA, APC Smart-UPS 620VA, APC Smart-UPS 700VA, APC Smart-UPS 700VA, APC Smart-UPS RT 1000VA SURT1000XLI, APC Smart-UPS SC 1000VA SC1000I, APC Smart-UPS SC 420VA SC420I
1.4. | Шкафы с контроллерами, УСО
1.4.1 | Шкафы с контроллерами, УСО | OOO "Emerson" (США) | Модуль регистрации событий электронный 1С31233G01; Модуль регистрации событий персональный 1С31238Н01; Модуль дискретного вывода электронный 1С31122G01; Модуль дискретного вывода персональный 1С31125G01; Модуль аналогового ввода 4-20 мА, высокоскор, 8 каналов электронный 5Х00070G01; Модуль аналогового ввода 4-20 мА, высокоскор, 8 каналов персональный 1С31227G01; Модуль аналогового ввода сигнала термоэлектрического преобразователя электронный 5Х00070G04; Модуль аналогового ввода сигнала термоэлектрического преобразователя персональный 1С31116G04; Модуль ввода сигнала термосопративления электронный 5Х00119G01; Модуль ввода сигнала термосопративления персональный 5Х00121G01; Дублированный конролер Ovation; Блок питания Ovation; Модуль распределения питания; ROP-панель; Базовый модуль; Терминал левой ветки; Терминал правой ветки; Модуль регистрации событий электронный 1С31233G01; Модуль регистрации событий персональный 1С31238Н01; Модуль дискретного вывода электронный 1С31122G01; Модуль дискретного вывода персональный 1С31125G01; Модуль аналогового вывода 0-20 мА электронный 1С31129G03; Модуль аналогового вывода 0-20 мА персональный 1С31132G01; Модуль аналогового ввода 4-20 мА, высокоскор, 8 каналов электронный 5Х00070G01; Модуль аналогового ввода 4-20 мА, высокоскор, 8 каналов персональный 1С31227G01; Модуль управления сервоприводом электронный 1С31199G01; Модуль управления сервоприводом персональный 1С31201G01; Модуль ввода с датчика скорости электронный 1С31189G01; Модуль ввода с датчика скорости персональный 1С31192G01.
1.4.2 | Шкафы с контроллерами, УСО (сетевой шкаф) | Cisco (США), Allied Telesis | Коммутатор Ethernet на 24 порта: CISCO SWITCH WS-C2960-24TT-L, Медиа-конвертер Allied Telesis AT-MC102XL, Шасси Allied Telesis (AT-MCR12)
1.4.3 | Шкафы с контроллерами, УСО | Control Techniques (США) | Сервоусилитель Epsilon EP209, Сервоусилитель EN208
1.4.4 | Шкафы с контроллерами, УСО | Control Techniques (США), Exlar | Электромеханический преобразователь, Exlar GSX-30 (с концевыми выключателями типа n-p-n 4623514) Сервопривод EN для электромеханического преобразователя Exlar Фильтр питания FS 52278-16 для EN
1.4.5 | Модули ввода-вывода | Metso (Финляндия) | Модули ввода-вывода
1.4.6 | Модули ввода-вывода "ICP-CON" | Фирма "ICP-CON" Китай | Модули ввода-вывода "ICP-CON"
1.4.7 | Модули ввода-вывода "Simens" | Siemens | Модули ввода-вывода "Simens"
1.4.8 | Шкафы обработки сигналов ПТК САР | Compressor Controls Corp. | Шасси CPCI-10-D2, модуль питания PSMU-350-3, модуль питания PSMU-24-60-S, преобразователи входного аналогового сигнала CМ-1-335, CМ-1-536, CМ-1-439, CМ-1-300, преобразователи входного дискретного сигнала CМ-2-101,CМ-2-102, CМ-2-200, преобразователи входного частотного сигнала CМ-3-100
1.4.9 | ЭГР-МП, МНУ-МП микроконтроллеры и модули ввода вывода | "Octagon Systems" | Контроллер 5066 Аналоговый / цифровой интерфейс 5648 Интерфейсная плата АО16D32; 73G-II420 – АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 73G-ITR100 – АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 70G-IDC5 – ДИСКРЕТНЫЙ ВВОД 70G-IАC5A – ДИСКРЕТНЫЙ ВВОД 73G-ОI420 - АНАЛОГОВЫЙ ВЫВОД 70G-ОDC5В – ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД
1.4.10 | Шкафы модулей УСО ЕТ200 | Siemens (Германия) | 3000 каналов ввода/вывода, модуль резервирования питания SITOP PSE202U, крейты функциональные, интерфейсный модуль SIMATIC ET 200M IM153-2, модуль связи IM/IM, блоки обработки аналоговых сигналов SIM 331-7KF02, SIM 331-7NF10, SIM 331-7PF01, SIM 331-7PF11, блоки обработки дискретных сигналов SIM 321-1BH02 DI16, SIM 322-1BH01 DO16, блоки аналогового управления SIM 332-5HD01, SIM 332-5HF00
1.4.11 | Шкафы модулей УСО ЕТ200 | Siemens (Германия) | 370 каналов ввода-вывода, блок питания TM-PS-A-US ~120/230В для ET200ISP, блок питания TM-PS-B-US ~120/230В для ET200ISP, интерфейсный модуль SIMATIC ET 200ISP IM152-1, блоки обработки аналоговых сигналов 4 AI 134-7TD00, блоки обработки дискретных сигналов 8 DI 131-7RF00, блоки дискретного управления 4 DO 132-7RD01 модуль вывода дискретных сигналов (DC23,1V / 20mA), 2 DO 132-7HB00 модуль вывода дискретных сигналов (UC60V / 2A)
1.4.12 | Шкафы контроллеров | Siemens (Германия) | блоки питания PS-405 10A, контроллер AS 417-4H на базе платы 417-5H, комуникационный процессор CP443-1, оптический модуль связи Simatic NET, OLM G12 Profibus, сервер автоматизации Simatic CS300 с устройствами ввода/вывода и передачи данных, модуль резервирования питания SITOP PSE202U
1.4.13 | Шкафы питания =24В | AEG (Германия) | блок питания коммутаторного типа 230В АС/24B DC 100A, AEG E230 G24/100, блок питания коммутаторного типа 220В DС/ 24B DC 100A, AEG G220 G24/100, диодный модуль 24V/30A QUINT-DIODE/40
1.4.14 | Шкафы АБП | EATON (США) | изолирующий трансформатор EATON RX RT Transformer, изолирующий трансформатор EATON TFMR11, ИБП EATON RX 7RT, батарейный модуль EATON EX RT EXB 5/7
1.4.15 | Шкаф управления | Siemens (Германия) | Сенсорная мультипанель SIMATIC MP 377 15" TOUCH, блок питания PS-407 10A, центральный процессор Simatic S400 CPU 412-3H, комуникационный процессор CP 443-1 фирмы Siemens, комуникационный процессор CP 443-5 EXT фирмы Siemens, комуникационный модуль 2xIM153-2-2HF 1BM IM/IM, коммуникационный процессор CP 340, блоки обработки аналоговых сигналов SM 331-7HF01 AI 8, блоки обработки дискретных сигналов SM 321-1BL00 DI 32, модуль ввода дискретных сигналов, SM 322-1BL00 DO 32 модуль вывода дискретных сигналов, стабилизированный источник питания SITOP POWER модульной конструкции вход ~120/230-500В, выход =24В / 10А, модуль резервирования питания SITOP PSE202U фирмы Siemens, SIMATIC DP, RS 485-IS COUPLER: модуль сопряжения стандартной линии profibus-dp и линии profibus-dp ex-исполнения, промышленный конвертор SCALANCE XB004-1, промышленный коммутатор Moxa EDS-205A, промышленный коммутатор EDS-308-M-SC
1.4.16 | Шкаф контроллеров газового хроматографа MLI315 | General Electric (США) | IS200JPDBG1ABB Панель распределения мощности переменного тока (JPDB), IS200JPDEG1ABB Плата распределения мощности батареи постоянного тока(JPDE), IS200JPDMG1ADC Панель распределения энергии(JPDM), IS200SSCAH2A Контактная коробка входа/выхода симплексной последовательной связи(SSCA), IS220PPDAH1A Модуль ввода-вывода обратной связи системы распределения мощности (PPDA), IS220PSCAH1A Модуль входа/выхода последовательной связи(PSCA), IS220UCSAH1A Контроллер Mark VIe UCSx, IS400JPDHG1ABB Плата распределения питания с высокой плотностью монтажа(JPDH), Блок питания Phoenix Contact QUINT-PS-100-240AC/24DC/20, Диодная сборка QUINT-DIODE/48DC/40, Коммутатор N-TRON 509FX, Коммутатор N-TRON 517FX
1.4.17 | Модуль ввода аналоговых сигналов sm 331 | Siemens | Модуль ввода аналоговых сигналов
1.4.18 | Модуль вывода аналоговых сигналов sm 332 | Siemens | Модуль вывода аналоговых сигналов
1.4.19 | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322 | Siemens | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322
1.4.20 | Модуль ввода дискретных сигналов sm 321 | Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов
1.4.21 | Модуль ввода аналоговых сигналов унифицированый (20-полюсный) SIM 331 | Siemens | Модуль ввода аналоговых сигналов унифицированый
1.4.22 | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 331 | Siemens | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный)
1.4.23 | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 332 | Siemens | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный)
1.4.24 | Модуль ввода дискретных сигналов (40-полюсный) SIM 321 DI32 | Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов (40-полюсный)
1.4.25 | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 321 DI16 | Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный)
1.4.26 | Модуль вывода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 322 DO16 | Siemens | Модуль вывода дискретных сигналов (20-полюсный)
1.4.27 | Шкафы с контроллерами, УСО | ATEN (Германия) | KVM-переключатель ATEN ATEN CE800
1.4.28 | Шкафы с контроллерами, УСО | EPRO (Германия) | Монитор числа оборотов с чифровым дисплеем ММS 63500; Клемный адаптер 25pol, SUB D
1.4.29 | Шкафы с контроллерами, УСО | Phoenix Contact (Германия) | Источник бесперебойного питания модульный UPS-CP-6KVA/240AC 6000BA, 220B; Внешний аккумуляторный блок UPS-CP-BAT 4,5/6KVA-P5
1.4.30 | Шкафы с контроллерами, УСО | Simens (Германия) | Блок питания SITOP PSU100M 24/20A 6EP1336-3BA10 220B, 20A
1.4.31 | Шкафы с контроллерами, УСО | APC (США) | Источник бесперебойного питания UPS Smart APC 1000 19
1.4.32 | Шкафы с контроллерами, УСО | Cisco (США) | Коммутатор Ethernet на 24 порта; Маршрутизатор Ethernet (firewall).
1.4.33 | Шкафы с контроллерами, УСО | Control Techniques (США) | Сервоусилитель Epsilon EP Base Servo Drive TP209-BOO-ENOO; Фильтр Corcom 20EQ1, AC Line Filter (EP 209) 960308-01.
1.4.34 | Шкафы с контроллерами, УСО | OOO"Emerson" (США) | Модуль регистрации событий электронный 1С31233G01; Модуль регистрации событий персональный 1С31238Н01; Модуль дискретного вывода электронный 1С31122G01; Модуль дискретного вывода персональный 1С31125G01; Модуль аналогового ввода 4-20 мА, высокоскор, 8 каналов электронный 5Х00070G01; Модуль аналогового ввода 4-20 мА, высокоскор, 8 каналов персональный 1С31227G01; Модуль аналогового ввода сигнала термоэлектрического преобразователя электронный 5Х00070G04; Модуль аналогового ввода сигнала термоэлектрического преобразователя персональный 1С31116G04; Модуль ввода сигнала термосопративления электронный 5Х00119G01; Модуль ввода сигнала термосопративления персональный 5Х00121G01; Дублированный конролер Ovation; Блок питания Ovation; Модуль распределения питания; ROP-панель; Базовый модуль; Терминал левой ветки; Терминал правой ветки; Модуль регистрации событий электронный 1С31233G01; Модуль регистрации событий персональный 1С31238Н01; Модуль дискретного вывода электронный 1С31122G01; Модуль дискретного вывода персональный 1С31125G01; Модуль аналогового вывода 0-20 мА электронный 1С31129G03; Модуль аналогового вывода 0-20 мА персональный 1С31132G01; Модуль аналогового ввода 4-20 мА, высокоскор, 8 каналов электронный 5Х00070G01; Модуль аналогового ввода 4-20 мА, высокоскор, 8 каналов персональный 1С31227G01; Модуль управления сервоприводом электронный 1С31199G01; Модуль управления сервоприводом персональный 1С31201G01; Модуль ввода с датчика скорости электронный 1С31189G01; Модуль ввода с датчика скорости персональный 1С31192G01.
1.4.35 | Шкафы с контроллерами, УСО | MOXA (Тайвань) | Комплект сетевого оборудования Ethernet-коммутатор MOXA EDS-316
1.4.36 | Модуль аналогово ввода SIEMENS (6ES7331-7KF02-0AB0) | SIEMENS | Модуль аналогово ввода SIEMENS (6ES7331-7KF02-0AB0)
1.4.37 | Модуль Siemens SM331(AI8 x 16 bit) арт. 6ES7331-7NF10-0AB0 | SIEMENS | Модуль Siemens SM331(AI8 x 16 bit) арт. 6ES7331-7NF10-0AB0
1.4.38 | Контроллерное оборудование TREI-5B-05 | "ТРЭИ ГмбХ" | Процессорный модуль, модули ввода-вывода токовых, температурных и дискретных сигналов
1.4.39 | Контроллерное оборудование TREI-5B-04 | "ТРЭИ ГмбХ" | Процессорный модуль, модули ввода-вывода токовых, температурных и дискретных сигналов
1.4.40 | Стойка контрольно-измерительная Вибробит-300 | НПП "Вибробит", Тайвань, Китай | Модули контроля (измерительные, питания, логики, проверки)
1.4.41 | Контроллерное оборудование ICP DAS. Аналог - контроллерное оборудование TREI-5B-05 | Компания ICP DAS (Китай) | Процессорный модуль, модули ввода-вывода токовых, температурных и дискретных сигналов
1.4.42 | Система вибрационного мониторинга и механических величин "Сивок" | ООО "Электрон", Тайвань, Китай | Модули контроля (измерительные, питания, логики, проверки)
1.4.43 | Шкафы УСО на базе контроллеров IP-8847 | ICP DAS (КНР) | Основные характеристики контроллера iP-8847: Процессор: 80186-совместимый, 80 МГц, Операционная система: MiniOS7, Программное обеспечение для разработки: ISaGRAF Версия 3: IEC 61131-3 standard. Языки: LD, ST, FBD, SFC, IL & FC, Оперативная память: 768 кб, FLASH память: 512 кб, Кол-во слотов: 8, Последовательный интерфейс: 2xRS232, RS485, RS232/RS485, Число портов Ethernet: 2, 10/100 Base-TX, Рабочая температура: от -25°C до +75°C, Влажность: 10 ~ 90%, без конденсации, Входное напряжение: +10 В ~ +30В, Изоляция: 1 кВ, Потребляемая мощность: 7.2 Вт (0.3A@24V), Описание iP-8847: iP-8847 является РС-совместимым промышленным контроллером на базе MS DOS совместимой операционной системы со встроенным ISaGRAF Версия 3, с 8 слотами расширения для модулей серий I-8K/I-87K высокого профиля.
1.4.44 | Шкаф управления насосами ШСА-9-ХХХХ-IP65 | ООО "Тракт-Автоматика", Danfos, Тайвань, Китай | Количество подключаемых насосов 3шт, размеры 600*600*214мм степень защиты IP65 сенсорная панель управления
1.4.45 | Карта ввода/вывода AI8С, AI8CN (8-канальные модули аналоговых входов) | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.46 | Карта ввода/вывода AO4 (4-канальный модуль аналоговых выходов) | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.47 | Карта ввода/вывода DI (8-канальные модули цифр. вх.) | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.48 | Карта ввода/вывода DO (8-канальные модули цифр. вых.) | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.49 | Карта ввода/вывода TII (4-канальные модули температурных входов для термометров сопротивления) | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.50 | Карта ввода/вывода VIPA 322-1HH01 16xDC24V 1A | VIPA (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.51 | Карты ввода/вывода VIPA 321-1BL00 32xDC24V | VIPA (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.52 | Карты ввода/вывода VIPA 322-5HD01 4xAO | VIPA (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.53 | Карты ввода/вывода VIPA 331-7KB01 | VIPA (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
1.4.54 | 16-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии NI-9208 (8 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 16-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
1.4.55 | 4-канальный модуль вывода напряжения C-серии NI-9263 (2 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 4-канальный модуль вывода напряжения C-серии
1.4.56 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9425 (6 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
1.4.57 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9477 (5 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
1.4.58 | 4-канальный модуль выходных токовых сигналов C-серии NI-9265 (9 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 4-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
1.4.59 | 8-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии NI-9203 (1 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 8-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
1.4.60 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9476 (1 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
1.4.61 | Модуль PLC-BSC-230UC/2 (Phoenixcontact). | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
1.4.62 | Модуль ввода аналоговых сигналов sm 331(62шт.) | Siemens | Модуль ввода аналоговых сигналов
1.4.63 | Модуль вывода аналоговых сигналов sm 332(1шт.) | Siemens | Модуль вывода аналоговых сигналов
1.4.64 | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322 (16шт.) | Siemens | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322
1.4.65 | Модуль ввода дискретных сигналов sm 321 (38шт.) | Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов
1.4.66 | Модуль ввода аналоговых сигналов унифицированый (20-полюсный) SIM 331(66 шт.) | Siemens | Модуль ввода аналоговых сигналов унифицированый
1.4.67 | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 331(42шт.) | Siemens | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный)
1.4.68 | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 332(4шт.) | Siemens | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный)
1.4.69 | Модуль ввода дискретных сигналов (40-полюсный) SIM 321 DI32(63шт.) | Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов (40-полюсный)
1.4.70 | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 321 DI16(12шт.) | Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный)
1.4.71 | Модуль вывода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 322 DO16 (83шт.) | Siemens | Модуль вывода дискретных сигналов (20-полюсный)
1.4.72 | Клемная плата гальванической развязки дискретных сигналов с соединительными шлейфами TBI-24/0C. | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
1.4.73 | Модуль ввода дискретных сигналов UNIO96-1. | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
1.4.74 | Модуль ввода аналоговых сигналов sm 331(8шт.) | Siemens | Модуль ввода аналоговых сигналов
1.4.75 | Модуль вывода аналоговых сигналов sm 332(2шт.) | Siemens | Модуль вывода аналоговых сигналов
1.4.76 | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 331(42шт.) | Siemens | Номинальное значение (DC) - 24 В, Фронтальный соединитель 40-полюсный
1.4.77 | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 332(4шт.) | Siemens | Номинальное значение (DC) - 24 В, Фронтальный соединитель 40-полюсный
1.4.78 | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 321 DI16 (12шт.) | Siemens | Номинальное значение (DC) - 24 В, Фронтальный соединитель 20-полюсный
1.4.79 | Модуль резервирования PHOENIX CONTACT QUINT-DIODE/24DC. | Siemens | 12 - 24 В DC, 2x 20 A, 1x 40 A
1.4.80 | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322 (5шт.) | Siemens | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322
1.4.81 | Модуль ввода дискретных сигналов sm 321 (9шт.) | Siemens | Модуль ввода дискретных сигналов
1.4.82 | Модуль резервирования PHOENIX CONTACT QUINT-DIODE/24DC. | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
1.4.83 | Устройство автоматического включения резерва (АВР). Переключатель на резервное питание AP7723 | APC | Переключатель питания Rack Automatik Trasfer Switch AP7723 16A/230V
1.4.84 | Устройство автоматического включения резерва (АВР). Статический байпасный переключатель Liebert Cross Rack CHLORIDE | Vertiv | Номинальное напряжение (В) 230 (220/ 240 выбирается) Входные фазы 1+N Номинальная частота (Гц) 50 К.п.д. при ном.мощности (%) >96 Устойчивость к перегрузке в течение 10 минут (%) в течение 1 минуты 1%) в течение 0.6 секунды (%) 125 150 700 Предохранители 660 В переменного тока. 100A скоростн. Диапазон температуры (*С) 0-40 Охлаждение Способ переключения Принудительное, полностью дублированное, спереди назад Перекидной контакт с разрывом цепи (без наложения источников) Время перехода отказ источника, наихудшие условия (мсек) 6 отказ источника, типичные условия (мсек) 4 Дополнительная задержка для переключения в отсутствие синхронизации (мсек) 10 ± 2 (0 - 20 выбирается) Размеры и вес Ширина (дюйм) 19 Глубина (мм) 700 Высота (мм) 2U Масса (кг) 23 Окружающие условия Правила Техники Безопасности Маркировка СЕ. IEOEN 62310-1 Электромагнитная совместимость IEC.EN 62310-2. Класс С2 Класс защиты IP21 Уровень шума (дБА) <£5 Средняя наработка на отказ >800 тысчас Среднее время восстановления работоспособности <1 мин
1.5. | Оборудование полевого уровня
1.5.1 | Преобразователи линейных перемещений BTL5, BTL7 | Balluff GmbH, Германия | Диапазон измерений перемещений, мм от 25 до 5500 от 25 до 7620 Пределы допускаемой погрешности измерений, мкм при перемещении: Аналоговый интерфейс Цифровой интерфейс Аналоговый интерфейс Цифровой интерфейс от 0 до 500 мм ± 100 мкм ±30 мкм + 50 мкм ± 30 мкм свыше 500 до 5500 мм ± 0,02 %' ± 30 мкм ±0,01%' ± 30 мкм свыше 5500 до 7620 мм - - ± 0,02 %' + 500 мкм Тин интерфейса Аналоговый, SSI, CANopen, DeviceNet, Profibus-DP, абсолютный квадратурный Аналоговый, SSI, CANopen, DeviceNet, Profibus-DP Температура эксплуатации, °С от -40 до +85 Напряжение питания постоянного тока, В от -15 до 30 В Габаритные размеры, мм: - профильный тип - стержневой тип Длина от 262 до 6212; высота от 50 до 54; ширина 68 диаметр 80; длина от 225 до 6233 длина от 216 до 7786; высота от 50 до 54; ширина 68 диаметр 80; длина от 225 до 7795 Масса, кг от 0,4 до 5,7 от 0,4 до 9,4 Время наработки на отказ, ч 5100000
1.5.2 | Электромеханический преобразователь, Exlar GSX30 | Exlar | Преобразователь электромеханический EXLAR GSX30-0301-MFA-EM2-238-40AR
1.5.3 | КЭР АТ блока 9 ПБСГ | Simens (Германия) | Блок питания SITOP POWER 20; Модуль резервирования блоков питания SITOP POWER 40; Дублированный контролер SIMATIC PCS7, Cтанция автоматизации AS7-417-4H; Станция распределенного ввода-вывода ЕТ-200М; Коммутатор Ethernet Scalance X208; Модуль вывода дискретных сигналов 6ЕS7322-1BLOO-0AAO; Модуль ввода дискретных сигналов 6ЕS7321-1BLOO-0AAO; Модуль ввода дискретных сигналов 6ЕS7321-1BH02-0AAO; Модуль ввода аналоговых сигналов 4-20 мА 6ЕS7331-7KF02-OABO; Блок питания SITOP POWER 220/-24В 10А; Модуль резервирования блоков питания SITOP POWER 6ЕР1961-3ВА20; Сенсорная панель оператора 6АV6642-OBAO1-1AX1; Резервированная сборка IM153-2HF; Активный шинный модуль 6ЕS7195-7HBOO-OXAO; Профильная шина S7-300 6ES7390-1AE80-OAAO; Модуль ввода аналоговых сигналов 6ЕS7331-7KF02-OABO; Модуль ввода дискретных входных сигналов 6ЕS7321-1BH02-0AAO; Модуль ввода дискретных выходных сигналов 6ЕS7322-1BH01-0AAO.
1.5.4 | КЭР АТ блока 9 ПБСГ | Phoenix Contact (Германия) | Реле промежуточное Phoenix contact PLC-RSC-230 UC/21; Реле промежуточное Phoenix contact PLC-RSC-230 UC/21-21; Адаптер VARIOFACE-V8 PLC-V8/FLK14/out; Интерфейсный модуль UM 45-2FLK 14/S7; Интерфейс PLC PLC-RSC-24DC/21; Интерфейс PLC PLC-RSC-230UC/21; Интерфейс PLC PLC-OSC-24DC/48DC/100.
1.5.5 | КЭР АТ блока 9 ПБСГ | APC (США) | Переключатель питания Rack Automatik Trasfer Switch AP7723 16A/230V
1.5.6 | КЭР АТ блока 9 ПБСГ | D-Link (Тайвань) | Коммутатор Ethernet AT-SSFS 708
1.5.7 | КЭР АТ блока 9 ПБСГ | Liebert (США) | Источник бесперебойного питания модульный GXT2-6000RT-230; Внешняя дополнительная батареяGXT2-240VBATT.
1.5.8 | ЭЧСР ТГ11 | Beckhoff (Германия) | KL2408-8 DO 24 V DC; KL1488-8 digital inputs 24V DC, negative switching; KL3468-8 analogl inputs 0…10V, 12 bit, 1-wire system; KL3468-8 analogl inputs 0…10V, 12 bit, 1-wire system; KL3404-4 analogl inputs -10V …+10V, 12 bit, 4x2-wire system; KL2408-8 DO 24 V DC; KL4418-8 analogl outputs 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system; KL4424-4 analogl outputs 4…20 mA, 12 bit, 4x2-wire system; CX1500-M520-DeviceNet master interface module; Cx1000-0000-CPU, 32 Mbyte, no o/s, no TwinCAT.
1.5.9 | Многосоставные проекционные жидкокристаллические экраны | SAMSUNG | Диагональ не менее 100 дюймов
1.5.10 | Корректор СПТ-960 | НПП "Логика", Тайвань, Китай | вычислитель тепловой энергии
1.5.11 | Шкаф частотного преобразователя ШСА-1-ПО55-IP54 | ООО "Тракт-Автоматика", Danfos, Тайвань, Китай | Преобразователь частоты Danfos FC 202 AQUA, 55Квт, 380В,IP21;Входной фильтр du¦dt Danfos 55Квт; Комплектсиловой и второичной аппаратуры;Приточная вентиляция;размеры 600*2100*600 мм,вес 150кг, степень защиты не ниже IP54
1.5.12 | Шкаф 1350500 | Rittal | 500*500*300мм
1.5.13 | Шкаф приборный утепленный | ООО "Эй-Си Электроникс" | Приборный бокс с обогревом
1.5.14 | Преобразователь данных IMC-101-M-SC | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
1.5.15 | Модули электропитания IPS | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
1.5.16 | Контроллер технологического интерфейса IBC | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
1.5.17 | Силовое реле SRRHN-2CN-SL-24VDC | IMO PRECISION CONTROLS (Китай) | В соответствии с параметрами производителя
1.5.18 | Braun A5S09T48-5m | Braun GmbH | Датчик частоты вращения на основе эффекта Холла , IP67,максимльная рабочая температура 125 0С, кабель PTFE интегрированный (5м)
1.5.19 | Датчики положения сервомотора, индуктивные, LVDT, серии HCA | TE Connectivity (США) | Входное напряжение - ~ 3 В; Диапазон рабочей частоты – от 400 до 10000 Гц Температура эксплуатации - от -55°С до 150°С; Нулевая точка напряжения - <0.5% от диапазона измерений Ударная прочность - 1000 g за 11 мс; Виброустойчивость - 20 g до 2 кГц; Тип разъема для подсоединения: PT06-10-BS
1.5.20 | Датчик частоты вращения ротора M183 | Dynalco (США) | Температура эксплуатации: от -53°С до 107°С; Выходное напряжение: 160…240 В (амплитуда); Сопротивление пост. току: 1000…1300 Ом; Индуктивность: 360 МН ( номинальное значение); Тип разъема для подсоединения: MS3106A-10SL-4S
1.5.21 | OD4 Формирователь для преобразователей LVDT . | Solartron Metrology | Питание постоянным током =24V. Подключение питания-винтовые зажимы.Подключение выходного токового сигналая-винтовые зажимы. Подключение преобразователя- 5-ти контактный разьем DIN. Выходной сигнал-4..20 мА. Частота возбуждения-5кГц.
1.5.22 | AS/25/U Преобразователь линейного смещения (LVDT) Solartron. | Solartron Metrology | IP67. Диапазон рабочих температур -40…+1200С. С комплектом опциональных универсальных шарниров (Universal Joint 6mm).Подключение через 5-ти контактный разь-ем DIN, длина кабеля 0,5м (кабель в металлору-каве). Полный ход 30,50,200,320мм.
1.5.23 | Датчик YOKOGAWA EJX110A-EHS5J-914ED/VR, блок клапанный БКНЗ-111 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation" | Датчик дифференциального давления, модель EJX110A, выходной сигнал 4-20мА протокол HART (E), диапазон измерений 2,5-500кПа (H), материал смачиваемых деталей нержавеющая сталь (S), присоединение без рабочего штуцера внутренняя резьба 1/4PNT (5), материал болтов и гаек углеродистая сталь (J), горизонтальная импульсная обвязка высокое давление справа (9), корпус усилителя литой из алюминиевого сплава (1), 2 электрических соединения с внутренней резьбой M20 без заглушей (4), цифровой индикатор с переключателем диапазона (E), 304SST монтаж на трубе, Г-образная скобка (D), соответствие техническим регламентам EAC (VR), степень защиты IP67, температура эксплуатации -40+60С, в комплекте: блок клапанный БКНЗ-111, YOKOGAWA EJX110A-EHS5J-914ED/VR
1.5.24 | Датчик YOKOGAWA EJX530A-EDS9N-014DN/VR | Фирма "Yokogawa Electric Corporation" | Датчик дифференциального давления, модель EJX530A, выходной сигнал 4-20мА протокол HART 5 (E), диапазон измерений 1-50МПа (D), материал смачиваемых деталей нержавеющая сталь (S), без рабочего штуцера, наружная присоединительная резьба М20х1,5 (9), горизонтальная импульсная обвязка высокое давление справа (0), корпус усилителя литой из алюминиевого сплава (1), 2 электрических соединения с внутренней присоединительной резьбой M20 без заглушей (4), 2 отверстия под электрический ввод с заглушкой, внетренняя резьба м20 (D), без монтажа на 2" трубе (N), соответствие техническим регламентам EAC (VR), степень защиты IP67, температура эксплуатации -40+60С, YOKOGAWA EJX530A-EDS9N-014DN/VR
1.5.25 | Yokogawa EJA110E-JHS5J-714ND/D4/VR/EP | YOKOGAWA Япония | Датчик преобразователь давления для непрерывного преобразования значений давления газов, жидкостей и пара в унифицированный токовый сигнал, с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.26 | Yokogawa EJA 110E-JMS5J-719ED/D4/N4/VR/EP | YOKOGAWA Япония | Датчик преобразователь давления для непрерывного преобразования значений давления газов, жидкостей и пара в унифицированный токовый сигнал, с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.27 | Yokogawa EJA110A-EMS5A | YOKOGAWA Япония | Датчик преобразователь давления для непрерывного преобразования значений давления газов, жидкостей и пара в унифицированный токовый сигнал, с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.28 | Yokogawa EJA430A-EAS0A | YOKOGAWA Япония | Датчик преобразователь давления для непрерывного преобразования значений давления газов, жидкостей и пара в унифицированный токовый сигнал, с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.29 | APLISENS PS-L01 | APLISENS Польша | Преобразователь (датчик) давления предназначен для измерения гидростатического давления жидкостей (в том числе, агрессивных веществ), и преобразования измеренного давления в унифицированный аналоговый (цифровой) выходной сигнал 4-20мА. Погружной метод использования,
1.5.30 | APLISENS РС-28 | APLISENS Польша | Преобразователь давления измерительный PC-28 предназначен для измерения избыточного, вакуумметрического и абсолютного давления газов, паров и жидкостей (в том числе, агрессивных веществ), и преобразования измеренного давления в унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, либо по напряжению 0...10 В, 0...2 В, 0,4...2 В, либо в цифровой сигнал Modbus RTU
1.5.31 | APLISENS PR-28 | APLISENS Польша | Преобразователь давления измерительный PR-28 предназначен для измерений разности давлений газов, паров и жидкостей (в том числе, агрессивных веществ), и преобразования измеренной разности давлений в унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, либо в цифровой сигнал Modbus RTU
1.5.32 | APLISENS APC-2000ALW | APLISENS Польша | Преобразователь давления apc-2000ALW APLISENS -100...+150кПа/М/RU для непрерывного преобразования значений давления в унифицированный токовый сигнал, с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART, штуцер М20х1.5.
1.5.33 | FCX-AII (FKPW02V5-AACYY-0) | Fuji Electric Япония | Точность измерений составляет 0,1 %. Датчики давления серии FCX-АII позволяют производить измерение дифференциального и манометрического давлений, а также другие измерения в диапазоне от 0 до 100 бар. Стандартный датчик FCX-Сll выдает ток 4-20 мА и поддерживает FUJI и HAR™ протокол
1.5.34 | FCX-AII (FKGW05V5-AACYY-AV) | Fuji Electric Япония | Точность измерений составляет 0,1 %. Датчики давления серии FCX-АII позволяют производить измерение дифференциального и манометрического давлений, а также другие измерения в диапазоне от 0 до 100 бар. Стандартный датчик FCX-Сll выдает ток 4-20 мА и поддерживает FUJI и HAR™ протокол
1.5.35 | FCX-AII (FKCW33V5-AACYY-AA) | Fuji Electric Япония | Точность измерений составляет 0,1 %. Датчики давления серии FCX-АII позволяют производить измерение дифференциального и манометрического давлений, а также другие измерения в диапазоне от 0 до 100 бар. Стандартный датчик FCX-Сll выдает ток 4-20 мА и поддерживает FUJI и HAR™ протокол
1.5.36 | ROSEMOUNT 2051C/L | "Rosemount Inc.", США | Преобразователи давления измерительные 2051 (далее - преобразователи) предназначены для измерения абсолютного давления, избыточного давления, разности давлений, гидростатического давления (уровня) жидкости, газа и пара и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемого параметра в аналоговый и (или) цифровой выходные сигналы
1.5.37 | ROSEMOUNT 2088 | "Rosemount Inc.", США | Преобразователь давления измерительный Rosemount® 2088 с выходным сигналом 4–20 мА с протоколом HART®
1.5.38 | 7MF4433 | Siemens AG Германия | для измерения избыточно давления, абсолютного давления, дифференциального давления, расхода и уровня, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.39 | 7MF4033 | Siemens AG Германия | для измерения избыточно давления, абсолютного давления, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.40 | EJА510A-EАS9N-09NN/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик барометрического давления EJА510A с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.41 | EJА530A-EBS9N-09NN/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик давления EJА530A с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.42 | YOKOGAWA ТВ750G (SWAN Ami Turbitrace) | YOKOGAWA Япония (SWAN Швейцария) | Мутномер TB750G, диапазон измерения 0-100 ед.мутности FNU, токовый выход 4-20мА HART, питание прибора 85-265В АС, 47-63Гц.
1.5.43 | YOKOGAWA ADMAG AXF080G | YOKOGAWA Япония | Прибор ADMAG для измерения расхода продувочных вод, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.44 | VEGAPULS 63PS63.XXAFCHKMAT с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный для непрерывного измерения уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.45 | VEGAFLEX 67 FX67.XXSFC3HKMAT L=6000мм. с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный с направленными микроволнами для непрерывного измерения межфазного уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.46 | VEGAFLEX 67 FX67.XXSFC3HKMAT L=8050мм. с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный с направленными микроволнами для непрерывного измерения межфазного уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.47 | EJА530A-EСS9N-09ЕЕ/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик давления EJA530A с комплектом монтажных частей и разделителем мембранным РМ М20×1.5, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.48 | ELETTA DN=50мм., модель FA32 с ответными фланцами со шпильками и прокладками | ELETTA Швеция | Реле протока охлаждающей воды ELETTA DN=50мм., присоединение фланцевое, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.49 | Электронный блок US-800-М-33-Р-42-RS485-A(ИБП) | ООО "Эй-Си Электроникс" | Жидкость: вода, Тж 40-130С, Р 0,5-1МПа
1.5.50 | Ультразвуковой преобразователь расхода УПР-1000Ф-СТ20 | ООО "Эй-Си Электроникс" | Ду-1000мм
1.5.51 | Ультразвуковой преобразователь расхода УПР-900Ф-СТ20 | ООО "Эй-Си Электроникс" | Ду-900мм
1.5.52 | Датчик давления EJX530A-DCS9N-012DN | Yokogawa | Погрешность измерения ±0,1%
1.5.53 | Анализатор дымовых газов Testo | Германия | Параметр измерения/ Диапазон измерений О2 0…25 об. %СО,Н2-комп. 0…10000ппмСОниз, Н2-комп. 0…500ппмNO 0…4000 ппмNOниз 0…300 ппмNO2 0…500 ппмSO2 0…5000 ппмH2S 0…300 ппмСО2-(ИК) 0…50 об. %НС1,2СхНу Природный газ:100…40000 ппм Дифференц.Давление 1 -40…40гПа Дифференц.Давление 2 -200…200гПаNTC(встроенный) -20…50˚С Абсолютное давление (опция, условие: наличие ИК- сенсора) 600…1150 гПа Скорость потока 0…40 м/сТип К (NiCr-Ni) -2001370 ˚С Тип S (Pt10Rh-Pt) 0-1760 ˚С
1.5.54 | EJA510A-EAS9N-09NN/QR/T S4 | YOKOGAWA, Япония | Датчик барометрического давления EJA510A с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.55 | EJA530A-EBS9N-09NN/QR/TS4 | YOKOGAWA, Япония | Датчик давления EJA530A с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.56 | EJA530A-ECS9N-09EE/QR/TS4 | YOKOGAWA, Япония | Датчик давления EJA530A с комплектом монтажных частей и разделителем мембранным РМ М20х 1.5, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.57 | Ультразвуковой уровнемер Vegason 61(62,63,64,65) | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA ультразвуковой для непрерывного измерения уровня жидких и сыпучих продуктов, 2-х проводная 4-20мА HART
1.5.58 | Устройство формирования сигнала Vegamet 381(391) | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Универсальное устройство питания датчика и формирования его аналогового сигнала со встроенными реле и дисплеем для индикации значений при непрерывном измерении
2 | Телемеханика
2.1 | АИИС КУЭ | Серверное оборудование: компании IBM, Intel, AMD (США) | В соответствии с параметрами производителя
3 | Релейная защита и автоматика
3.1. | Шкафы релейной защиты и автоматики
3.1.1 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-473 Комплект 1 | Siemens AG (Германия) | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.2 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-473 Комплект 2 | Siemens AG (Германия) | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.3 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-477 Комплект 1 | Siemens AG (Германия) | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.4 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-477 Комплект 2 | Siemens AG (Германия) | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.5 | Шкаф защиты ВЛ 110 кВ Лхт-4 Комплект 1 | Siemens AG (Германия) | ДЗЛ, КСЗ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.6 | Шкаф защиты ВЛ 110 кВ Лхт-4 Комплект 2 | Siemens AG (Германия) | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.7 | Терминал защиты трансформатора 3Т Sepam S42 | Schneider Electric | МТЗ, УРОВ, ЗМН
3.1.8 | Терминал защиты трансформатора генератора ТГ-1 Sepam S42 | Schneider Electric | МТЗ, УРОВ, ЗМН
3.1.9 | Терминал защиты трансформатора ТСН-1 Sepam S40 | Schneider Electric | МТЗ, УРОВ, МТЗ на землю
3.1.10 | Терминал защиты ЛЭП 7SD522 | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.1.11 | Терминал автоматики ЛЭП 6MD664 | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.1.12 | Терминал защиты ЛЭП 7SD522 | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.1.13 | Терминал автоматики ЛЭП 6MD664 | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.1.14 | Tерминал защиты 7UM621 | Siemens | Защиты генератора
3.1.15 | Tерминал защиты Sepam T87 | SCHNEIDER ELECTRIC | Защиты трансформатора собственных нужд
3.1.16 | Tерминал защиты 7SS52 | Siemens | ДЗШ, УРОВ 110кВ
3.1.17 | Терминал защиты 7UM62 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.18 | Терминал защиты 7SJ622 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.19 | Терминал защиты 7SA611 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.20 | Терминал защиты 7UT612 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.21 | Терминал защиты 7SJ64 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.22 | Терминал защиты SEPAM 1000-S20 | Schneider Electric | В соответствии с параметрами производителя
3.1.23 | Терминал защиты SEPAM 1000-М20 | Schneider Electric | В соответствии с параметрами производителя
3.1.24 | Терминал защиты SEPAM 1000-В21 | Schneider Electric | В соответствии с параметрами производителя
3.1.25 | Терминал защиты SEPAM G87 | Schneider Electric | В соответствии с параметрами производителя
3.1.26 | Терминал защиты SEPAM G82 | Schneider Electric | В соответствии с параметрами производителя
3.1.27 | Терминал защиты SEPAM M41 | Schneider Electric | В соответствии с параметрами производителя
3.1.28 | Терминал защиты SEPAM Т87 | Schneider Electric | В соответствии с параметрами производителя
3.1.29 | Терминал защиты 7SJ6456-5EB22-1FF0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.30 | Терминал защиты 7UT6135-6EB22-1AA0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.31 | Терминал защиты 7SJ6226-5EB22-1FD0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.32 | Терминал защиты 7SJ6225-5EB22-1HG0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.33 | Терминал защиты 7SJ6415-5EB22-1FE0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.34 | Терминал защиты 7SJ6235-5EB22-1FE0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.35 | Терминал защиты 7SJ6225-5EB22-1FG0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.36 | Терминал защиты 7SJ6456-5EB22-1FD0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.37 | Терминал защиты 7SJ6225-5EB22-1FE0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.38 | Терминал защиты 7SJ6425-5EB22-1FD0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.39 | Терминал защиты 7SJ6426-5EB22-1FD0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.40 | Терминал защиты 7SJ6415-5EB22-1FA0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.41 | Терминал защиты 7SJ6415-5EB22-1FC0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.42 | Терминал защиты 7SJ6417-5EB22-3FG1 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.43 | Терминал защиты 7SJ6237-5EB22-3FG1 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.44 | Терминал защиты 7SJ6227-5EB22-3FG1 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.45 | Терминал защиты 7SJ6317-5EB22-3FG1 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.46 | Терминал защиты 7SJ6315-5EB92-3FE0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.47 | Терминал защиты 7SJ6225-5EB92-1FE0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.48 | Терминал защиты 7SJ6215-5EB92-1FE0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.49 | Терминал защиты 7SJ6455-5EB22-1FC0 | Siemens | Uпит=220В, Iном=5А, Uном=200В
3.1.50 | Шкафы защиты ВЛ 110 кВ Micom P435, Р547 | Alstom | ДФЗ, ДЗ, ЗЗ, УРОВ, АПВ
3.1.51 | Шкафы защиты трансформаторов Micom P632, 127, 123, Р142 | Alstom | ДЗТ, МТЗ, ЗЗ, ТО, УРОВ
3.1.52 | Шкафы защиты гидрогенераторов Micom P343 | Alstom | ДЗГ, МТЗ, U, F, от потери возбуждения,
3.1.53 | Шкаф защиты СВ-110 Micom P143 | Alstom | МТЗ, ЗЗ
3.1.54 | Шкафы защиты В-10 СВ Micom P127 | Alstom | МТЗ, ЗЗ
3.1.55 | Терминал автоматики ЛЭП 6MD663 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.56 | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь АЕТ411-11Е. номинальное напряжение 100В. | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.57 | Терминалы защит генератора Г-1 GE G60 1 комплект | General Electric | Устройство предназначено для использования в качестве основной быстродействующей защиты двух- или многоконцевых линий электропередачи от всех видов КЗ с трехфазным отключением. Óстройство способно работать с аналогичными как микропроцессорными, так и с электромеханическими защитами других производителей, установленными на разных концах линии. Â качестве канала связи может использоваться ÂЧ связь по линии электропередачи.
3.1.58 | Терминалы защит генератора Г-1 GE G60 2 комплект | General Electric | Устройство предназначено для использования в качестве основной быстродействующей защиты двух- или многоконцевых линий электропередачи от всех видов КЗ с трехфазным отключением. Óстройство способно работать с аналогичными как микропроцессорными, так и с электромеханическими защитами других производителей, установленными на разных концах линии. Â качестве канала связи может использоваться ÂЧ связь по линии электропередачи.
3.1.59 | Терминалы защит генератора Г-2 GE G60 1 комплект | General Electric | Устройство предназначено для использования в качестве основной быстродействующей защиты двух- или многоконцевых линий электропередачи от всех видов КЗ с трехфазным отключением. Óстройство способно работать с аналогичными как микропроцессорными, так и с электромеханическими защитами других производителей, установленными на разных концах линии. Â качестве канала связи может использоваться ÂЧ связь по линии электропередачи.
3.1.60 | Терминалы защит генератора Г-2 GE G60 2 комплект | General Electric | Устройство предназначено для использования в качестве основной быстродействующей защиты двух- или многоконцевых линий электропередачи от всех видов КЗ с трехфазным отключением. Óстройство способно работать с аналогичными как микропроцессорными, так и с электромеханическими защитами других производителей, установленными на разных концах линии. Â качестве канала связи может использоваться ÂЧ связь по линии электропередачи.
3.1.61 | Терминал защиты трансформатора 7SJ511 | Siemens | In=1A, fn=50, 60Hz, Uн=220,250V DC
3.1.62 | Терминал защиты трансформатора 7UT512 | Siemens | In=1A, Uн=220,250V DC
3.1.63 | Терминал защиты трансформатора 7UT513 | Siemens | In=1A, Uн=220,250V DC
3.1.64 | Терминал защиты генератора 7UM511 | Siemens | In=5A, Un=100...125V AC, Uн=220,250V DC
3.1.65 | Терминал защиты генератора 7UM512 | Siemens | In=5A, Un=100...125V AC, Uн=220,250V DC
3.1.66 | Терминал защиты генератора 7UM515 | Siemens | Un=100…125V AC, fn=50, 60Hz, Uн=220,250V DC
3.1.67 | Терминал защиты генератора 7UM516 | Siemens | In=5A, Un=100...125V AC, Uн=220,250V DC
3.1.68 | Терминал защиты выключателя 7SJ551 | Siemens | In=1/5A, Un=100/110V AC, fn=50/60Hz
3.1.69 | Терминал синхронизации 7VE6320 | Siemens | Un=100...125V AC, Uн=220,250V DC
3.1.70 | Терминал контроля условий синхронизации 7VK6101 | Siemens | Un=100...125V AC, Uн=220,250V DC
3.1.71 | Sepam 1000+ (175шт.) | SCHNEIDER ELECTRIC | Терминал защиты Рабочих, Резервных вводов и отходящих присоединений секций 6 кВ
3.1.72 | Частотный привод Altivar 61 (4шт.) | SCHNEIDER ELECTRIC | Используются для подачи воды на территорию С-З ТЭЦ,
3.1.73 | Терминалы Multilin L60, D60, C60 | General Electric | Iном=1А, Uном=100В, Uпитания=220В.
3.1.74 | Терминалы MiCOM P141, MiCOM P142, MiCOM P145, MiCOM P443, MiCOM P645, MiCOM P741, MiCOM P742 | Alstom Grid | Iном=1А, Uном=100В, Uпитания=220В.
3.1.75 | Терминал SIPROTEC 4 7UM6221 | Siemens | Iном=1А, Uном=100В, Uпитания=220В.
3.1.76 | Шкаф ПА ВЛ 330 кВ Л-473 | Siemens | ФОЛ, АЛАР
3.1.77 | Шкаф ПА ВЛ 330 кВ Л-477 | Siemens | ФОЛ, АЛАР
3.1.78 | Шкаф ССПИ ПА 1 - 4 (01.101.725.12-11.03-АК.С1 л.14-17) | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.79 | Шкаф серверов процессов и БД ПА ЧДА № 132 (01.101.725.12-11.05-АК.С1 л.10-13). | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.80 | Шкаф ССПИ ПА 1 - 5 (01.101.725.12-11.05-АК.С1 л.14-17). | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.81 | Шкаф аппаратуры комплексного использования PowerLink КВЛ 110кВ Комсомольская 1 | Siemens | УПАСК
3.1.82 | Шкаф аппаратуры комплексного использования PowerLink КВЛ 110кВ Комсомольская 2 | Siemens | УПАСК
3.1.83 | Шкаф аппаратуры комплексного использования ETL-600 КВЛ 220кВ Неро I цепь | АВВ | УПАСК
3.1.84 | Шкаф аппаратуры комплексного использования ETL-600 КВЛ 220кВ Неро II цепь | АВВ | УПАСК
3.1.85 | Терминалы защит КРУ-6кВ Котельной SPAC-800 в количестве 15 устройств | АВВ | Комплекты защит
3.1.86 | ТПУ AUR-2,9 | Siemens | In=1850А, Un=1,4kV
3.1.87 | Возбуждение ERR550/2900 | Siemens | In=2636A, Un=550V
4. | Измерительные, вспомогательные устройства
4.1 | LTB Compact 145 | ABB | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
4.2 | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь АЕТ411-11Е. Номинальное напряжение 100В. | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
4.3 | Реле промежуточное REL-MR-60DC/21AU (Phoenixcontact). | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
4.4 | Стабилизированный блок питания MOXA DR-4524. | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
4.5 | Реле силовое WAGO арт.859-304, 24V, 10mA | WAGO | Номинальное напряжение 24V, максимальный ток 5А
4.6 | Реле FINDER 62.33.9.220.0040 | Италия | Реле силовое, серия 62, контакты 3 перекидных (3PDT), номинальный ток 16А, катушка постоянного тока DC, номинальное напряжение катушки 220В, монтаж в розетку серии 92, блокируемая кнопка проверки, механический индикатор, напряжение питания 230/400В 50/60Гц, категория защиты RTI, температура эксплуатации -40+70С, размер 38,2х49,1х35,8мм
4.7 | Арматура светосигнальная XB7EV03MP (зеленая) | SCHNEIDER ELECTRIC | Арматура светосигнальная (лампа сигнальная), семейство Harmony XB7, монтажный диаметр 22мм, цвет зеленый, напряжение питания 230-240В 50/60Гц,
4.8 | Арматура светосигнальная XB7EV04MP (красная) | SCHNEIDER ELECTRIC | Арматура светосигнальная (лампа сигнальная), семейство Harmony XB7, монтажный диаметр 22мм, цвет красный, напряжение питания 230-240В 50/60Гц,
4.9 | Резистор VISHAY VR68000001004JAC00 | США | Класс Мощности 1Вт, Сопротивление 1МОм, Номинальное Напряжение 10кВ, осевые выводы, Допуск Сопротивления ± 5%, Температурный Коэффициент ± 200млн-11/K, Тип Элемента Сопротивления - металлическая пленка
4.10 | Резистор VISHAY FHV50033M0JNEB | США | Класс Мощности 4Вт, Сопротивление 33МОм, Номинальное Напряжение 10кВ, Допуск Сопротивления ± 5%, Температурный Коэффициент ± 200млн-11/K, Тип Элемента Сопротивления - металлическая пленка
4.11 | Кнопка KD2-21BER | Китай | Кнопка со светодиодом, с фиксацией, цвет толкателя зеленый
4.12 | Гнездо Schutzinger BU 2240 S NI/RT/4мм/M4/30/60V/32A | Германия | Гнездо Schutzinger BU 2240 S NI/RT/4мм/M4/30/60V/32A контактная часть никилированная, корпус из бронзы изолированный полиамидом
4.13 | Разъем кабельный Neutrik Speakon NL8FC арт.С27038 | Лихтенштейн | Тип соединителя: "мама" Сопротивление контакта <3 мОм Электрическая прочность 4.0 кВ постоянного тока Сопротивление изоляции >1 ГОм Номинальный ток на контакт 20 А Для кабелей диаметром 8.0-20.0 мм Количество коммутационных соединений >5000 Сечение провода макс. 4.0 мм², 12 AWG Контакты под зажим или пайку Материал контактов: Латунь (CuZn39Pb3) с напылением серебра 4 мкм Материал корпуса: Полиамид Материал хвостовика: Полибутилентерефталат (PBTP) Материал цанги: полиацеталь Огнеупорность UL 94 HB Диапазон рабочих температур -30°C +80°C
4.14 | Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии | Satec PM130 PLUS | В соответствии с параметрами производителя
4.15 | Устройство отпугивания птиц "BIRD GARD" SUPER PRO PA4 | BIRD GARD" SUPER PRO PA4 | Перекрываемая зона - 2,4 Га.
4.16 | Устройство конроля расхода IFM SI 1106 | IFM electronic, Германия | Устройство контроля расхода жидкости с дисплеем и релейным выходом
4.17 | Система контроля уровня VEGAVIB 63 | VEGA Grieshaber KG (Германия) | Исполнение: удлинительная трубка до 6 м Присоединение: резьба от G1, 1 NPT фланцы от DN 32, 1½" гигиенические типы Температура процесса: -50 ... +250 °С Давление процесса: -1 ... +16 бар (-100 ... +1600 кПа) Квалификация SIL: дополнительно, до SIL2
4.18 | EJX530A-EBS9N-019EN/VNT/QR | YOKOGAWA, Япония | Датчик избыточного давления. Выходной сигнал 4-20мА. Комплектно: 2-х вентильный блок Schneider PN420 DN5 N342.44.483.3120 (Вход - 1/2 NPT, Выход - накидная гайка М20х1,5, Материал 1.4404), переходник с 1/2 NPT внеш. на М20х1,5 внеш. Материал 1.4571, накидная гайка М20х1,5 материал 1.4571, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп. принадлежностей.
4.19 | EJA110A-EVH5C-89EN/VNT/QR | YOKOGAWA, Япония | Датчик разности давления. Выходной сигнал 4-20мА. Комплектно: 5-и вентильный блок Schneider PN420 DN5 N542.48.472.20 (серия EDM, Вход - 1/2 NPT, Выход - DIN EN 61518 Тип А, Материал 1.4404), переходник 2 шт. с 1/2 NPT внеш. на М20х1,5 внеш. Материал 1.4571, накидная гайка М20х1,5 материал 1.4571, ниппель под приварку, болт сталь никелир. резьба 7/16-20UNF артикул S006.33.166.08 (2 шт.). Комплект прокладок и доп. принадлежностей.
4.20 | АНАЛИЗАТОР СОДЕРЖАНИЯ НАТРИЯ (ОДНОКАНАЛЬНЫЙ). | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | ПИТАНИЕ 230 В, 50 ГЦ . ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0,1-10000 МКГ/Л. ДВА ТОКОВЫХ ВЫХОДА 4-20 МА. КОМПЛЕКТНО С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. AMI SODIUM P 1K
4.21 | АНАЛИЗАТОР РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА В ВОДЕ. | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | ДВА ТОКОВЫХ ВЫХОДА 4-20 МА. ПИТАНИЕ 230 В, 50 ГЦ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0-20МГ/Л. КОМПЛЕКТНО С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AMI OXYTRACE
4.22 | АНАЛИЗАТОР РН. | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0-12 ЕД. РН . ТОЧНОСТЬ 0,01 ЕД. РН. ДВА ТОКОВЫХ ВЫХОДА 4-20 МА. ПИТАНИЕ 230 В, 50 ГЦ. КОМПЛЕКТНО С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AMI PH AC QVF PHFL
4.23 | АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ ВОДЫ. | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | ДВА ТОКОВЫХ ВЫХОДА 4-20 МА. ПИТАНИЕ 230 В, 50 ГЦ . ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0,055-1000 МКСМ/СМ. КОМПЛЕКТНО С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AMI POWERCON SPECIFIC AC
4.24 | АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ Н-КАТИОНИРОВАННОЙ ПРОБЫ. | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | ДВА ТОКОВЫХ ВЫХОДА 4-20 МА. ПИТАНИЕ 230 В, 50 ГЦ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0,055-1000 МКСМ/СМ. ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ СМОЛЫ. КОМПЛЕКТНО С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AMI POWERCON ACID AC PR
4.25 | АНАЛИЗАТОР ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ Н- КАТИОНИРОВАННОЙ ПРОБЫ. | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | ДВА ТОКОВЫХ ВЫХОДА 4-20 МА. ПИТАНИЕ 230 В, 50 ГЦ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ: 0,055-1000 МКСМ/СМ. ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ СМОЛЫ. КОМПЛЕКТНО С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AMI DELTACON POWER AC PR
4.26 | АНАЛИЗАТОР СОДЕРЖАНИЯ КРЕМНЕКИСЛОТЫ В ВОДЕ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ. | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | ДВА ТОКОВЫХ ВЫХОДА 4-20 МА. ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ (А-83.590.043) ПИТАНИЕ 230 В, 50 ГЦ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 1-5000 МКГ/Л. КОМПЛЕКТНО С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AMI SILICA
4.27 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4-Х КАНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В ВОДЕ. | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | ШЕСТЬ ТОКОВЫХ ВЫХОДА 4-20 МА. ПИТАНИЕ 230 В, 50 ГЦ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: ОБЩЕЕ ЖЕЛЕЗО (Fe2+/3+): 0-0.4 МГ/Л. КОМПЛЕКТНО С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ POWERMON KOLORIMETER
4.28 | Анализатор FLEXA21 | YOKOGAWA | Анализатор позволяет выполнять измерения с одиночным или сдвоенным датчиком.Модульная конструкция позволяет выполнить 4 вида измерения- рН, проводимость, растворённый кислород.
4.29 | SC42-SP24-электродная конструкция с проточными фитингами для измерения проводимости | YOKOGAWA | Постоянная ячейки 0,1см/-1 , температура до 150◦С
4.30 | SR20-AS52/SC21-AGC52-промышленные электроды для измерения рН | YOKOGAWA | Диапазон рН 0-14, температура 0-80◦С
4.31 | Hamilton Oxygold G120-полиграфический мембранный сенсор для измерения растворённого кислорода | YOKOGAWA | О2 2ppb , температура от 0 до 130◦С
4.32 | VEGASON 61 | VEGA Grieshaber KG Germany | Ультразвуковой датчик для непрерывного измерения уровня жидкостей и сыпучих продуктов. 4-20мА HART 2-х проводный
4.33 | Видеоэндоскоп PCE VE 350 | PCE Group CO KG, Германия | Разрешение/сенсор (динамический/статический) 320 x 240 / 640 x 480 Видеосенсор CMOS Частота обновления 30 / сек Освещение авто Баланс белого фиксированный Поле зрения/ Угол зрения 67 ° Глубина поля 1,5 ...10см Освещение 4 LED`s Длина кабеля 2000 мм Диаметр зонда Артикуляция 6 мм в двух плоскостях, 360 град. Радиус изгиба 90 мм Дисплей экран 3,5 "TFTИнтерфейсMini-USB 1.1 (AVout / AVin) Память 512 MB (Smart-Card) Сжатие MPEG4 Формат слайда JPEG (640 x 480) Видеоформат на выходе NTSC &PAL Видеоформат ASF (320 x 240) Рабочая температура-10 ... + 60 °C Питание 3,7 В литиевые аккумуляторы Вес с сумкой 450 гр.
4.34 | Хроматограф EMERSON (2-7-0771-007) (2шт.) | EMERSON (США) | Хроматограф
4.35 | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200 | Sonel (Польша) | Класс изоляции двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557; Категория безопасности III 600В согласно EN 61010-1; Степень защиты корпуса PN-EN 60529IP54; Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения 24 В; Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей); 3A RMS Частота измерительного тока 125 Гц для сетей 16 2/3 Гц, 50 Гц и 400 Гц 150 Гц для сетей 60 Гц; Измерительное напряжение и ток для 2p U<24В RMS, I≥200мA для R≤2 Ом; Измерительное напряжение для 3p, 4p, 25 или 50 В; Измерительный ток 3p, 4p >200 мA; Максимальное сопротивление измерительных зондов 20 кОм; Индикация тока помех (клещи) ≤0,5 мA; Питание измерителя пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8В 4,2Aч; Количество измерений сопротивления R 2p >1500 (1 Ом, 2 измерения/мин.); Количество измерений RE >1200 (RE=10Ом, RH=RS=100 Ом, 2 измерения/мин.); Длительность измерения сопротивления для метода 2p <6 секунд; Длительность измерения для остальных методов <8 секунд; Габаритные размеры 288 x 223 x 75 мм; Масса измерителя приблизительно 2 кг; Рабочая температура -10..+50°C; Температура зарядки аккумуляторов +10..+35°С
4.36 | Анализатор жесткости Testomat ECO | Германия | Ж (мкг-экв/л) 0,05 - 2,0
4.37 | Анализатор качества электроэнергии типа Энергомонитор 3.3 Т1 |  | В соответствии с параметрами производителя
4.38 | Система шарикоочистки конденсатора турбины №3 | Siemens AG, Германия | Процессорные модули: S7-300 CPU313C DI8 DC24V A15/A02 12Bit и S7-300 CPU313C DI16/DO16 DC24V; Модули ввода/вывода дискретных сигналов 6ES7 322-1HF10-0AA0, 6ES7 322-1HF01-0AA0 -2шт и 6ES7 312-1FF01-0AA0.
4.39 | Промышленный водяной охладитель МТА ТАЕеvo 201 Р5 | МТА | В соответствии с параметрами производителя
4.40 | Тепловизор SDS HotFind-E8N в комплектации | SAT Infrared Technology Co. Ltd (КНР) | тепловизоры с неохлаждаемой матрицей 160х120 пикселей. Температурный диапазон -20…+250°С. Частота кадров 50 Гц. Ручная фокусировка, экран откидывается вбок, в комплекте есть док-станция для зарядки и обмена информацией. Полностью радиометрическая визуализация. Система DuoVision (наложение инфракрасного изображения на обычное)
4.41 | Контроллер СПЧ GE Intelligent Platforms GmbH | GE Energy (США) | Устройство предназначено для управления работой системы преобразования частоты во время пуска газотурбинной установки
4.42 | Высоковольтное устройство розжига D−HG 400 | DURAG GmbH (Гамбург, Германия) | Electrical connection 115 / 230 VAC, 50-60 Hz Power consumption 200 VA Ignition voltage 1500 V Ignition energy / spark 4,5 J Ignition energy / second (max) 96 J Ignition frequency (max) 20 sparks / second Power on time (max) ED 50%* Contacts / Output signals Ignition feedback Max distance to ignition position 50 m
4.43 | Высокотемпературная сменная запальная головка D_HG ZS/HT | DURAG GmbH (Гамбург, Германия) | Длиной 591мм (+ 2 мм медное уплотнительное кольцо) для максимальной температуры 1000° C.
4.44 | Трансмиттер GF 8750 | Signet Scientific Company (США) | Display TypeLCDHousing MaterialNEMA 4XMin pH (pH)0Max pH (pH)14pH Resolution0.01pH Accuracy±0.03 pH unitMin mV (mV)-1000Max mV (mV)2000mV Resolution1mVMin Temperature (° C)-25Max Temperature (° C)120Min Temperature (° F)-13Max Temperature (° F)248Temperature Resolution0.1°Temperature Accuracy±0.5°CDead BandProgrammableOutput Alarm2 SPDT (30vDC or 250vAC, 5A)Output Current4-20mAOutput Relay2 SPDT relaysDescriptionpH/ORP Transmitter, panel-mount with relays
4.45 | ПЕРЕНОСНОЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПОВЕРКИ КОНДУКТОМЕТРОВ | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | В соответствии с параметрами производителя
4.46 | ПЕРЕНОСНОЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПОВЕРКИ PH-МЕТРОВ | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | В соответствии с параметрами производителя
4.47 | ПЕРЕНОСНОЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПОВЕРКИ АНАЛИЗАТОРОВ РАСВОРЕННОГО КИСЛОРОДА В ВОДЕ | SWAN ANALYTISснЕ INSTRUМЕNTЕ AG | В соответствии с параметрами производителя
5 | Сеть передачи данных ВОСП, телефонные станции АТС, эксплуатационные системы связи
5.1 | Meridian-1 opt.11C (модернизация до уровня CS1000E) | Avaya | аппаратное резервирование ситемы двух станций CS1000E: - резервированные сервера (конфигурация НА) – CPPM; - резервированные сигнальные сервера – CPDC; - переход на новую версию ПО 7.6 с объединением всех лицензий 2-х станций; - поддержка телефонов IP Phone 1220, 1230, 1120Е, 1140Е
5.2 | Автомобильная рация Motorola DM4601 | Motorola, США | В соответствии с параметрами производителя
5.3 | Контроллер | Stlab | одновременная работа 10-ти Ip телефонов
5.4 | Коммутатор EDS-405A | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
5.5 | Коммутатор EDS-405A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с базовыми функциями управления. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
5.6 | Коммутатор EDS-408A-MM-SC | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) с базовыми функциями управления, разъем SC. Поддержка протоколов резервирования.
5.7 | Коммутатор EDS-518A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Управляемый коммутатор 14 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно), 2 x Combo Gigabit. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
5.8 | Коммутатор EDS-508A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Управляемый коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно). Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
5.9 | Преобразователь Nport 5150 | MOXA (Тайвань) | 1-портовый преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet с поддержкой Windows и Linux
5.10 | Преобразователь A53 | MOXA (Тайвань) | Преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-422/485, разъем DB9
5.11 | Преобразователь UPORT 1150 | MOXA (Тайвань) | 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 с поддержкой Windows и Linux
5.12 | Коммутатор RES-3242GS-E / RES-9242GS-E | Oring (Тайвань) | Промышленный 26-портовый коммутатор (24x10/100Base-T(X) + 2xGigabit combo SFP). Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
5.13 | АТС Panasonic TDE-600 | Япония | Поддержка: 1) 640 внешних IP-линий, в том числе не более 32 внешних SIP-линий. 2) 128 системных IP-телефонов. 3) 128 SIP-телефонов сторонних производителей 4) Поддержка SIP-транков (по протоколам RFC3261, 3262, 3264, 3311, 4028) 5) Встроенные базовые функции голосовой почты (2-канала) 6) Единой системой регистрации и учета вызовов АТС (SMDR) в сети с увеличенным количеством записей 7) Передача факсов по IP-сети (поддержка протокола T.38) 8) Совместимость с новыми моделями системных IP-телефонов и консолями серии NT300 9) Совместимость с новой 8-канальной базовой станцией DECT 10) Возможность удаленного администрирования и обновления нескольких АТС в сети 11) Принципы программирования, сходные с KX-TDA 12) Поддержка многосторонней конференции 13) Полная совместимость с АТС серии KX-TDA 14) Работа с пакетом CTI приложений Communication Assistant 15) Совместимость с различными интерфейсами, приложениями и сетями. 16) Встроенный CTI сервер (Communication Assistant) 17) Поддержка передачи видео для внутренних sip-абонентов (программных и аппаратных) 18) Мобильная интеграция. Возможность использования gsm телефонов как внутренних абонентов телефонной сети.
5.14 | Телефонные станции Meridian-1 opt.11C | NORTEL NETWORKS | Емкость 94 номера (порта), штатный ИБП.
5.15 | АТС Panasonic NS-1000 | Япония | Поддержка: 1) 600 внешних линий. 96 VoIP (H.323), VoIP (SIP) 2) 1000 внутренних линий IP/SIP телефонов, аналоговых, цифровых. 3) Поддержка SIP-транков (по протоколам RFC3261, 3262, 3264, 3311, 4028) 4) Поддержка многосторонней конференции 5) Поддержка функций Сall-центра 6) Интеграция с электронной почтой 7) Встроенная голосовая почта 8) 512 мобильных абонентов 9) Поддержка передачи видео для внутренних sip-абонентов (программных и аппаратных) 10) Мобильная интеграция. Возможность использования gsm телефонов как внутренних абонентов телефонной сети.
5.16 | Коммутатор WS-C2960X-48TD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 4094
5.17 | Коммутатор WS-C2960X-48FPD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 4094, Поддержка POE и POE+
5.18 | Коммутатор WS-C2960S-48FPD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 88 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 4094, Поддержка POE и POE+
5.19 | Коммутатор WS-C2960-24TD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 176 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 4094
5.20 | Коммутатор WS-C2960C-8TC-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100 Fast Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 10 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 255
5.21 | Коммутатор WS-C3560-24PS | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100 Fast Ethernet﻿﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 32 Gbps, Flash-память - 16 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 1024. Поддержка POE
5.22 | Коммутатор WS-C3850R-24T | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 88 Gbps, Производительность маршрутизации - 64,47 mpps, Flash-память - 2048 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 4096 Mb, Количество VLAN - 4094
5.23 | ИБП APC Symmetra PX 48kW SY48K48H-PD | APC | Выходная мощность 48.0 KВатт / 48.0 kВА Максимальная задаваемая мощность(Вт) 48.0 KВатт / 48.0 kВА Номинальное выходное напряжение 230V, 400V 3PH Уровень выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В Искажения формы выходного напряжения Менее 2% Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1 Выходная частота (не синхронизированная) 60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц Другие выходные напряжения 380, 400, 415 Топология Топология двойное преобразование Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал Работа в режиме перегрузки 10 мин при 125%, 60 с при 150% КНИ выходного напряжения < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки Допуск по выходному напряжению ±1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100% Байпас Встроенный статический байпас
5.24 | Сетевой коммутатор 3Com Super Stack 4 SWITCH 5500-EI 28-port | 3COM (США) | 100МВ/1Гб
5.25 | Коммутатор "MOXA" | Фирма "MOXA" Китай | Коммутатор "MOXA"
5.26 | Промышленный коммутатор Hirschmann | Belden (США) | RS20-1600M2M2SDAP 8port или 16port
5.27 | Промышленный управляемый коммутатор RuggedCom | Siemens (Германия) | RS8000H-24-MMSC-MS
5.28 | Промышленный Firewall Hirschmann EAGLE 20 TX/TX | Belden (США) | межсетевой экран
5.29 | Промышленный Firewall Cisco 881 | Cisco (США) | межсетевой экран
5.30 | Промышленный конвертор SCALANCE XB004-1 | Siemens (Германия) | неуправляемый коммутатор INDUSTRIAL ETHERNET ДЛЯ 10/100МБИТ/С
5.31 | Управляемый коммутатор Alied Telesis AT-8624T/2M | Alied Telesis (Япония) | 24x10/100TX, 2x10/100/1000T или SFP
5.32 | Управляемый коммутатор Alied Telesis AT-8516F/SC | Alied Telesis (Япония) | 16-100FX ports + 2 expansion slots
5.33 | Межсетевой экран FireWall LockBox / Cisco ASA5505-K8 | Cisco (США) | В соответствии с параметрами производителя
5.34 | Медиа-конвертер IMC-101-S-SC-T. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
5.35 | Коммутатор OSM TP62 | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
5.36 | Коммутатор Scalance X204-2 | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
5.37 | Маршрутизатор Hirschmann MACH 4002 | Hirschmann | В соответствии с параметрами производителя
5.38 | Коммутатор iSCSI Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.39 | Коммутатор WS-C2960G-24TC-L | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.40 | Коммутатор iSCSI | Cisco | Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch
5.41 | Управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet EDS-510A-3SFP | МОХА (США) | В соответствии с параметрами производителя
5.42 | Коммутатор сетевой Cisco | Cisco | WS-C2960XR-48TS-I
5.43 | Коммутатор iSCSI (Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch) 2шт. | Hewlett-Packard Development Company | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 4 порта SFP, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 1023
5.44 | Коммутатор HP 8/8 SAN Switch | HP | Скорость порта8 Гбит/с Fibre Channel Количество портов(8) портов Fibre Channel 8 активных портов
5.45 | Супервизор семейства Cisco Catalyst 4500Е | Cisco | Catalyst 4500 E-Series Supervisor LE 520Gbps
5.46 | Линейный модуль Cisco Catalyst WS-X4748-RJ45+E | Cisco | 48 портов 10/100/1000Base-T
5.47 | Линейный модуль Cisco Catalyst WS-X4624-SFP-E | Cisco | 24 порта 1Gb (SFP)
5.48 | Блок питания для Cisco Catalyst 4500 Series с поддержкой PoE | Cisco | 2800W AC
5.49 | Шасси на 6 слотов семейства Cisco Catalyst 4500Е | Cisco | Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis fan no ps, SC CORE 8X5XNBD
5.50 | Маршрутизатор Cisco 2911 | Cisco | 3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB, SC IPS 8X5XNBD
5.51 | Маршрутизатор CISCO 2911R/K9 | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.52 | Маршрутизатор Cisco ISR 4431 | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.53 | Коммутатор 6GK1105-2AB10 Siemens | Siemens | Simatic net, osm tp62 оптический коммутатор для industrial ethernet 105-2AB10: 2 оптических порта/ 4 bfoc гнезда/ мультимодовый кабель до 3 км, 100 мбит/с; 6 сетевых портов х rj45, 10/100 мбит/с; 8 дискретных входов; питание 2 х =24 в; сигн. контакт; упр. резервированием каналов связи
5.54 | Коммутатор 6GK1105-3AB10 Siemens | Siemens | Коммутатор esm tp80 оснащен 8 портами rj45 на щелках для подключения к локальной сети, имеет 8 дискретных входов, поддерживает соединение линий между собой по витой паре 100Мбит/с, до 50 модулей на кольцо.
5.55 | Маршрутизатор 2951/K9 | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.56 | Коммутатор 3560G | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.57 | Коммутатор DGS-3100-24 | D-LINK | В соответствии с параметрами производителя
5.58 | Коммутатор 8000S | Allied Telesis | В соответствии с параметрами производителя
5.59 | Коммутатор 2960s | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.60 | Коммутатор DES-1016C | D-LINK | В соответствии с параметрами производителя
5.61 | Коммутатор ATFS 750 24 | Allied Telesis | В соответствии с параметрами производителя
5.62 | Catalyst 2960SF | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.63 | DES-1016D, DES-3026, DFL-860E | D-Link | В соответствии с параметрами производителя
5.64 | 3CR17500-91, 3C1675 | 3com | В соответствии с параметрами производителя
5.65 | 8 port 10/100 Switch | Acorp | В соответствии с параметрами производителя
5.66 | QSW2900 | Qtech | В соответствии с параметрами производителя
5.67 | Коммутатор 3650 | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
5.68 | Сетевой экран Fortinet | Fortinet | ForniGate 100E
5.69 | Сетевой экран Cisco asa | Cisco | 5505
6 | Системы учета энергоносителей, электроэнергии, теплоэнергии, газа, воды и др.
6.1 | Шкаф серверный узла АСТУГ | ООО "Emerson" (США) | Контроллер измерительный FloBloss 107; Многоканальный преобразователь MVS205R; Датчик перепада давления Rosemount модель 3051; Термопреобразователь сопротивления серия 0065 Rosemount Pt100; Хроматограф газовый промышленный Analyzer мод.771
6.2 | Расходомер -счетчик OCM pro CF2 | NIVUS GmbH | Возможность измерения расхода в открытых каналах более 35000 м3/час.
6.3 | Измерительный комплекс учета газа | ООО "Emerson" (США) | Газовый хроматограф Daniel модели 700; Расходомер газа ультразвуковой Daniel SeniorSonic; Преобразователь измерительный давления Rosemount 3051СА; Преобразователь измерительный температуры Rosemount 3144P; Контроллер измерительный Floboss S600+
6.4 | Приборы коммерческого учета газа: расходомеры Daniel Senior Sonic | ООО "Emerson" (США) | Ду 500 0-250000 нМ3
6.5 | Приборы коммерческого учета газа:контроллеры расхода FloBoss-107E | ООО "Emerson" (США) | Приведение расхода газа к нормальным условиям
6.6 | Приборы коммерческого учета газа:хроматограф PGC-9000VC | RMG Messtechnik GmbH (Германия) | Определение компонентного состава природного газа
7 | ИТ-системы, ПО
7.1 | Аппаратная часть
7.1.1 | Сервер HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server (с расширенной комплектацией) | НР | В соответствии с параметрами производителя
7.1.2 | Система хранения NetApp FAS2520-R6 (с расширенной комплектацией) | NetApp | FAS2554,HA,CM,24x2TB,10G,CTL, Rackmount Kit,Swift,4-Post,Square-Hole, Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M, Cable,Twinax, CU,SFP+,5M,X1962/X1963/X1968, OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,1P,-P
7.1.3 | Система хранения NetApp FAS2554 | NetApp | FAS2554,HA,CM,24x2TB,10G,CTL, Rackmount Kit,Swift,4-Post,Square-Hole, Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M, Cable,Twinax, CU,SFP+,5M,X1962/X1963/X1968, OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,1P,-P
7.1.4 | Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 | НР | 2xIntel® Xeon® E5-2603v3; 64GB; 2x146GB SAS; 2xFC HBA; 2x500W
7.1.5 | Шкаф серверный | Cisco | Шкаф серверный 42 U
7.1.6 | Система хранения данных FAS2554-2TB_ClusterMode | NetApp | емкость 2 TB - подробно конфигурация описана в спецификации
7.1.7 | Сервер 7914K5G IBM | IBM | В соответствии с параметрами производителя
7.1.8 | Инженерная система формата А0 | Xerox | Инженерная система лазерная с монохромной печатью и цветным сканированием формата А0 Xerox 6705 Wide Format
7.1.9 | Плоттер струйный А0 | HP | HP DesignJet T920 ePrinter 914 мм (CR354A)
7.1.10 | Сервер виртуализации HP DL380 (3шт.) | Hewlett-Packard Development Company | Количество процессоров - 2, Максимальный объем памяти 768 ГБ, Слоты для памяти- 24 слота DIMM, Тип памяти - Модули PC3-10600 RRDIMM DDR3, 3-12600R RDIMM DDR3, PC3L-10600L RDIMM DDR3 или PC3-10600E UDIMM DDR3, Контроллер хранилища- 1) Smart Array P420i
7.1.11 | Система хранения FAS2554-2TB_ClusterMode | Hewlett-Packard Development Company | Максимальная емкость сырого дискового пространства - 576, Максимальное число дисков - 144, Память ECC - 36 ГБ, Максимальный объем Flash Pool - 4 ТБ, Встроенный интерфейс ввода-вывода: UTA 2 (с поддержкой FC 8 Гбит/с, FC 16 Гбит/с, FCoE, Ethernet 10 Гбит/с) - 8, Встроенный интерфейс ввода-вывода: Ethernet 1 Гбит/с - 4
7.1.12 | ИБП APC | APC | BP1000I, BP1400I, SUVS1400I, SU 1400I, SU2200I, SU2200RMI, SU2200XLI, SU1000RM2U, SURT1000XLI, SURT2000XLI, , SURT1000RMXLI, SURT3000XLI, SUA750I (комплекты батарей)
7.1.13 | Силовой модуль APC для 400V Symmetra PX, 20 шт. | APC | Силовой модуль SYBT9-B4
7.1.14 | Модуль питания ИБП типа SURT 1000 | APC | 1000VA
7.1.15 | Модуль питания ИБП типа SURT 1500 | APC | 1500VA
7.1.16 | Модуль питания ИБП типа SURT 2000 | APC | 2000VA
7.1.17 | Модуль питания ИБП типа SURT 3000 | APC | 3000VA
7.1.18 | Система обеспечения единого времени Lantime (NTP-сервер точного времени) | MAINBERG | В соответствии с параметрами производителя
7.1.19 | Сервер НР BL460c Gen8 (2 шт.) | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.20 | Сервер Lenovo RD640 rack 2U up to 8 x 3.5″ | Lenovo | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2609 v2 Processor (2.50GHz, 4C, 10MB, 6.4GT/s QPI, 80W) / 8 x 8Gb PC3-12800(1600MHz) DDR3 ECC Registered DIMM / 8 x 4TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 700 512MB Adapter II (0,1,5,6,10) / DVD-RW / ThinkServer Management Module Premium / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 800W Gold hot-swap Redundant Power Supply / no OS
7.1.21 | Сервер Lenovo RD340 rack 1U up to 4 x 3.5″ | Lenovo | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2440 v2 Processor (1.90GHz, 8C, 20M, 7.2GT/s QPI, 95W) / 8 x 8Gb PC3-12800(1600MHz) DDR3 ECC Registered DIMM / 4 x 1TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 500 Adapter II (0,1,10) / DVD-RW / BMC / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 550W Gold hot-swap Redundant Power Supply / no OS
7.1.22 | Сервер Lenovo RD450 rack 2U up to 8 x 3.5″ | Lenovo | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2650v3 Processor (2.3GHz, 10C, 25MB, 9.6GT/s QPI, 105W) / 16 x 16Gb PC4-17000(2133MHz) DDR4 ECC Registered DIMM / 8 x 3TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 710 1GB Adapter (0,1,5,6,10) / DVD-RW / ThinkServer Management Module Premium / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 750W Platinum hot-swap Power Supply / no OS
7.1.23 | Система обеспечения единого времени Lantime (NTP-сервер точного времени) | MAINBERG, Германия | Частотные выходы 10 МГц (BNC-коннектор, female), TTL 50 Ом. Импульсные выходы PPS, TTL уровень, длительность импульса: 200 мс.
7.1.24 | Сервер виртуализации HP DL380 | НР | HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server, HP DL360p Gen8 E5-2640v2SDHS FIO Kit, HP DL360p Gen8 E5-2640v2SDHS Kit, HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit, HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD, HP Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr, HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array, HP 2U SFF Easy Install Rail Kit with CMA, HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit, HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU
7.1.25 | Xerox WorkCentre 5325, Smart-UPS SURT8000XLI APC, Color Xerox WorkCentre 7225, Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L | Xerox, НР | В соответствии с параметрами производителя
7.1.26 | Сетевая мегапиксельная видеокамера «день-ночь» с вариообъективом AXIS P1344 | AXIS Communications (Швеция) | В соответствии с параметрами производителя
7.1.27 | Оборудование СКС - Siemon, Оборудование ЛВС - Cisco systems, Оборудование Wi-Fi - Ubiquiti Networks | Siemon; Cisco systems; Ubiquiti Networks | Будут определены на этапе проектирования
7.1.28 | Сервер HP DL360 Gen9 755258-B21 | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.29 | Сервер IBM (IBM x3550 M5) | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.30 | Сервер HP Proliant DL380 G6 | HP | Процессор Intel® Xeon® CPU E5520 2.27 GHz, ОЗУ 4 Гб, HDD 136 Гб.
7.1.31 | Сервер HPE DL380 Gen10 | HP | Процессор с 2 вентиляторами HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 , Память HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R, 1TB SATA 7.2K, Блок питания 800 , Мультипортовая плата CP-104EL-A-DB9M 4-port
7.1.32 | Источник бесперебойного Питания (ИБП) Powerware Eaton 9130 3000 RM | Eaton США | В соответствии с параметрами производителя
7.1.33 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V | APC США | В соответствии с параметрами производителя
7.1.34 | Компьютер персональный DELL OptiPlex 3010 MT OP3010-40047-01 | DELL США | В соответствии с параметрами производителя
7.1.35 | Видеокарта PNY Quadro NVS 510 | PNY США | В соответствии с параметрами производителя
7.1.36 | Сервер ProLiant ML370G5 | HP | Intel Xeon X5450
7.1.37 | Сервер ProLiant DL180G6 | HP | Intel Xeon E5620
7.1.38 | Сервер ProLiant DL380G4 | HP | Intel Xeon Intel Xeon CPU
7.1.39 | Сервер ProLiant DL120G6 | HP | Intel Xeon X3430
7.1.40 | Персональный компьютер HP Compaq Pro 6300 MT | HP | Intel Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz
7.1.41 | Персональный компьютер HP ProDesk 400 G2 MT | HP | Intel Core i5-4590S CPU @ 3.00GHz
7.1.42 | МФУ HP LaserJet 400 MFP M425 PCL 6 | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.43 | МФУ HP LaserJet Pro MFP M426f-M427f PCL 6 | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.44 | МФУ Canon MF4360-4390 | Canon | В соответствии с параметрами производителя
7.1.45 | МФУ HP PageWide Pro MFP 772dn | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.46 | Принтер HP LaserJet P2050 Series PCL6 | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.47 | Принтер HP LaserJet 400 M401 PCL 6 | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.48 | Принтер HP LaserJet Pro M402-M403 n-dn PCL 6 | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.49 | Принтер Kyocera FS-2020D | Kyocera | В соответствии с параметрами производителя
7.1.50 | Принтер Kyocera FS-2100D | Kyocera | В соответствии с параметрами производителя
7.1.51 | Принтер HP LaserJet P3015 Series | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.52 | Принтер HP LaserJet 500 color M551 PCL6 | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.53 | Плоттер HP Designjet 120 | HP | В соответствии с параметрами производителя
7.1.54 | ИБП APS Smart UPS 1000 | APS | В соответствии с параметрами производителя
7.1.55 | ИБП APS Smart UPS 1500 | APS | В соответствии с параметрами производителя
7.1.56 | ИБП APS Smart UPS 2000 | APS | В соответствии с параметрами производителя
7.1.57 | ИБП Liebert GXT4 | EMERSON | В соответствии с параметрами производителя
7.1.58 | Сетевое хранилище Synology RS819 | Synology | Synology RS819
7.1.59 | Сервер | Dell (США) | Сервер Dell PowerEdge T630 up to 16 x 2.5″ SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 8C, 20MB, 8.0GT/s QPI, 85W) / 4 x 32Gb PC4-19200(2400MHz) DDR4 ECC Registered DIMM / 6 x 2.4TB 10k SAS 12Gbps HS HDD 2.5″ / PERC H730 RAID(0,1,5,6,10,50,60) Controller 1Gb NV Cache 12Gb/s with battery / DVD-RW / iDRAC 8 Enterprise / Intel 2x1Gb Integrated card / 2 x Power Supply, 750W, Hot-plug / MS Windows Server 2012 R2, Standard Edition, 2 processors / 3Y Prosupport NBD
7.1.60 | Сервер "Dell" | Фирма "Dell" | Сервер "Dell"
7.1.61 | Удаленное сетевое хранилище данных QNAP TS-459Pro | QUNAP (Китайская Республика: Тайбэй) | Хранилище данных
7.1.62 | Сервер приложений RX100S6 | Siemens AG (Германия) | Сервер приложений
7.1.63 | Сервер времени DTS 4130 | Siemens AG (Германия) | Сервер времени
7.1.64 | Источник бесперебойного питания APC SUA1500RMI2U | APC (США) | В соответствии с параметрами производителя
7.1.65 | Рабочая станция HP Compaq 6000 Pro Microtower | Hewlett Packard (США) | на базе Pentium(R) Dual-Core CPU E5300
7.1.66 | Сервер HP Proliant ML310 G5p | Hewlett Packard (США) | на базе Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
7.1.67 | сервер HP Proliant DL360 G6 | Hewlett Packard (США) | на базе QuadCore Intel Xeon E5504 2.0GHz
7.1.68 | Дисковый массив HP Storage Works | Hewlett Packard (США) | на базе дублированного контроллера MSA2000
7.1.69 | Видеокубы 50" Barco OverView mDG50-DL | Barco (Бельгия) | Диагональ не менее 50 дюймов
7.1.70 | Рабочая станция Compaq 500B MT | Hewlett Packard (США) | на базе DualCore Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz
7.1.71 | Видеокубы 60" Sharp PN-V602 | Sharp (Япония) | Диагональ не менее 60 дюймов
7.1.72 | Сервер LANTIME M600/GLN | Meinberg (Германия) | приёмник GPS-сигналов/NTP-сервер
7.1.73 | Сервер приложений Fujitsu Primergy RX100 S6 | Siemens (Германия) | на базе Xeon X3430 2.4GHz
7.1.74 | Сервер расчётных задач Dell PowerEdge R310 | DELL (США) | на базе Xeon X3450 2.66GHz
7.1.75 | Консоль ATEN CL-5808 | ATEN (США) | переключатель клавиатуры видео мышь
7.1.76 | Рабочая станция HP Z400 Workstation | Hewlett Packard (США) | на базе Xeon W3503 2.4GHz
7.1.77 | Промышленная рабочая станция IPC547D | Siemens (Германия) | на базе Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz,
7.1.78 | Мониторы ПТК АСУ ТП |  | 0
7.1.79 | Мониторы ViewSonic | ViewSonic Corp (США) | жидкокристаллические от 17 до 24 дюймов
7.1.80 | Мониторы NEC | NEC Corp (Япония) | жидкокристаллические от 17 до 55 дюймов
7.1.81 | Мониторы Samsung | Sony Corp (Корея) | жидкокристаллические от 17 до 24 дюймов
7.1.82 | Мониторы Sharp | Sharp (Япония) | жидкокристаллические панели 60 дюймов
7.1.83 | Мониторы SIMATIC Flat Panel | Siemens (Германия) | жидкокристаллические 19 дюймов, touchscreen
7.1.84 | Мониторы Hewlett Packard | Hewlett Packard (США) | жидкокристаллические от 20 до 22 дюймов
7.1.85 | Мониторы Dell | DELL Corp (США) | жидкокристаллические от 19 до 24 дюймов
7.1.86 | Мониторы Asus | Asus (Китай) | жидкокристаллические 23 дюйма
7.1.87 | Мониторы BenQ | BenQ (Китай) | жидкокристаллические 19 дюймов, встроенная акустика
7.1.88 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 | Lenovo | ThinkSystem SR630 2.5" Chassis with 10 Bays – 1шт; Intel Xeon Gold 6150 18C 165W 2.7GHz Processor – 2шт; ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM – 16шт; ThinkSystem SR630/SR570 2.5" AnyBay 10-Bay Backplane – 1шт; ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA – 1шт; ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit – 1шт; ThinkSystem M.2 CV3 128GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD – 2шт; ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x8/x16 PCIe LP+LP Riser 1 Kit – 1шт; ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x16 PCIe LP Riser 2 Kit – 1шт; Lenovo ThinkSystem 1U LP+LP BF Riser Bracket – 1шт; ThinkSystem 10Gb 4-port SFP+ LOM – 1шт; QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA – 1шт; ThinkSystem I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter – 2шт; SFP+ SR Transceiver – 2шт; ThinkSystem 750W (230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply – 2шт; 2.8m, 10A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord – 2шт; ThinkSystem XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade – 1шт; ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit with 1U CMA – 1шт; Front VGA Cable for 1U 2.5" – 1шт; Foundation Service - 5Yr Next Business Day Response – 1шт.
7.1.89 | Система хранения Lenovo Storage V5030 | Lenovo | Lenovo Storage V5030 SFF Control Enclosure 5Yr S&S(Standard)-1шт; Lenovo Storage V5030 Cache Upgrade(Standard)- 1шт; Lenovo Storage V5030 1.92TB 1DWD 2.5" SAS SSD- 12шт; Lenovo Storage V5030 2x 16Gb FC 4 Port Adapter Card, 4x SW SFP ea-1шт; Lenovo Storage V5030 10m OM3 Fiber Cable (LC)- 2шт; Lenovo Storage V-series Agency Label(Standard)- 1шт; Lenovo Storage V5030 Controller 5yr S&S(Standard)-1шт.
7.1.90 | Сервер CELSIUS M420 | Fujitsu | Процессорный сервер
7.1.91 | Сервер CELSIUS R570-2 | Fujitsu | Процессорный сервер
7.1.92 | Сервер MX-терминал | Barco | Графический сервер
7.1.93 | Экраны коллективного пользования | Mauell, США | В соответствии с параметрами производителя
7.1.94 | PC Smart-UPS SC420I | APS (США) | Выходная мощность:260 Ватт / 420ВА Выходные соединители: (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) (3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) (1) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения) Номинальное выходное напряжение:230V Номинальное входное напряжение:230V Тип входного соединения:IEC 320 C14
7.1.95 | Smart-UPS SC450 | APS (США) | Выходная мощность: 280 Ватт / 450ВА Высота стойки: 1U Выходные соединители (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) Номинальное выходное напряжение: 230V Номинальное входное напряжение: 230V Тип входного соединения:IEC 320 C14
7.1.96 | APC Smart-UPS RT 750 ВА | APS (США) | Выходная мощность: 6.0кВт / 7.5кВА Высота стойки: 6U Выходные соединители (4) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) (4) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание) (4) IEC 60320 C19 (Батарейное резервное питание) Номинальное выходное напряжение: 230V Номинальное входное напряжение: 230V Тип входного соединения: Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
7.1.97 | APC Smart-UPS 1500VA | APS (США) | Выходная мощность: 900 Ватт / 1.5кВА Выходные соединители (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) Номинальное выходное напряжение: 230V Номинальное входное напряжение: 230V Тип входного соединения: IEC 320 C14
7.1.98 | APC Smart-UPS RT 2000 ВА | APS (США) | Выходная мощность: 1.4кВт / 2.0кВА Высота стойки: 2U Выходные соединители: (6) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание) (3) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) Номинальное выходное напряжение :230V Номинальное входное напряжение: 230V Тип входного соединения: BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P Длина шнура: 2.4метры
7.1.99 | General Electric LP11 | General Electric(США) | Тип: On-line Мощность, кВА: 10 Мощность, кВт: 8 Кол-во фаз вход/выход: 1:1 Входной коэффициент мощности при 100% нагрузке: 0,99 Выходной коэффициент мощности: 0,8 Напряжение: 220, 230, 240 Наличие аккумуляторов: внешние, внутренние Подключение в параллель: До 4 ИБП Трансформатор гальванической изоляции: Нет Формфактор: Вертикальный корпус (Tower) Степень защиты корпуса (IP): 20 Шум, дБ (на расстоянии 1 м): 45 Ширина, мм: 313 Высота, мм: 680 Глубина, мм: 720 Вес, кг: 170
7.1.100 | PHOENIX CONTACT 12Ah | Phoenix Contact (Германия) | Номинальное напряжение на входе 24 В DC Номинальное напряжение 24 В DC Выходной ток Iмакс. 50 A Возможность параллельного подключения есть, для увеличения времени автономной работы Возможность последовательного подключения Нет Выходные предохранители 2x 25 A
7.1.101 | Phoenix Contact QUINT-DC-UPS/24DC/10 | Phoenix Contact (Германия) | Ширина 100 мм Высота 130 мм Глубина 125 мм Монтажное расстояние справа/слева 5 мм / 5 мм Монтажное расстояние сверху/снизу 50 мм / 50 мм Номинальное напряжение на входе 24 В DC Диапазон входных напряжений 22,5 В DC ... 30 В DC Потребляемый ток около 0,1 A 0,5 A (Процесс зарядки) 10,5 A (макс.) Потребляемый ток (макс.) 10,5 A (макс.) Потребляемый ток (при холостом ходе) около 0,1 A Потребляемый ток (в процессе загрузки) 0,5 A (Процесс зарядки) Время автономной работы 1,5 мин. (10 A) 20 мин. (2 A) Входной предохранитель 15 A (инертного типа, внутренний) Номинальное напряжение 24 В DC (Нормальный режим работы: Uin - 0,5 В DC, буферный режим работы: 27,9 - 19,2 В DC) Номинальный ток на выходе (IN) 10 A Возможность параллельного подключения Нет Возможность последовательного подключения да Выходная мощность 240 Вт
7.1.102 | Power Value 31 | ABB (США) | Тип ИБП 20кВА Выходная мощность 18 кВт Выходной коэффициент мощности 0,9 Топология on-line, двойное преобразование Встроенные батареи 2х24х9Ач Номинальное входное напряжение 1ф + N: 220/230/240 VAC или 3ф + N: 380/397/415 VAC Ширина диапазона входного напряжения 1ф + N: 110-276 VAC или 3ф + N: 190-486 VAC Коэффициент искажений входного тока <7% нелинейная нагрузка Ширина диапазона входной частоты 45-55 Гц для систем 50Гц 55-65 Гц для систем 60Гц Отклонение частоты ±0.05Гц Коэффициент мощности не менее 0,99 Настраиваемое выходное напряжение 220/230/240 VAC Пределы изменений выходного напряжения ±2% Искажения выходного напряжения < 2% (линейная нагрузка), < 5% (нелинейная нагрузка) Перегрузочная способность (линейная нагрузка) 5 мин.: 105 — 110% нагр. 1 мин.: 110 — 130% нагр. 10 с.: 130 — 150% нагр 2 с.: > 150% нагр. Номинальная частота 50 или 60 Гц ±0,1 Гц Крест фактор 3:1 Коэффициент полезного действия On-line, режим двойного преобразования до 93% Эко режим до 97% Окружающая среда Степень защиты IP 20
7.1.103 | METSO BMC D201289 / SPUC Power Unit A413337 Module | Valmet Automotive (Хельсинки-Финляндия ) | В соответствии с параметрами производителя
7.2 | Программное обеспечение
7.2.1 | Vmware vSphere Essentials Plus Kit up to 3 hosts and 6 CPU | VMware | Доступное решение для небольшой виртуальной среды. Набор включает в себя VMware vSphere Essentials Plus на шесть процессоров и VMware vCenter Server for Essentials
7.2.2 | VMware vSphere 5 | VMware | VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host), Basic Support/Subscription for 1 year
7.2.3 | ПО Виртуализации | VMware | VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for, 3 hosts (Max 2 processors per host) Basic Support/Subscription Vmware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 1 year
7.2.4 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-1 | Iconics, США | Версия 8.02
7.2.5 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-2 | Iconics, США | Версия 8.02
7.2.6 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-3 | Iconics, США | Версия 8.02
7.2.7 | VMware vSphere 6.5 | VMware | Vmware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)